SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa inwestycji: „Montaż prefabrykowanego zbiornika przeciwpożarowego na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, 96 - 300 Żyrardów”

ADRES: UL. LIMANOWSKIEGO 30,  96-300 ŻYRARDÓW

INWESTOR: CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O.                    UL. LIMANOWSKIEGO 30, 96-300 ŻYRARDÓW

OPRACOWANIE: CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O.

DOTYCZY SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ :

1. CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

2. CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3. CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

4. CPV 45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

5. CPV 45262300-4 Betonowanie

6. CPV 45262310-7 Zbrojenie

7. CPV 45262522-6 Roboty murarskie

8. CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

## Sporządził : Krzysztof Jędrachowicz

## Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Montaż prefabrykowanego zbiornika przeciwpożarowego na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, 96 - 300 Żyrardów”

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż prefabrykowanego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m3 (poj. użytkowa 222 m3, średnica DN = 9,14 m, wysokość H=4,20 m )  na fundamencie bezpośrednim wykonanym w postaci płyty żelbetowej  na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, 96 - 300 Żyrardów, dz. nr 2587/11, Obręb 2, jednostka ewidencyjna: 143801_1 Żyrardów.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- fundamentu w postaci żelbetowej płyty fundamentowej (płyta fundamentowa o grubości 30 cm z betonu C30/37 o wodoszczelności W8, zbrojona stalą zbrojeniową B500Sp klasy A-IIIN. Pod płytą fundamentową warstwa betonu podkładowego o grubości min. 10 cm oraz podbudowa z pospółki o grubości 50 cm. Pod fundamentem przewidywana jest wymiana gruntu do głębokości minimalnie 1,0 m poniżej poziomu terenu, ale nie płycej niż do stropu rodzimych gruntów nośnych. Płytkie posadowienie płyty fundamentowej wymaga dodatkowego zabezpieczenia gruntu przed przemarzaniem np. za pomocą opaski keramzytowej z drenażem);

- montażu naziemnego, prefabrykowanego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m3 (poj. użytkowa 222 m3, średnica DN = 9,14 m, wysokość H=4,20 m );

- dwóch punktów czerpania wody (zlok. w odległości: punkt czerpania wody nr 1: 4,7 m od zbiornika; punkt czerpania wody nr 2: 34,6 m od zbiornika);

- zewnętrznych instalacji wodociągowych – zasianie zbiornika;

- zewnętrznych instalacji kanalizacji– przelew awaryjny i spust ody ze zbiornika;

- instalacji elektrycznej sterowania grzałkami zapobiegającymi zamarznięciu wody w zbiorniku wody do celów przeciwpożarowych;

- demontażu/wyburzenia istniejącego budynku gospodarczego (magazyn tlenu, budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący, wybudowany na planie kwadratu 5x5m, wysokość budynku to ok. 3,5 m, ściany z cegły, dach jednospadowy pokryty blachą).

Prefabrykowany zbiornik przeciwpożarowy wyposażony w:

- dach z płyty warstwowej PUR/PIR 60mm, oparty na profilach o przekroju Σ lub Z

- płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej, grubości minimum 2,5 mm

- kątowniki górny i dolny oraz dodatkowe opaski wzmacniające jeśli wymagane

- zakotwienie do fundamentu

- termoizolacja pomiędzy membraną a płaszczem zbiornika – XPS gr. 40mm na ściany i XPS 20mm na dno

- membrana uszczelniająca wykonana z EPDM gr. 1mm

- rozdzielnica elektryczna wyposażona w sygnalizator poziomów

- grzałka 3-fazowa 6kW

- sonda poziomu

- właz rewizyjny górny

- drabina włazowa zewnętrzna ocynkowana

- zasilanie – przejście przez fundament DN50, zakończone zaworem pływakowym kątowym DN50

- rurociąg przelewowy DN160PVC zewnętrzny

- spust wody ze zbiornika DN80

- nasada strażacka W110 - 4 szt.

- płyta antywirowa dla nasad - 4 szt

Dla zbiornika przewidziano dwa stanowiska czerpania wody o wymiarach 4,0 x 12,0m na istniejących drogach i placach utwardzonych. Jedno stanowisko zlokalizowane  bezpośrednio na drodze ppoż., drugie zlokalizowane w zatoce parkingowej. Stanowiska należy wydzielić poprzez oznakowanie poziomie o pionowe. Każde stanowisko czerpania wody wyposażone będzie w dwa przewody ssawne DN100 przystosowane do pracy z napływem. Przewody ssawne wyposażyć w zawory zwrotne oraz kosze. Górną część przewodów wyprowadzić od 0,5 do 1,0 m ponad poziom stanowiska czerpania wody i zakończyć poziomymi odcinkami rury zaopatrzonymi w nasady wraz z pokrywami typu 110. Należy zachować odległość między nasadami w punkcie czerpania wody równą co najmniej 2,0 m. Przewody ssawne wykonać z rur stalowych czarnych Dn100, łączonych przez spawanie. Rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Zbiornik ppoż. zasilany będzie wodą z istniejącej instalacji wodociągowej na terenie działki oraz zaprojektowanego odcinka wodociągu 50PE.

Zbiornik ppoż. należy zaopatrzyć w przelew awaryjny, w celu odprowadzenia nadmiaru wody ze zbiornika.

Wszystkie przejścia przewodów w zbiorniku wykonać jako wodo i gazoszczelne. Zbiornik należy wykonać zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02857:2017-04 „Ochrona przeciwpożarowa budynków; Przeciwpożarowe zbiorniki wodne” oraz przepisami pokrewnymi

Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do pozwolenia na budowę znak RB.6740.5.59.2021 z dnia 14.05.2021 r.

- przedmiarem robót,

- specyfikacją techniczną,

- należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.

.