DB-DK-251-15/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zawiera wykonanie dwóch półrocznych pełnych przeglądów i konserwacji oraz całoroczny serwis systemów SWiN, CCTV i KD zainstalowanych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 i Al. Korfantego 3.

- Wymagania dotyczące przeprowadzania półrocznych przeglądów:

  - Przeglądy wykonane zostaną odpowiednio:

    - Pierwszy przegląd – niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak zakończony zostanie nie później niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

    - Drugi przegląd – w pierwszym tygodniu grudnia 2023r.

    - Ewentualna zmiana terminu wykonania przeglądów wymaga pisemnej (e-mailowej) zgody Zamawiającego.

  - Prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami branżowymi i DTR urządzeń, 
a w szczególności należy każdorazowo:

- Dokonać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów instalacji;

- Oczyścić wszystkie elementy użytkowe instalacji w szczególności panele z klawiaturami, czujniki systemu, sterowniki.

- Oczyścić elementy zewnętrzne kamer systemu CCTV, w tym soczewki obiektywów (bez demontażu obiektywów, tylko ich zewnętrzną część) oraz ewentualne filtry optyczne, a w przypadku kamer umieszczonych w dodatkowych obudowach, należy otworzyć obudowy i oczyścić ich wnętrza i elementy szklane oraz dokonać korekty ustawień kamer, jeśli taką potrzebę zgłosi Zamawiający.

  - Dokonać każdorazowo oceny funkcjonowania poszczególnych elementów systemów:

- Część detekcyjna - sprawdzić funkcjonowanie wszystkich czujników detekcyjnych, elementów wykonawczych.

- Część systemowa – sprawdzić funkcjonowanie wszystkich elementów systemowych jak klawiatury, centrale, zasilacze, dokonać pomiarów akumulatorów i ocenić ich stan.

- Część funkcjonalna - należy sprawdzić poprawność działania systemów, w tym w szczególności poprawność zbrojenia i rozbrojenia wszystkich stref włamaniowych oraz poprawność alarmowania na centrali włamaniowej (odpowiednie komunikaty) i przekazywanie alarmów odpowiednim służbom zewnętrznym, funkcjonowanie kamer i ewentualnie skorygować ich ustawienia zgodnie z sugestiami Zamawiającego, sprawdzić funkcjonowanie wszystkich przejść systemu KD.

- Jeżeli poszczególne systemy posiadają połączenia fizyczne lub funkcjonalne z innymi systemami 
w ramach systemów objętych przedmiotem zamówienia, należy sprawdzić wspólne funkcjonowanie
i prawidłowość reakcji wywołując odpowiednie zdarzenia i sprawdzając reakcję pozostałych systemów łącznie z weryfikacją prawidłowości komunikatów oraz informacji o lokalizacji zdarzenia.

  - Poddać każdorazowo kontroli stan wszystkich połączeń (dokręcić wszystkie połączenia śrubowe)

  - Skontrolować każdorazowo poziomy napięć zasilaczy i sprawność akumulatorów.

  - Dokonać każdorazowo oceny jakości funkcjonowania poszczególnych elementów systemu KD:

- dla każdego przejścia sprawdzić mechaniczne funkcjonowanie zapory, czytnika, przycisku wyjścia awaryjnego otwarcia przejścia.

- część systemowa – dla każdego przejścia należy sprawdzić w jednostce centralnej instalacji odwzorowanie wszystkich informacji o stanie przejścia oraz odwzorowanie alarmów.

- część funkcjonalna- zgodnie z opisaną funkcjonalnością, sprawdzić zdarzenia alarmowe 
i odpowiednie reakcje systemu np. wykrycie naruszenia przejścia powinno aktywować nagrywanie obrazu o określonych parametrach.

- Działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej:

  - Wykonawca zapewni całodobową możliwość zgłaszania awarii w zakresie obsługiwanych systemów, dostępną pod stałym numerem telefonu oraz adresem e-mail;

  - W razie wystąpienia awarii Zamawiający poinformuje Wykonawcę bezzwłocznie o zaistnieniu tego faktu telefonicznie a później mailowo;

  - W przypadku usterek i awarii nie mających bezpośredniego wpływu na stan bezpieczeństwa obiektów Zamawiającego, Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia i usunięcie awarii w uzasadnionym technologicznie czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w razie konieczności przedłużenia terminu 
(w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z osobą wymienioną w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt I Umowy.

  - W przypadku usterek i awarii mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa obiektów Zamawiającego Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z awaryjną naprawą systemu w ciągu 12 godzin od przekazania przez pracownika Zamawiającego zgłoszenia o awarii 
i usunięcie awarii w czasie 24 godzin, a w razie konieczności przedłużenia terminu 
(w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z osobą spośród wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 1  Umowy.

  - Wykonawca dokona wszelkich możliwych czynności, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed pogłębieniem się szkód wynikających z powodu awarii;

  - Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia awarii poinformuje Zamawiającego o zakresie prac niezbędnych do usunięcia awarii i uzyska jego zgodę na ich prowadzenie;

  - Prace związane z usunięciem awarii nie mogą naruszać warunków ewentualnych gwarancji 
na instalację i budynek, jakich udzielili ich wykonawcy;

  - Za sytuację awaryjną uważa się stan, w którym systemy lub ich elementy nie działają prawidłowo w części lub w całości, a w szczególności w sytuacjach, gdy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa osób lub zagrożenie wystąpienia strat materialnych w związku z nie działaniem lub niewłaściwym działaniem systemów i instalacji będących przedmiotem niniejszej specyfikacji;

  - Wykonawca po zakończeniu prac będzie sporządzał dokumenty, w których określi przyczyny wystąpienia awarii lub innych niesprawności, przedstawi zastosowany przez siebie sposób ich usunięcia oraz wyda zalecenia co do uniknięcia w przyszłości powtórnego ich wystąpienia.

  - Wykonawca oświadcza iż posiada co najmniej 1 osobę posiadającą certyfikaty imienne Honeywell Galaxy, Avigilon, CEM oraz Axxon przy czym nie musi to być jedna osoba posiadające wszystkie te certyfikaty.

  - Wykonawca zapewni całodobowe telefoniczne wsparcie techniczne w zakresie obsługiwanych systemów, dostępne pod stałym numerem telefonu.

  - Na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał pisemne opinie i udzielał wyjaśnień dotyczących konserwowanych systemów.

  - Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt do:

- Dokonywania na bieżąco aktualizacji dokumentacji technicznej oraz odwzorowań w systemach wizualizacji zgodnie z prowadzonymi pracami i następującymi w ich ramach zmianami 
w systemach objętych niniejszą specyfikacją.

- regulacji urządzeń lub ich części,

- uzupełnienia opisów i oznaczeń,

- wymiany części o ograniczonej żywotności (np. bezpieczniki).

- Elementy systemu SWiN w budynku przy ul. Dobrowolskiego 1 podlegające dwóm okresowym autoryzowanym przeglądom i konserwacjom.

- Centrala Galaxy GD-520					   3 szt.

- Koncentrator z zasilaczem PSU RIO				 18 szt.

- Akumulator 17 Ah/12V					 19 szt.

- Koncentrator RIO   						 27 szt.

- Klawiatura graficzna Touch Center				   3 szt.

- Klawiatura Galaxy MK7 CP037				   6 szt.

- Drukarka termiczna KAFKA					   3 szt.

- Czujka stłuczenia AD700AM					  15 szt.

- Czujka dualna PIR DT7550					164 szt.

- Czujnik sejsmiczny SC 100					   1 szt.

- Moduł Ethernet E080					   1 szt.

- Moduł Interfejsu drukarki A134, A161			   3 szt.

- Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny		 19 szt.

- Przycisk napadowy nożny z pamięcią KBPN 06M		   4 szt.

- Przycisk napadowy ręczny					   2 szt.

- Kontaktrony							238 szt.

- Czujki ryglowe						    4 szt.

- System integracji i wizualizacji Axxon			   1 szt.

Przy konserwacji systemu integracji i wizualizacji Axxon należy uwzględnić bieżące zmiany i aktualizacje powiązań CCTV i SSWiN w ramach posiadanych ( obecnie 60) licencji na kamery, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Elementy systemu SWiN w budynku przy al. Korfantego 3 podlegające dwóm pełnym przeglądom

i konserwacjom

- Centrala Satel Integra 128					 1 szt.

- Czujki PIR							16 szt.

- Klawiatura							  2 szt.

- Elementy systemu CCTV w budynku przy ul. Dobrowolskiego 1 podlegające dwóm okresowym autoryzowanym przeglądom i konserwacjom.

- Kamera kopułowa  wewnętrzna				 88 szt.

- Kamera szybkoobrotowa IP			   	             12 szt.

- Kamera kompaktowa					200 szt.

- Mobilne kamery sieciowe					 20 szt.

- Oprogramowanie rejestrujące Avigilon Control Center	 15 szt.

Elementy systemu CCTV w budynku przy al. Korfantego 3 podlegające dwóm pełnym przeglądom
i konserwacjom

- Kamera wewnętrzna 					  8 szt.

- Kamera zewnętrzna					  5 szt.

- Rejestrator						  1 szt.

- Elementy systemu KD w budynku przy ul. Dobrowolskiego 1 podlegające dwóm okresowym autoryzowanym przeglądom i konserwacjom.

- System AC2000 SE						  1 szt.

- Kontroler drzwi eDCM 300					127 szt.

- Akumulator 7Ah/12V					 15 szt.

- Akumulator 17Ah/12V					 10 szt.

- Czytnik HID iCLASS						242 szt.

- Czytnik linii papilarnych					 24 szt.

- Pozostałe obowiązki Wykonawcy.

- Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemów protokołem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych 
do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- wyniki prób i pomiarów,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- podpis pracownika przeprowadzającego przegląd,

- kopię certyfikatu imiennego CEM,

- kopię certyfikatu imiennego Avigilon,

- kopię certyfikatu imiennego Galaxy.

- kopię certyfikatu imiennego Axxon

- W ramach prowadzonych czynności Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt do:

- regulacji urządzeń lub ich części,

- uzupełnienia opisów i oznaczeń,

- Wykonawca zapewni całodobowe telefoniczne wsparcie techniczne w zakresie obsługiwanych systemów dostępne pod stałym numerem telefonu.

- Na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał pisemne opinie i udzielał wyjaśnień dotyczących konserwowanych systemów.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony osób i mienia w formie :

- montażu elektronicznych urządzeń systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscu ich zainstalowania,

8) Naprawy serwisowe będą dokonywane według następujących ustaleń:

- zgodnie z § 3 Umowy

- koszt godziny serwisowej zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 ust 3 i 4 Umowy.

9) Usługa zostanie zrealizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku.

10) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowi załącznik do Umowy z Wykonawcą.