Załącznik nr 3 do Części II SWZ

Część 3.  UPS

Opis przedmiotu zamówienia

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE ZASILACZA UPS 15 kVA/13.5kW

Do zasilania układów DCRO wymagany jest zasilacz który zapewni czas podtrzymania minimum 27 minut dla obciążenia 13.5 kW, z akumulatorami umieszczonymi wewnątrz zasilacza UPS.

Wymagania ogólne

- Urządzenie ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji.

- Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert.

- Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 oraz jakości UE (zgodnie z 2014/30/EU i2014/35/EU), wydanym przez uznane instytucje certyfikujące i potwierdzone ważnym certyfikatem.

- Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.

- Zasilacz UPS musi mieć możliwość pracy pojedynczej i równoległej do minimum 6 jednostek.

- Wymagana możliwość pracy z baterią wspólną.

- UPS powinien składać się z podzespołów, oddzielonych mechanicznie, aby możliwa była szybka wymiana wadliwych komponentów, bez demontażu urządzenia.

Parametry wejściowe

- Napięcie znamionowe prostownika:400V AC (3f+N)

- Pojedyncza lub podwójna linia zasilająca

- Tolerancja napięcia: +20%; -20% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 70% obciążenia znamionowego.

- Częstotliwość: 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) ±10%

- Współczynnik mocy/THDi: ≥ 0,99 / ≤3 %

- Napięcie znamionowe by-passu: 400 V AC

Parametry wyjściowe

- Znamionowa moc wyjściowa (Pn) na jednostkę przy współczynniku cosφ=0,9 bez przewymiarowania jednostki UPS w temperaturze 35° zgodnie z normą EN 62040-3: 15 kVA/13,5 kW

- Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): 400 V AC (3f+N) do wyboru 380/400/415V AC

- Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne ±1%; obciążenie dynamiczne zgodne z VFI-SS-111

- Częstotliwość: 50 /60 Hz (do wyboru)

- Stabilność częstotliwości: ± 0,1%

- Przeciążalność falownika: 111% przez 10 minut; 122 % przez 1 minutę dla 100% obciążenia przy PF=0,9

- Współczynnik szczytu: ≥ 2,7:1

- Współczynnik zniekształcenia napięcia THDu: < 1% przy obciążeniu liniowym

Sprawność

Sprawność ogólna :

- Tryb online: η ≥ 94,9%

- Tryb Eco Mode: η ≥ 97,9%

Akumulatory

- Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 10-12 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz zasilacza UPS, które zapewnią czas podtrzymania minimum 27 minuty dla obciążenia 13.5kW.

- Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii.

Zasilacz UPS musi być zgodny z Normami

- Bezpieczeństwo: EN 62040-1 (Certyfikat TÜV SÜD lub równoważny)

- Sprawność: EN 62040-3 (VFI-SS-111),

- Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: 62040-2

- Certyfikaty: CE, RoHS

Zasilacz UPS musi spełniać parametry środowiskowe, co najmniej takie jak:

- Temperatura pracy od 0 °C do +35 °C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15 °C do 25 °C)

- Wilgotność: 0-95 % bez kondensacji

- Stopień ochrony: IP20 (opcjonalnie IP21)

- Poziom hałasu w odległości 1 m: <50 dB

Sterowanie zdalne oraz komunikacja

Zasilacz UPS należy wyposażyć w;

- Kartę komunikacyjną posiadającą poniższe funkcje oraz parametry:

- połączenie z siecią Ethernet 10/100 Mb (złącze RJ 45),

- monitorowanie zasilacza UPS za pomocą przeglądarki internetowej,

- zdalne wyłączanie serwerów autonomicznych (kompatybilność z JNC) lub działających środowisku wirtualnym (kompatybilność z VIRTUAL-JNC),

- informacja o awariach wysyłana e-mailem na min. 8 adresów,

- zarządzanie zasilaczem UPS za pomocą protokołu SNMP,

- monitorowanie warunków pracy (czujnik temperatury i wilgotności EMD).

- Modbus TCP

- Kartę ADC ze stykami bezpotencjałowymi umożliwiającą sterowanie maks. trzema cyfrowymi wejściami i czterema wyjściami oraz z łączem szeregowym RS485.

System będzie także posiadał możliwość dostępu do oferowanych przez producenta programów zdalnego wsparcia technicznego.

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące od daty uruchomienia urządzenia. Oferent dostarczy pisemną gwarancję producenta urządzenia, gwarancja dystrybutora nie jest wystarczająca. Producent winien posiadać przynajmniej dwóch niezależnych partnerów serwisowo-sprzedażowych (potwierdzenie pisemne producenta należy dołączyć do oferty), a także oddział na terenie Polski wraz z własnym magazynem części zamiennych oraz serwisem.

Zakres obowiązków i warunki realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany:

- Dostarczyć zasilacz UPS o wymaganych parametrach techniczno-eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. J. Korczaka 1 – budynek 1A, pomieszczenie serwerowni (poziom -1).

- W obecności wyznaczonego przez DCRO Sp. z o.o. elektryka odłączyć od zasilania i zabezpieczyć w pomieszczeniu serwerowni odłączony zasilacz UPS (rozłączyć wewnętrzne zasilanie).

- Ustawić, wypoziomować i zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym przesunięciem.

- Zmontować i podłączyć dostarczone urządzenie i wykonać testy (sprawdzić tryb bypass / online / offline) potwierdzające prawidłowe działanie urządzenia oraz parametry pracy dostarczonego urządzenia zgodne ze specyfikacją.

- Skonfigurować urządzenie do pracy w sieci LAN (ustawienie adresu, przekazanie danych logowania do urządzenia z sieci LAN).