Załącznik nr 3

PARAMETRY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

| Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy do 10 kWp w budynku Ośrodka Wypoczynkowego UWM w Bałdach. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |
|  | Moduł fotowoltaiczy |  |
| 1 | Moc znamionowa Pmax minimum | 435 W |
| 2 | Tolerancja mocy | 0/+5 W |
| 3 | Maksymalne napięcie robocze | 43,6 V |
| 4 | Maksymalny prąd roboczy | 9,99 A |
| 5 | Maksymalne napięcie obwodu otwartego | 51,9 V |
| 6 | Prąd zwarcia Isc | 10,64 A |
| 7 | Sprawność modułu | 21,8 % |
| 8 | Temperatura ogniw w NOCT | 43 °C |
| 9 | Maksymalne napięcie układu | 1500 VDC |
| 10 | Typ ogniw | Monokrystaliczne ogniwo krzemowe PERC |
| 11 | Liczba ogniw | 144 |
| 12 | Rama | Anodowany stop aluminium, czarny |
| 13 | Szkło wierzchnie | szkło o grubości 1,6 mm z powłoką antyrefleksyjną |
| 14 | Ciężar | 22 kg |
| 15 | Maks.obciążenie parciem/ssaniem | 5400 Pa/4000 Pa |
| 16 | Puszka przyłączeniowa | IP68 |
| 17 | Przyłącze | Przewody o dł. 1,25 m, przekrój przewodów 4 mm2 ze złączem Multi-Contact MC4 Evo2 |
| 18 | Klasa ochrony | II |
| 19 | Maksymalne zabezpieczenie prądowe | 20A |
| 20 | Technologia busbar | Multi Half-Cut |
| 21 | Temperatura pracy | od -40 do 800C |
| 22 | Współczynnik temperaturowyVoc | -0,24%/K |
| 23 | Współczynnik temperaturowy Isc | 0,04%/K |
|  | Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,30%/K |
| 24 | Gwarancja produktowa | 25 lat |
| 25 | Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
|  | Falownik trójfazowy |  |
| 1 | Maksymalne napięcie wejściowe | 1100V |
| 2 | Zakres naiepcia roboczego | 140 - 980V |
| 3 | Napiecie startowe | 200V |
| 4 | Napięcie znamionowe | 600V |
| 5 | Maksymalny prąd roboczy MPPT | 13,5A |
| 6 | Maksymalny prąd zwarciowy MPPT | 19,5A |
| 7 | Moc | 10,0 kW |
| 8 | Temperatura pracy | Od -250C do 600C |
| 9 | Ilość MPPT | 2 |
| 10 | Minimalna częstotliwość pracy | 47,5Hz |
| 11 | Maksymalna częstotliwość pracy | 52Hz |
| 12 | Funkcja AFCI | Tak |
| 13 | Gwarancja | 10 lat |
|  | System magazynowania energii |  |
| 1 | Minimum | 10kWh |
| 2 | Znamionowe napięcie wyjściowe | 230VAC/400VAC |
| 3 | Maksymalny prąd wyjściowy | 16,9A |