Bydgoszcz, dnia 16.10.2024 r.

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści  
zapytania ofertowego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Remont budynku nr 21 (Instalacja węzła cieplnego) w kompleksie wojskowym przy   
ul. Szubińskiej 101 w Bydgoszczy** – sprawa nr **18/RR/RB/INFR/2024.**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ul. Gdańska 147, 85-674 Bydgoszcz z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

**PYTANIE 1:**

Bardzo proszę o udostępnienie specyfikacji węzła cieplnego, jest to niezbędne do wyceny.

**Odp. Specyfikacja materiałowa węzła cieplnego ujęta jest w pozycji nr 1 przedmiaru inwestorskiego.**

**PYTANIE 2:**

W przedmiarze w poz. nr 1 wyszczególniony jest zasobnik V01 Zbiornik 1 ZCW-1000, ver. S, Stal emaliowana PN10 oraz w punkcie nr 2 zasobnik ciepła 400 dm3 x 2 sztuki. Na schemacie technologicznym widnieją natomiast 2 zasobniki. Prosimy   
o sprecyzowanie, które zasobniki należy ująć w ofercie.

**Odp. W ofercie należy ująć zasobniki wyszczególnione w poz. 2 przedmiaru inwestorskiego (ujęte również na schemacie węzła cieplnego). Z poz. 1 przedmiaru inwestorskiego Zamawiający usuwa zapis dotyczący zasobnika V01 Zbiornik 1 ZCW-1000, ver. S, Stal emaliowana, PN10. W związku   
z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany „Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego przedmiar-sanitarny-węzeł-cieplny”.**

**W związku z powyższym proszę podczas przygotowania oferty  
o uwzględnienie wyjaśnień i zmiany.**

**KOMENDANT**

**(-) ppłk Wiesław ZAWIŚLAK**