NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD STROPEM POMIESZCZENIA NR 115C ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH PRZY UL. SOŁTANA 7 W OTWOCKU

NAZWA I KATEGORIA OBIEKTU: PLACÓWKA BADAWCZA KATEGORIA OBIEKTU IX

ADRES INWESTYCJI: UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK DZIAŁKA NR 17, OBRĘB 257, JEDNOSTKA NR 141702_1 OTWOCK

INWESTOR: NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK

| ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant koordynator i projektant konstrukcji mgr inż. Damian Cyrta | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0003/POOK/09 |  |
| Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. arch. Radosław Lenart | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0937/PWBKb/17 |  |

20 PAŹDZIERNIKA 2021r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Warszawa, dn. 20.10.2021r.

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2020 poz. 1333), oświadczam, że – projekt wykonawczy wykonania konstrukcji stalowej nad stropem pomieszczenia nr 115c zlokalizowanego w budynku ośrodka radioizotopów POLATOM na terenie narodowego centrum badań jądrowych przy ul. Sołtana 7 w Otwocku sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant koordynator i projektant konstrukcji mgr inż. Damian Cyrta | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0003/POOK/09 |  |
| Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. arch. Radosław Lenart | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0937/PWBKb/17 |  |

SPIS TREŚCI

|  | Str. |
| --- | --- |
| - EKSPERTYZA TECHNICZNA | 4 |
| - OPIS TECHNICZNY | 5 |
| - Podstawa formalna OPRACOWANIA | 5 |
| - Przedmiot, cel i zakres OPRACOWANIA | 5 |
| - SKRÓCONY OPIS BUDYNKU | 5 |
| - ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH | 6 |
| ## PRACE ROZBIÓRKOWE | 7 |
| - WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ | 7 |
| - OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE | 9 |
| - ZALECENIA KOŃCOWE | 35 |
| - UPRAWNIENIA BUDOWLANE | 36 |

SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Nr rysunku | Nazwa rysunku | Str. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rys. nr 1 | PLAN SYTUACYJNY | 38 |
| 2. | Rys. nr 2 | RZUT POMIESZCZENIA 115C STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY | 39 |
| 3. | Rys. nr 3 | WIDOK I, II. III, IV | 40 |
| 4. | Rys. nr 4 | RZUT POMIESZCZENIA 115C PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA STALOWA | 41 |
| 5. | Rys. nr 5 | PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C, D-D | 42 |
| 6. | Rys. nr 6 | DETAL D-1, D-2, D-3, D-4 | 43 |

- EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przeprowadzono analizę istniejącej konstrukcji w zakresie wykonania konstrukcji stalowej pod pomieszczenie chłodni. Stan techniczny budynku oceniono na dobry. Brak pęknięć i zarysowań ścian oraz stropów budynku w zakresie objętym opracowaniem, brak widocznego nierównomiernego osiadania fundamentów budynku.

Ocena stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych budynku, poddanych ocenie w opracowaniu:

- Stropy międzykondygnacyjne nie wykazują nadmiernych odkształceń. Brak widocznych ubytków, korozji biologicznych, odspojeń wypraw tynkarskich. Elementy konstrukcyjne nie odsłonięte, nie wykazują zarysowań, stropy bez widocznych oznak przeciążenia. Stan stropów ocenia się jako dobry.

- Ściany nośne wewnętrzne oraz zewnętrzne nie wykazują oznak przeciążenia, brak widocznych rys oraz spękań, brak widocznych odspojeń wypraw tynkarskich. Stan ścian nośnych ocenia się jako dobry.

- Ławy fundamentowe budynku nie wykazują oznak nierównomiernego osiadania budynku. Stan fundamentów ocenia się jako dobry.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz badań in situ stwierdza się:

- brak przekroczenia warunków nośności i użytkowalności wskazanych elementów konstrukcyjnych,

- brak widocznych rys oraz pęknięć ścian nośnych,

- nie stwierdzono nadmiernych ugięć stropów,

- nie stwierdzono widocznych przemieszczeń pionowych i odkształceń budynku, mających wpływ na konstrukcję oraz jej przydatność użytkową.

Wykonanie stalowej konstrukcji nie wpłynie negatywnie na elementy konstrukcyjne budynku, tj. stropy, ściany nośne, ławy fundamentowe.

Stan techniczny istniejącego budynku ocenia się na dobry, nadaję się pod zamierzoną inwestycję budowlaną.

Projektant

mgr inż. Damian Cyrta

MAZ/0003/POOK/09

- OPIS TECHNICZNY

- Podstawa formalna OPRACOWANIA

Podstawę opracowania projektu wykonawczego stanowi zlecenie nr HZ.240.1303.2021 z dnia 19.08.2021r. zawarte pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, zlokalizowanym przy ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock a Studiem Budowlanym „UNITY” S.C., zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.

Projekt wykonano w oparciu o:

- Wizję lokalną budynku w zakresie objętym opracowaniem,

- Dokumentację archiwalną budynku przekazaną przez Użytkownika,

- Wytyczne Zamawiającego,

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r., poz. 2351 z późn. zm.),

- Przedmiot, cel i zakres OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie nr 115C w budynku zlokalizowanym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Celem inwestycji jest wykonanie konstrukcji stalowej nad stropem przedmiotowego pomieszczenia.

- SKRÓCONY OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 17 w obrębie 257, jednostka ewidencyjna 141702_1 Otwock. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący. Przedmiotowe pomieszczenie nr 115C znajduje się na I piętrze budynku. Strop pod przedmiotowym pomieszczeniem Ackermana. Na stropie znajduje się wylewka betonowa o gr. 5cm. Obecnie wykończenie posadzki stanowi wykładzina PCV na kleju. Ściany nośne, murowane, o grubości 34cm – ściana nośna wewnętrzną oraz 51cm – ściana nośna zewnętrzna.

# ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Projektuje się:

- demontaż wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Inwestora,

- demontaż elementów ściennych wskazanych w dokumentacji rysunkowej, tj. kaloryfery (2szt.) wraz z instalacjami sanitarnymi, gniazda elektryczne, łączniki, skrzynki ścienne oraz inne elementy wskazane w dokumentacji rysunkowej,

- zaślepienie otworów okiennych (2szt.) od wewnątrz w ścianie zewnętrznej pomieszczenia płytą GK gr. 12,5mm, gruntowanie, następnie malowanie farbą lateksową na kolor biały,

- skucie istniejącej szlichty betonowej o gr. 5cm wraz z warstwą wykończenia z wykładziny PCV z całej powierzchni pomieszczenia,

- montaż belek HEB 140 w rozstawie co 50cm, poprzez podkucie miejscowo ściany etapami zgodnie z dokumentacją rysunkową z uzupełnieniem betonem bruzdy po usytuowaniu belki na ścianie. Szerokość podkucia bruzdy w ścianie dostosować do warunków na budowie, lecz nie wykuwać więcej niż 50 cm odcinka ściany, głębokość osadzenia belek min. 20cm. Beton wypełniający o klasie nie niższej niż C20/25. Możliwość zastąpienia bruzdowania ścian poprzez lokalne podkucia w ścianie i wsunięcie belek dźwigiem z zewnątrz (technologia wymaga odtworzenia warstw izolacyjnych elewacji oraz struktury). Belki stalowe na końcach podlegających obetonowaniu należy zaizolować izolacją bitumiczną bezszwową. Belki montować na wysokości min. 2cm ponad istniejącym stropem,

- wykonanie miejscowego bruzdowania w ścianach nośnych pod montaż dwóch belek HEB 160, belki opierać na ścianach na głębokość 20cm, na końcach, belki należy owinąć papą SBS/uszczelnić izolacją bitumiczną bezszwową, następnie zabetonować, pod montowanymi belkami HEB 160 należy skuć górną warstwę stropu na grubość 3,5cm,

- ułożenie folii paroszczelnej na istniejącym stropie,

- montaż wypełnienia belek z wełny mineralnej gr. 10cm, λ=0,039 [W/mK],

- montaż drewnianych krawędziaków o wymiarach 40x20cm oraz 70x20mm (1szt.), wzdłuż oraz w poprzek belek HEB, zgodnie z dokumentacją rysunkową, krawędziaki wykonane z drewna egzotycznego, odpornego na zawilgocenia,

- na półkach belek, ułożenie płyt z wełny mineralnej, twardej gr. 2cm, λ=0,039 [W/mK],

- ułożenie folii paroprzepuszczalnej na warstwie wełny,

- wykonanie podłogi z płyt wiórowo-cementowych gr. 25mm, płyty należy obustronnie zagruntować paroszczelnie, montaż płyt do drewnianych krawędziaków za pomocą wkrętów do drewna,

- wykonanie szlichty betonowej, z betonu klasy C16/20 gr. 4cm w pomieszczeniu przedsionka,

- wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 1cm w pomieszczeniu przedsionka,

- wykonanie pochylni w miejscu wskazanym w dokumentacji rysunkowej, pochylnię o spadku max. 10% należy wykonać na belkach drewnianych, szerokości 10cm, długości 120cm i zmiennej wysokości, zgodnie z dokumentacją rysunkową, do belek, za pomocą wkrętów należy przymocować płytę wiórowo-cementową gr. 25mm,

- ułożenie wykładziny homogenicznej, winylowej, elastycznej na całej powierzchni stropu (na szlichcie cementowej oraz na płytach wiórowo-cementowych), kolor wykładziny zostanie uzgodniony z Użytkownikiem na etapie prac remontowych przed wbudowaniem danego materiału, wykończenie na ścianach cokołem wysokości 7cm w kolorze wykładziny,

- uprzątnięcie terenu,

## PRACE ROZBIÓRKOWE

Rozbiórce podlegają: szlichta betonowa wraz z wykończeniem z wykładziny PCV, elementy wyposażenia pomieszczenia. Wszystkie elementy zgodnie z zakresem prac i dokumentacją rysunkową.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi
i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni 
z zakresem prac.

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie.

Wszystkie instalacje znajdujące się w rejonie wykonywania prac rozbiórkowych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych prac nie podlega odrębnej zapłacie. Materiał rozbiórkowy należy na bieżąco usuwać poza obrys budynku. Znajdujące się w budynku elementy nie podlegające rozbiórce należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć, wytyczyć obejścia. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać kurtyny osłaniające strefę prowadzenia robót. Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora.

- WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Montaż belek HEB

Projektuje się wykonanie konstrukcji stalowej nad istniejącym stropem Ackermana, poprzez montaż belek stalowych HEB 140 oraz HEB 160 ze stali S235JRH na istniejących ścianach nośnych pomieszczenia.

Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy wykonać pomiary istniejącego pomieszczenia, ze zwróceniem uwagi na odchyłki ścian nośnych. Wykonawca prac, ma obowiązek dokonania wymiarów, przed zamówieniem elementów montażowych, następnie dobrania długości belek pod wyznaczony wymiar.

Ściany nośne, w miejscu montażu belek HEB 140 i HEB 160 należy miejscowo poduć etapowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Rozpocząć montaż od I etapu i kontynuować poprzez miejscowe podkucie, wsunięcie belek, osadzenie w pionie i poziomie i zabetonowanie. Po zabetonowaniu belki po odczekaniu min 3 dni można wykuwać ścianę w kolejnym etapie. Dopuszcza się dla przyśpieszenia prac podkuwać belki w co drugim etapie jednocześnie.

Belki HEB 140 należy opierać na wysokości 2cm ponad powierzchnią istniejącego stopu, belki HEB 160 na wysokości 2cm – należy skuć wierzchnią warstwę stropu na grubość 3,5cm. Miejsca łączenia prostopadłych belek, należy wykonać zgodnie z detalami zamieszczonymi w części rysunkowej tj. na kątowniki 60x100x5mm za pomocą dwóch śrub M12 klasy 8,8.

Belki podłużne HEB 160, należy opierać na ścianach nośnych pomieszczenia. Końce belek należy owinąć papą SBS/izolować izolacją bitumiczną bezszwową, następnie zabetonować.

Na całej powierzchni stropu należy ułożyć folię paroszczelną gr. 0,3mm, następnie ułożyć płyty z wełny mineralnej o gr. 10cm i współczynniku przenikania ciepła λ=0,039 [W/mK]. Celem odpowiedniego zaizolowania stalowych belek, na górnych stopkach belek, należy ułożyć płyty z wełny mineralnej, twardej, gr. 2cm, następnie ułożyć folię paroprzepuszczalną.

Ułożenie podłogi z płyt wiórowo-cementowych

Do zamocowanych na belkach stalowych, drewnianych krawędziaków, należy zamocować płyty wiórowo-cementowe gr. 25mm za pomocą wkrętów do płyt cementowych w rozstawie nie większym niż 20cm. Krawędziaki drewniane, należy stosować pod wszystkie krawędzie wzdłużne oraz poprzeczne. Należy zachować minimalny odstęp wkrętów 15mm od krawędzi płyt. Przed montażem, należy przeprowadzić dwustronne gruntowanie płyt. Przed naklejeniem warstwy wierzchniej z wykładziny, należy przeprowadzić obróbkę styków, aby wyrównać niewielkie różnice wysokości na stykach płyt.

Wymagania dla płyt:

Rodzaj: trzywarstwowa płyta wiórowa.

Klasa reakcji na ogień: B-s1, d0, trudno zapalne.

Odporność na obciążenia: układane w osiowym rozstawie 50cm, o odporności na obciążenie min. 5kN/m2.

Powierzchnie: obustronnie szlifowane, żółtawo brązowe o strukturze drobnych wiórów, tolerancja grubości ± 0,3mm.

Skład: drewno 58%, cement 20%, woda 9%, tolerowane przez środowisko materiały mineralizujące 3%, powietrze 10%.

Układanie wykładziny

Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę. Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji.

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, gładkie oraz suche, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.

Wykładzinę należy kleić zaprawą klejącą, następnie docisnąć do podłoża, np. specjalnym wałkiem. Ostateczną kolorystykę wykładzin uzgodnić z Użytkownikiem.

- OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE

Zestawienie obciążeń dla belki krótkiej

| Lp. | Obciążenie | Wartość charakterystyczna obciążenia | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stałe |  |  |  |  |
| 1 | Podłoga | 0,32*0,5=0,16 kN/m | 1,30 | 0,21 |
| 2 | Obciążenie użytkowe (przyjęto poza miejscami ustawienia regałów) | 5,00*0,5=2,50 kN/m | 1,30 | 3,25 kN/m |
| 3 | Obciążenie od regałów | 5,00*0,5=2,50 kN/m | 1,30 | 3,25 kN/m |
| SUMA | Rozłożone: | 2,66 kN/m (przyjęto, że obciążenie użytkowe nie występuje w miejscu wstępowania regałów) | 1,30 | 3,46 kN/m |

NAZWA: Belka krótka HEB 140

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,30

1    Liniowe       0,0       2,660     2,660     0,00    4,60

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000        8,807        0,000

0,50     2,300         10,129*       0,000        0,000

1,00     4,600         -0,000       -8,807        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000         8,807         8,807

2           0,000         8,807         8,807

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,00502 ( -0,287)

2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,00502 (  0,287)

------------------------------------------------------------------

Przekrój: I 140 HEB

Wymiary przekroju:

I 140 HEB   h=140,0  g=7,0  s=140,0  t=12,0  r=12,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1510,0  Jyg=550,0  A=43,00  ix=5,9  iy=3,6  Jw=22478,8  Jt=21,1  is=6,9.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=12,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły przekrojowe:

xa = 2,300;  xb = 2,300.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A

Mx = -10,129 kNm,  	Vy = 0,000 kN, 	N = 0,000 kN,

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 47,0 MPa   C = -47,0 MPa

Naprężenia:

xa = 2,300;  xb = 2,300.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 47,0 MPa   C = -47,0 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 47,0 MPa	oc = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 47,0 = 47,0 < 215  MPa

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 4,600

lw = 1,000×4,600 = 4,600 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 4,600

lw = 1,000×4,600 = 4,600 m

- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 4,600 m. Długość wyboczeniowa l = 4,600 m.

Siły krytyczne:

Zwichrzenie

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = lo =4600 mm:

= l1

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia pręta.

Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia  ao = 0,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły  as = -0,00 cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140.

Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×0,00 + 0,530 ×-0,00 = 0,000

Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi:

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 2,300;  xb = 2,300

- względem osi X

MR = p W fd = 1,069215,721510-3 = 49,562 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,758  wynosi  L = 0,915

Warunek nośności (54):

(*MxMy *)

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 0,000;  xb = 4,600.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×9,8×215×10-1 = 122,206 kN

Vo = 0,6 VR = 73,324 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 8,807 < 122,206 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 2,300;  xb = 2,300.

- dla zginania względem osi X	Vy = 0,000 < 73,324 = Vo

MR,V = MR = 49,562 kNm

Warunek nośności (55):

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 0,000;  xb = 4,600.

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 0,0 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

c = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw c fd = 220,0×7,0×1,000×215×10-3 = 331,100 kN

Warunek nośności środnika:

P = 0,000 < 331,100 = PR,W

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 5,6 mm

agr = l / 250 = 4600 / 250 = 18,4 mm

amax = 5,6 < 18,4 = agr

Zestawienie obciążeń dla wymianu

| Lp. | Obciążenie | Wartość charakterystyczna obciążenia | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stałe |  |  |  |  |
| 1 | Ściany oraz strop chłodni | 0,32*2,90+0,32*2,30=1,67kN/m | 1,30 | 2,17 kN/m |
| 2 | Obciążenie skupione od belek opartych na wymianie | 6,89 kN | 1,28 | 8,82 kN |

NAZWA: Belka wymian

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,30

1    Liniowe       0,0       1,670     1,670     0,00    4,60

Grupa:  B  ""                            Zmienne    gf= 1,28

1    Skupione      0,0       6,890               0,50

1    Skupione      0,0       6,890               1,00

1    Skupione      0,0       6,890               1,50

1    Skupione      0,0       6,890               2,00

1    Skupione      0,0       6,890               2,50

1    Skupione      0,0       6,890               3,00

1    Skupione      0,0       6,890               3,50

1    Skupione      0,0       6,890               4,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,28

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+B

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       37,122        0,000

0,54     2,500         47,244*      -8,146        0,000

0,54     2,500         47,244*       0,673        0,000

1,00     4,600         -0,000      -35,588        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+B

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        37,122        37,122

2           0,000        35,588        35,588

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+B

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01414 ( -0,810)

2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01407 (  0,806)

------------------------------------------------------------------

Przekrój: I 160 HEB

Wymiary przekroju:

I 160 HEB   h=160,0  g=8,0  s=160,0  t=13,0  r=15,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=2490,0  Jyg=889,0  A=54,30  ix=6,8  iy=4,0  Jw=47943,2  Jt=31,1  is=7,9.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=13,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły przekrojowe:

xa = 2,500;  xb = 2,100.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB

Mx = -52,943 kNm,  	Vy = 0,239 kN, 	N = 0,000 kN,

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 170,1 MPa   C = -170,1 MPa

Naprężenia:

xa = 2,500;  xb = 2,100.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 170,1 MPa   C = -170,1 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 170,1 MPa	oc = 1,000

- ścinanie wzdłuż osi Y:	Av = 12,80 cm2	   = 0,2 MPa	  ov = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 170,1 = 170,1 < 215  MPa

ey =  / ov = 0,2 / 1,000 = 0,2 < 124,7 = 0.58×215  MPa

MPa

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 4,600

lw = 1,000×4,600 = 4,600 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 4,600

lw = 1,000×4,600 = 4,600 m

- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 4,600 m. Długość wyboczeniowa l = 4,600 m.

Siły krytyczne:

Zwichrzenie

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = lo =4600 mm:

= l1

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia pręta.

Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia  ao = 0,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły  as = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A1 = 0,000, A2 = 0,000, B = 0,000.

Ao = A1 by + A2 as = 0,000 ×0,00 + 0,000 ×0,00 = 0,000

Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem:  L = 0.

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 2,500;  xb = 2,100

- względem osi X

MR = p W fd = 1,000311,321510-3 = 66,919 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

(*MxMy *)

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 0,000;  xb = 4,600.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×12,8×215×10-1 = 159,616 kN

Vo = 0,6 VR = 95,770 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 42,115 < 159,616 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 2,500;  xb = 2,100.

- dla zginania względem osi X	Vy = 8,580 < 95,770 = Vo

MR,V = MR = 66,919 kNm

Warunek nośności (55):

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 0,000;  xb = 4,600.

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 0,0 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

c = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw c fd = 240,0×8,0×1,000×215×10-3 = 412,800 kN

Warunek nośności środnika:

P = 0,000 < 412,800 = PR,W

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 17,9 mm

agr = l / 250 = 4600 / 250 = 18,4 mm

amax = 17,9 < 18,4 = agr

Zestawienie obciążeń dla HEB 160

| Lp. | Obciążenie | Wartość charakterystyczna obciążenia | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stałe |  |  |  |  |
| 1 | Podłoga | 0,32*0,5=0,16 kN/m | 1,30 | 0,21 |
| 2 | Ściany oraz strop chłodni | 0,32*2,90+0,32*2,30=1,67kN/m | 1,30 | 2,17 kN/m |
| 3 | Obciążenie użytkowe (przyjęto poza miejscami ustawienia regałów) | 5,00*0,5=2,50 kN/m | 1,30 | 3,25 kN/m |
| 4 | Obciążenie od regałów | 5,00*0,5=2,50 kN/m | 1,30 | 3,25 kN/m |
| 5 | Siła skupiona z wymianu | 31,78 kN | 1,28 | 40,58 |
| SUMA | Rozłożone: | 4,33 kN/m (przyjęto, że obciążenie użytkowe nie występuje w miejscu wstępowania regałów) | 1,30 | 5,63 kN/m |

NAZWA: Belka HEB 160

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,30

1    Liniowe       0,0       4,330     4,330     0,00    5,90

Grupa:  B  ""                            Zmienne    gf= 1,28

1    Skupione      0,0      32,781               1,20

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,28

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000       51,414        0,000

0,27     1,567         57,680*      -0,102        0,000

1,00     5,900         -0,000      -26,523        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        51,414        51,414

2           0,000        26,523        26,523

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,02411 ( -1,381)

2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01952 (  1,118)

------------------------------------------------------------------

Przekrój: I 160 HEB

Wymiary przekroju:

I 160 HEB   h=160,0  g=8,0  s=160,0  t=13,0  r=15,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=2490,0  Jyg=889,0  A=54,30  ix=6,8  iy=4,0  Jw=47943,2  Jt=31,1  is=7,9.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=13,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły przekrojowe:

xa = 1,788;  xb = 4,113.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB

Mx = -57,510 kNm,  	Vy = -1,445 kN, 	N = 0,000 kN,

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 184,8 MPa   C = -184,8 MPa

Naprężenia:

xa = 1,788;  xb = 4,113.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 184,8 MPa   C = -184,8 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 184,8 MPa	oc = 1,000

- ścinanie wzdłuż osi Y:	Av = 12,80 cm2	   = 1,1 MPa	  ov = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 184,8 = 184,8 < 215  MPa

ey =  / ov = 1,1 / 1,000 = 1,1 < 124,7 = 0.58×215  MPa

MPa

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 5,900

lw = 1,000×5,900 = 5,900 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 5,900

lw = 1,000×5,900 = 5,900 m

- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 5,900 m. Długość wyboczeniowa l = 5,900 m.

Siły krytyczne:

Zwichrzenie

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = lo =5900 mm:

= l1

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia pręta.

Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia  ao = 0,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły  as = -0,00 cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140.

Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×0,00 + 0,530 ×-0,00 = 0,000

Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi:

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 1,788;  xb = 4,113

- względem osi X

MR = p W fd = 1,069311,321510-3 = 71,505 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,833  wynosi  L = 0,874

Warunek nośności (54):

(*MxMy *)

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 0,000;  xb = 5,900.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×12,8×215×10-1 = 159,616 kN

Vo = 0,6 VR = 95,770 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 51,414 < 159,616 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 1,788;  xb = 4,113.

- dla zginania względem osi X	Vy = 1,445 < 95,770 = Vo

MR,V = MR = 71,505 kNm

Warunek nośności (55):

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 0,000;  xb = 5,900.

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 0,0 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

c = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw c fd = 240,0×8,0×1,000×215×10-3 = 412,800 kN

Warunek nośności środnika:

P = 0,000 < 412,800 = PR,W

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 30,5 mm

agr = l / 150 = 5900 / 150 = 39,3 mm

amax = 30,5 < 39,3 = agr

Zestawienie obciążeń dla HEB 140

| Lp. | Obciążenie | Wartość charakterystyczna obciążenia | Współczynnik obciążenia | Wartość obliczeniowa obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stałe |  |  |  |  |
| 1 | Podłoga | 0,32*0,5=0,16 kN/m | 1,30 | 0,21 |
| 2 | Obciążenie użytkowe (przyjęto poza miejscami ustawienia regałów) | 5,00*0,5=2,50 kN/m | 1,30 | 3,25 kN/m |
| 3 | Obciążenie od regałów | 5,00*0,5=2,50 kN/m | 1,30 | 3,25 kN/m |
| SUMA | Rozłożone: | 2,66 kN/m (przyjęto iż obciążenie użytkowe nie występuje w miejscu wstępowania regałów) | 1,30 | 3,46 kN/m |

NAZWA: Belka HEB 140

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,30

1    Liniowe       0,0       2,660     2,660     0,00    5,90

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       11,159        0,000

0,50     2,950         16,460*       0,000        0,000

1,00     5,900          0,000      -11,159        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        11,159        11,159

2           0,000        11,159        11,159

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01191 ( -0,682)

2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01191 (  0,682)

------------------------------------------------------------------

Przekrój: I 140 HEB

Wymiary przekroju:

I 140 HEB   h=140,0  g=7,0  s=140,0  t=12,0  r=12,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1510,0  Jyg=550,0  A=43,00  ix=5,9  iy=3,6  Jw=22478,8  Jt=21,1  is=6,9.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=12,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Siły przekrojowe:

xa = 2,950;  xb = 2,950.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A

Mx = -16,662 kNm,  	Vy = 0,000 kN, 	N = 0,000 kN,

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 77,2 MPa   C = -77,2 MPa

Naprężenia:

xa = 2,950;  xb = 2,950.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 77,2 MPa   C = -77,2 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 77,2 MPa	oc = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 77,2 = 77,2 < 215  MPa

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 5,900

lw = 1,000×5,900 = 5,900 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 5,900

lw = 1,000×5,900 = 5,900 m

- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 5,900 m. Długość wyboczeniowa l = 5,900 m.

Siły krytyczne:

Zwichrzenie

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = lo =5900 mm:

= l1

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia pręta.

Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia  ao = 0,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły  as = -0,00 cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140.

Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×0,00 + 0,530 ×-0,00 = 0,000

Smukłość względna dla zwichrzenia wynosi:

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 2,950;  xb = 2,950

- względem osi X

MR = p W fd = 1,069215,721510-3 = 49,562 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,868  wynosi  L = 0,852

Warunek nośności (54):

(*MxMy *)

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 5,900;  xb = -0,000.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×9,8×215×10-1 = 122,206 kN

Vo = 0,6 VR = 73,324 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 11,296 < 122,206 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 2,950;  xb = 2,950.

- dla zginania względem osi X	Vy = 0,000 < 73,324 = Vo

MR,V = MR = 49,562 kNm

Warunek nośności (55):

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 0,000;  xb = 5,900.

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 0,0 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

c = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw c fd = 220,0×7,0×1,000×215×10-3 = 331,100 kN

Warunek nośności środnika:

P = 0,000 < 331,100 = PR,W

Stan graniczny użytkowania:

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 15,3 mm

agr = l / 250 = 5900 / 250 = 23,6 mm

amax = 15,3 < 23,6 = agr

- ZALECENIA KOŃCOWE

- Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

- W wypadku stwierdzenia różnic pomiędzy stanem istniejącym a przewidzianym w projekcie należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

- Wykonawca ma obowiązek ustalić z Inwestorem sposób zabezpieczenia instalacji przed rozpoczęciem robót.

- Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE