Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie  przeglądów konserwacyjnych, konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach nr 428, 437, 439, 452 administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Szczegółowy opis:

Usługa w zakresie przeglądów konserwacyjnych, konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach nr 428, nr 437, nr 439, nr 452 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko.

  - KOD CPV 50.71.0000 - 5    Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych 
                                                i mechanicznych instalacji budynkowych

34.91.3000 - 0     Różne części zapasowe

  - Zakres usługi obejmuje:

1.2.1 Pprzeglądy konserwacyjne, konserwacja  instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach nr 428, nr 437, nr 439, nr 452  znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko.

a) Instalacja SSP:  budynek  nr 428, nr 437, nr 439, nr 452  znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko. 
Przegląd kwartalny:

- Sprawdzenie działania centrali, stanu technicznego i parametrów z dokumentacją techniczną,

- Sprawdzenie układu zasilania,

- Sprawdzenie wszystkich części urządzenia pod względem zewnętrznych uszkodzeń
mechanicznych,

- Sprawdzenie wszystkich sygnalizatorów,

- Sprawdzenie przycisków p.poż,

- Sprawdzenie linii dozorowej za pomocą imitatora dymu, płomienia temperatury,

- Sprawdzenie sygnalizatorów optycznych,

- Sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania,

- Sprawdzenie urządzeń przyłączających,

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek za pomocą imitatora dymu,

- Sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacji,

- Przeprowadzenie regulacji urządzeń,

- Wymiana uszkodzonych żaróweczek i bezpieczników,

- Wymiana uszkodzonych szybek w przyciskach ręcznych,

- Uzupełnianie papieru w urządzeniach drukujących CSP (tam gdzie występują),

- Wpisanie do książek eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym,

- Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do        Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest raz do roku czyścić czujki SSP  we wszystkich obiektach.

W budynku nr. 437 (symulatory) zastosowano System Sygnalizacji Pożaru opartej na mikro-sensorowych układach. Do ochrony pomieszczeń nr od 103 do 116 zaprojektowano do pomiaru rozkładu temperatury system LIST® wykorzystujący kabel SEC  15/1 (linia sensoryczna 1 czujka/1m) z rozmieszczonymi adresowanymi mikro-sensorami, w których dokonuje pomiaru bezpośrednio w miejscu ułożenia.
Każda strefa dozorowa może mieć zdefiniowane niezależne progi i kryteria alarmu, w tym: 
a) alarmowanie nadmiarowe przy przekroczeniu zadanego progu temperatury;
b) alarmowanie termo-różnicowe w jednostce czasu przy przekroczeniu określonej szybkości przyrostu temperatury w jednostce czasu;
c) alarmowanie termo-różnicowe w odniesieniu temp. otoczenia przy przekroczeniu określonej szybkości przyrostu temperatury  w jednostce czasu przy danej temperaturze otoczenia jak tło.
System liniowych czujników ciepła został podzielony na kilka stref dozorowych:
- strefa pod podłogą podniesioną w pom. 116 -75mb.
- strefa pod podłogą podniesioną w pom. od 109 do 115 – 68mb. 
- strefa nad sufitem podwieszanym w pom. od 103 do 114 – 62mb i 53mb.
- strefa nad sufitem podwieszanym w pom. od 103 do 115 – 27mb.
Czujniki sensory rozlokowane w odstępach 1czujnik/1m linii sensorycznej adresowanymi względem numeru pomieszczenia.

b) Instalacja oddymiania: Budynek nr 428 kompleks Dęblin – Lotnisko

Przegląd roczny:

- Sprawdzenie działania centrali, stanu technicznego i parametrów z DTR,

- Sprawdzenie układu zasilania,

- Sprawdzenie wszystkich części i urządzenia pod kątem ewentualnych zewnętrznych
uszkodzeń mechanicznych,

- Sprawdzenie przycisków alarmowych oddymiania i przewietrzania,

- Sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania,

- Sprawdzenie działania siłowników klapy oddymiającej,

- Sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacji klap,

- Czyszczenie czujek dymu,

- Przeprowadzenie regulacji mechanicznej elementów siłownika,

- Wpisanie do książek eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym,

- Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu)

c) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego : Budynek nr 428, nr 437, nr 439, nr 452 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko

Przegląd roczny:

- Testowanie wszystkich elementów oświetlenia ewakuacyjnego,

- Sprawdzenie sprawności działania całego oświetlenia ewakuacyjnego,

- Sprawdzenie stanu centrali, manipulatorów, czujników, sygnalizatorów, zasilania awaryjnego i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego,

- Sprawdzenie poprawności działania i zasilania akumulatorów i zasilaczy,

- Kontrola mechanicznego mocowania urządzeń,

- Sprawdzenie połączenia i mocowania przewodów zasilających i sygnałowych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego,

- Sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego,

- Kompleksowe wyczyszczenie wszystkich elementów i urządzeń wchodzących w skład    oświetlenia ewakuacyjnego za wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych,

- Sporządzenie protokołu odbioru każdorazowo po wykonaniu usługi i dostarczeniu go do        Zamawiającego w ciągu 7 dni (datą wykonania usługi jest data sporządzenia protokołu).

System oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach ujętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia składa się z lamp ewakuacyjnych 8 W, oraz lamp jarzeniowych 2x 18 W i 2x 36 W z 3 godzinnym systemem podtrzymania zgodnie z PN-EN 1838:2005.

d) Automatyczny system gaszenia pożaru gazem NOVEC-1230 (FK-5-1-12) firmy Sevo.

– budynek nr 437

Stałe urządzenia gaśnicze na gaz NOVEC-1230 zbudowane jest z następujących komponentów:

- Zasobnik –butla 105 l,

- Środek gaśniczy NOVEC -1230 (FK-5-1-12),

- Dysze gaśnicze 3600,

- Zespół wyzwalacza elektromagnetycznego i ręcznego,

- Manometr z łącznikiem ciśnieniowym zbiornika ze środkiem gaśniczym,

- Łącznik ciśnieniowego wypływu środka gaśniczego,

- Przewody rurowe,

- Kształtki hydrauliczne,

- Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi IGNIS 1520M - 1 szt.,

- Uniwersalna czujka optyczna dymu DUR-40 wraz z gniazdami – 6szt.,

- Przyciski START Gaszenia (uruchomienia gaszenia) – 1 szt., STOP gaszenia (wstrzymania gaszenia) - 1szt.,

- Sygnalizator akustyczny SA-K7 – 1szt.,

- Sygnalizatory informacyjne wewnętrzny SE-1 – 1szt. oraz zewnętrzny SW-1 – 1szt.,

- Okablowanie,

- W systemie tym środek gaśniczy przechowywany jest w stanie ciekłym w zbiorniku. Zbiornik ze środkiem gaśniczym znajduje się na zewnątrz pomieszczenia,  w pomieszczeniu stanowisk instruktora.

Przegląd kompletnego systemu, włącznie ze zbiornikiem ciśnieniowym należy wykonać
w terminach:

- czynności półroczne

- Test i serwis detekcji elektrycznej i systemu sterującego zgodnie z instrukcją producenta. Każdy detektor dymu powinien być przetestowany dwa razy w roku.

- Weryfikacja wizualna rurociągów celem sprawdzenia ich stanu. Wymienić lub sprawdzić ciśnieniowo i jeśli zajdzie potrzeba skorodowany lub mechaniczne zniszczony rurociąg.

- Zewnętrznie sprawdzić zbiornik czy nie wykazuje uszkodzeń lub nieautoryzowanych modyfikacji oraz zniszczeń węży systemowych.

- Sprawdzić wskaźniki ciśnienia zbiornika. Odchylenie przy systemach z gazem ciekłym (jak NOVEC -1230) powinno mieścić się w granicy 10% względem prawidłowego ciśnienia napełnienia.

- Dla gazów ciekłych sprawdzić wagę aby zweryfikować poprawną zawartość zbiornika. Wymienić lub dopełnić jeśli spadek jest większy niż 5%.

- czynności roczne

Sprawdzić wizualnie czy nie nastąpiły zmiany w konstrukcji pomieszczenia (nowe otwory, pęknięcia ściany). Jeśli zmiany są widoczne lub też nie można ich wizualnie ocenić należy sprawdzić integralność pomieszczenia za pomocą testu wykonanego wentylatorem drzwiowym. Jeśli zmierzona powierzchnia wycieków zwiększyła się od pomiaru podczas instalacji co jednocześnie zakłóci działanie systemu, należy podjąć kroki aby zredukować wycieki.

- zgodnie z datą następnego badania zbiornika:

Należy zdemontować zbiornik oraz poddać badaniu ciśnieniowemu. Badanie wykonać
w obecności inspektora posiadającego odpowiednie uprawnienia pozwalające na przedłużenie okresu użytkowania zbiornika. Po zdemontowaniu zbiornika pomieszczenie nie będzie chronione. Należy przewidzieć zamienne środki zabezpieczenia pomieszczenia podczas wyłączenia systemu z pracy. Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi powinna pełnić nadal funkcję wykrywania i sygnalizacji pożaru.   
Wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej  oraz sporządzenie protokołu z pomiarów,

Uwaga: Ciągła zdolność do efektywnego działania systemu zwalczającego pożar polega na pełnym odpowiednim przeprowadzeniu testów.

Minimalny poziom realizacji usług zagwarantowany dla Wykonawcy.

1.2.2.  Ustalenia dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi i z własnych materiałów, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, lub przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego umowę z Podwykonawcą.

- Wykonawca   zobowiązuje   się   do   informowania   Zamawiającego,   z   3  dniowym

wyprzedzeniem, o  terminie  rozpoczęcia  przedmiotowych  prac.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w godzinach 700-1500.

- Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami posiadającymi ważny certyfikat kwalifikacyjny na montaż i konserwację zabezpieczeń przeciwpożarowych wydany przez Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – podstawa ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz 2019 r. poz.534 z późn. zm.), obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U z 2019 r. poz.446)

- Pracownicy winni posiadać świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające uprawnienia o których mowa w pkt. 1.4 ppkt 4 i 5 pod rygorem rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej o której mowa w § 6 ust. 7 wzoru umowy przed podpisaniem umowy.

- Na 5 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji usługi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów używanych przy realizacji usługi, w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren kompleksów wojskowych.

- Wykonawca zapewnia całość robocizny, sprzętu, materiałów, narzędzi i transportu niezbędnych do wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy. Koszty wliczone do ceny usługi.

- Podczas realizacji usługi w zakresie przeglądów konserwacyjnych i konserwacji instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem, Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie podstawowe materiały konserwacyjne jak: krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, kleje, smary, bezpieczniki, sprężone powietrze, materiały do czyszczenia urządzeń, diody, żarówki , przekaźniki oraz inne materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania usługi - zapewniając właściwe warunki bhp i ppoż. osób pracujących.

- Jeżeli w trakcie wykonywania przeglądu i konserwacji  instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem zostaną stwierdzone jakiekolwiek usterki lub nieprawidłowości, wykraczające poza zakres określony w umowie, Wykonawca powinien w protokole odbioru wpisać zalecenia dotyczące naprawy, lub wymiany poszczególnych części i urządzeń, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego ich działania wraz z określeniem typu, rodzaju oraz parametrów.

- W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych lub wymiany urządzeń albo części, wykraczających poza zakres określony w umowie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na numer faksu 261-517-420 lub mail: 41blsztun@ron.mil.pl Zamawiający jest uprawniony do zakupu w/w części i materiałów od podmiotu trzeciego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu tych części i materiałów od Wykonawcy.

- Koszty robocizny wykonania prac naprawczych lub wymiany urządzeń albo części wykraczających poza zakres czynności obejmujących usługę Wykonawca winien uwzględnić w koszcie usługi objętej umową, zaś konieczność zakupu potrzebnych części lub materiałów, nie ujętych w pkt..9, oraz sposób ich rozliczania, będzie uzgadniane każdorazowo z Zamawiającym.

- Prace naprawcze lub wymiany urządzeń albo części, wykraczające poza zakres określony w umowie, mogą być wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- W ramach realizowanej usługi Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości usuwania nagłych awarii w pracy urządzeń instalacji p.poż zainstalowanych w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości usuwania nagłych awarii na każde  zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego - przez okres obowiązywania umowy, w dni powszednie, w godzinach 700  - 1530.

- W przypadku wystąpienia awarii i konieczności naprawy urządzeń, czas oczekiwania na przybycie konserwatora, nie może przekroczyć …… godzin  -  od momentu zawiadomienia o awarii: fax, e-mail, tel. Podjęcie naprawy polegać będzie na znalezieniu
i zdiagnozowaniu przyczyny awarii oraz usunięciu przyczyny niesprawności  urządzeń, instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem – jeżeli nie wiąże się to z zakupem części (urządzeń).

- Momentem rozpoczęcia naprawy awaryjnej jest godzina stawienia się u Zamawiającego w tym celu pracowników Wykonawcy, potwierdzona w dostępnych dla Wykonawcy dokumentach Zamawiającego.

- W przypadku konieczności zakupu części (urządzeń) niezbędnych do usunięcia awarii,
w terminie 24 godzin (dwudziestu czterech godzin) -  od momentu zawiadomienia o awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną wycenę, w celu jej akceptacji, w formie pisma zawierającego całkowity szacunkowy koszt brutto tej usługi.

- W terminie 24 godzin (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zlecenia usługi naprawy awaryjnej Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia.

- W przypadku braku technicznych możliwości usunięcia awarii, w terminie określonym w pkt. 15, jako wymagającej użycia lub zastosowania części zamiennych (urządzeń bądź ich elementów), które nie są już produkowane, są produkowane na specjalne zamówienie lub nie są dostępne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy-przed upływem tegoż terminu:

a) Wykonawca zainstaluje nieodpłatnie urządzenie spełniające warunki techniczne niezbędne do funkcjonowania systemu do czasu zainstalowania naprawionego urządzenia (podzespołu), a ponadto

b) Strony ustalą w formie pisemnej („Protokół konieczności”) inny termin usunięcia awarii.

- W przypadku stwierdzenia usterki lub awarii urządzeń, instalacji SSP i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół awarii określający rodzaj usterki lub awarii i wystąpi do Zamawiającego            o zatwierdzenie kosztorysu jej usunięcia. Zatwierdzenie przez Zamawiającego kosztorysu napraw będzie równoznaczne ze zleceniem wykonania naprawy.

- Po każdorazowym wykonaniu usługi, Wykonawca sporządzi szczegółowe sprawozdanie z wykonanych prac, w formie protokołu, oddzielnie za każdy budynek.

- Wykonawca powinien po zakończeniu prac uzyskać potwierdzenie ich wykonania od Zamawiającego.

- Zakres, prawidłowość i jakość wykonanej usługi naprawy, przeglądu i konserwacji instalacji SSP, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem potwierdza Szef Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego
w Dęblinie lub osoba przez niego upoważniona. Potwierdzenie wykonania jednostkowej usługi następuje w formie protokołu odbioru bez uwag, podpisywanego przez strony umowy w 3 egzemplarzach, stanowiącego podstawę do wystawienia częściowej faktury VAT. Jeden egzemplarz protokołu ma być każdorazowo podłączony do częściowej faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi przeglądu 
i konserwacji instalacji SSP, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem oraz podpisaniu protokołu odbioru usługi, do wystawienia faktury częściowej VAT, zawierającej wymieniony koszt wykonanej usługi, w oparciu o ceny określone w formularzu cenowym, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, zaś po wykonaniu usługi naprawy awaryjnej Wykonawca wystawi Zamawiającemu oddzielną fakturę VAT.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w drodze polecenia przelewu bankowego
z rachunku Zamawiającego, w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym ostatnią fakturę Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 15.12.2022 roku. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Data sporządzenia protokołu odbioru końcowego nie zwalnia wykonawcy od realizacji i utrzymywania gotowości serwisowania instalacji SSP, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem zgodnie z zawartą umową, tj. do dnia 31.12.2022 r.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. ( Dz. U. z  2021r. poz. 2151), będzie unikał szkodliwych działań w zakresie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu usług.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w sposób zgodny z technologią obsługi instalacji SSP., oraz przy użyciu oryginalnych materiałów,

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym między innymi: koszty dojazdów, przejazdów, diety, użycia sprzętu i inne wydatki związane z jej wykonaniem Wykonawca pokrywa we własnym zakresie,

- Wykonawca będzie korzystał ze sprzętu i elektronarzędzi z własnym źródłem zasilania oraz zapewni wodę dla celów technologicznych przy wykonywanych pracach,

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz środowisko. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zarządzeń, uregulowań, poleceń 
D-cy JW. dotyczących utrzymania porządku i dyscypliny na terenie jednostki,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż, obowiązujących na terenie JW, budownictwie w szczególności ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów                                     i wykonywanych prac,

- Pracownicy robót specjalistycznych muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Zastrzeżone” oraz Zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych, wydane przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

Usługę przeglądu i konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego  oraz automatycznego gaszenia pożaru należy wykonać                w terminach:

SSP - przegląd  I -  do 15.05.2022 r., II - 30.07.2022 r., III - 15.10.2022 r., IV - 15.12.2022 r.

Instalacja oddymiania i oświetlenie ewakuacyjne - przegląd roczny  -  do 30.07.2022r.,

Przegląd i konserwacja automatycznego systemu gaszenia pożaru  gazem: 
- przeglądy półroczne - do 30.07.2022 r., 15.12.2022r. 
- przegląd roczny -  do 30.07.2022 r.;

Kryteria oceny ofert:

CENA – o wadze 100 %

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

X1 – cena brutto oferty – waga 100%

Wartość punktowa ceny jest obliczona wg wzoru:

X1 = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)

Gdzie:

X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto ofert”

Cn - najniższa cena brutto spośród ocenianych oferty

Cb - cena brutto oferty ocenianej (badanej)

…………………………………………………………………………………………………………………..W przypadku propozycji zróżnicowanych kryteriów, należy określić w sposób szczegółowy zasady i metody oceny proponowanego kryterium (np. określić rodzaj dokumentów, parametrów lub wymagań według których będzie dokonywana ocena). W przypadku kiedy wnioskodawca proponuje zastosowanie wyłącznie zastosowanie kryterium cenowego lub przekraczającego 60% zobowiązany jest dołączyć do wniosku stosowne uzasadnienie w postaci odrębnego załącznika.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/wadium

W prowadzonym postępowaniu należy wymagać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto.

Niniejsze zamówienie wymaga uzgodnień w zakresie dostępu do informacji niejawnych oraz opis przedmiotu zamówienia nie zawiera informacji niejawnych.

Wymagania dotyczące dostępu do informacji niejawnych

I. Określenie wymagań dotyczących postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych:

- Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz.18, z 2017r.).

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych udostępnionych w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca, ponosi odpowiedzialność karną na podstawie przepisów określonych 
w Rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137).

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów
 w zakresie wejścia i wjazdu na teren jednostki oraz parkowania pojazdów.

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać.

Dotyczy to w szczególności:

- przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny 
do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi uzgodnić z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace,

- uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie, której wykonywane są prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku.

- Pracownicy ze strony Wykonawcy realizujący usługę przed przystąpieniem do ich realizacji są zobowiązani do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia potwierdza się w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony  w chronionym kompleksie.

- Zakazuje się używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi.

- Wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po realizacji inwestycji 
nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych 
i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

- Pracownicy wykonujący usługi specjalistyczne muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Zastrzeżone” oraz Zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych, wydane przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

- Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera informacji niejawnych.

Wymagany jest 12 miesięczny okres gwarancji na dokonane naprawy od dnia podpisania   protokołu odbioru wykonania usługi bez wad.

Sugerowane warunki, uprawnienia, doświadczenie i inne wymagania, które powinien spełniać wykonawca:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile   wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. Zdolności techniczne lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3. Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

4.  Potencjał kadrowy

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dokumenty wymagane od wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa

Dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć osobie odpowiedzialnej za realizację umowy w terminie 2 dni od podpisania umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w  § 6 ust. 1 pkt 7:

a).Pracownicy winni posiadać świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).

b). Pracownicy robót specjalistycznych muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Zastrzeżone” oraz Zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych, wydane przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 742)