Załącznik 3.2

ZMIANY I WYTYCZNE

Dodatkowe wymagania Zamawiającego uzupełniające PFU

Wytyczne instalacyjne

Instalacje wod-kan-co

Należy wykonać wszystkie podejścia pod urządzenia. Zastosować zawory odcinające na rozgałęzieniach od poszczególnych pionów. Armaturę zaworową lokalizować                 w miarę możliwości w łatwo dostępnych miejscach (np. z dostępem od strony głównego korytarza). Zastosować taka armaturę, by nie pojawiały się sytuacje mieszania wody zimnej z ciepłą.

Wszystkie podejścia wod-kan-co powinny być bezwzględnie wykonane podtynkowo w bruzdach ściennych. Zgodnie z przedstawionym modelem lokalizacji pomieszczeń i armatury sanitarnej, niektóre przyrządy umiejscowione są na ściankach szachtu lub innych działowych – we wszystkich takich miejscach, należy przewidzieć grubość ścian min. 20cm.

Jeżeli składowa urządzenia sanitarnego posiada elementy podtynkowe (np. stelaż), należy przewidzieć przedścianki.

Stosować blokadę antyskażeniową przy zaworach czerpalnych i podejściach pod urządzenia myjące.

Skrzynki rewizyjne stosować o wymiarach 30x30 cm, rewizje zamykane na zatrzask (nie projektować rewizji zamykanych na klucz). Na każdej rewizji opis dot. pionu, który obsługuje. W miarę możliwości rewizje lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, nie za meblami i urządzeniami.

Instalacje projektować w sposób pozwalający w wypadku awarii na odcięcie poszczególnych sekcji instalacji/armatury od dopływu wody – odcinacie sekcji                            w łatwo dostępnych lokalizacjach.

Wszelkie zmiany w instalacji c.o. (co do demontażu, co do montażu) oraz dobory nowych grzejników muszą być zawarte w dokumentacji projektowej.

Wyposażenie białego montażu i armatury wodnej powinno, przy zachowaniu odpowiedniej jakości, być również łatwo dostępne i proste w użytkowaniu.

Poszczególne szachy instalacyjne wydzielić pożarowo między kondygnacjami IV a VI.

Całość zmian w instalacjach sanitarnych ma być skorelowana z resztą istniejącej infrastruktury sanitarnej – co ma mieć potwierdzenie w dokumentacji projektowej          z dokładnymi obliczeniami hydraulicznymi. Bezwzględnie wymagana dokumentacja fotograficzna elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych ulegających zakryciu z opisem ich lokalizacji w danym pomieszczeniu.

Instalacje niskoprądowe

Na obszarze inwestycji Zamawiający ma wykonaną instalację SAP i DSO. Dopuszcza się wykorzystanie jej elementów przy przebudowie. Instalację należy prowadzić podtynkowo.

Wytyczne ogólnobudowlane

Wykładzina ścienna

Wykładzina ścienna z PCV homogeniczna do min 115 cm od posadzki na wszystkich ścianach z wyłączeniem ścian z oknami oraz pomieszczeń „mokrych”(na wszystkich ścianach w całym obszarze Zadania z wyłączeniem ścian wykończonych płytką ceramiczną) kolor biały, ognioodporna Bs2, d0, higieniczna, certyfikat ISO 4, grubość min. 1,0 mm.

W przypadku pomieszczeń, w których są blaty robocze należy wykonać fartuch ochronny od wysokości blatu do szafek wiszących powyżej lub do wysokości 210 cm od posadzki.  
W przypadku biurek należy zabezpieczyć ścianę od wywinięcia wykładziny podłogowej do wysokości 130 cm od posadzki.

Sufity

Sufity podwieszone ze skalnej wełny mineralnej, niewrażliwe na wilgoć oraz odporne na rozwój pleśni i grzybów. Odporność na wilgotność względną powietrza 100%RH. Krawędź płyty: Wzmocniona krawędź fazowana zapewniająca łatwy demontaż każdej pojedynczej płyty. Płyta przystosowana do montażu na konstrukcji dla ruszt typu T24. Wymiary płyty: 600mm x 600mm i 1200x600mm. Blenda przy ścianie, tak, aby moduły były montowane w całości. 
W pomieszczeniach mokrych stosować płyty GK impregnowane o podwyższonej odporności na działanie wilgoci.

W korytarzu należy zastosować dekory podświetlane w sufitach, podświetlane kasetony. W systemowym suficie podwieszanym w wybranych miejscach korytarza moduły zostaną zastąpione pleksi z naklejoną translucentną folią z nadrukowaną grafiką. Całość równomiernie oświetlona. Ilość 5 sztuk. Rozmieszczenie kasetonów do ustalenia.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Na całym obszarze objętym inwestycją wszystkie drzwi nowe.  
Kolorystyka ślusarki drzwiowej aluminiowej wszystkich drzwi kolor RAL 7030. 
Kolorystyka stolarki drzwiowej drewnianej: ościeżnica kolor RAL 7016, skrzydło drzwiowe w okleinie drewnopodobnej (orzech, dąb, itp).  Drzwi do gabinetów drzwi powinny być akustyczne >=35 db. Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach. Drzwi oznaczyć informacją w alfabecie Braille’a.
Drzwi stalowe: ościeżnica kolor RAL 7016, skrzydło drzwiowe w kolorze jasnoszarym.

Kolorystyka wnętrz

Kolorystyka wnętrz ma być jasna i pastelowa z wybranymi elementami akcentującymi w intensywniejszych barwach. Projektant dokona ostatecznego doboru i zatwierdzenia po przedstawieniu przez wykonawcę próbek handlowych wyrobów oraz próbek /muster/ wykonanych w projektowanym obiekcie na etapie realizacji. Należy stosować niskoemisyjną, matową farbę lateksową (wygląd - głęboki mat), 1 klasa odporności na szorowanie na mokro.

Farba bez substancji wywołujących efekt foggingu, zastosowanie do wnętrz Produkt odporny na środki do dezynfekcji powierzchni. Produkt niskoemisyjny, nie zawierający rozpuszczalników i plastyfikatorów. Certyfikowany znak jakości TÜV lub równoważny.

Rolety wewnętrzne

Okna w budynku wyposażyć w rolety wewnętrzne. Kasety i prowadnice rolet będą montowane na wnęce okiennej. Rolety sterowane łańcuszkiem kulkowym. Montaż kaset - mechaniczny. Kolor tkaniny kremowy. Ostateczny dobór kolorystyki tkanin należy uzgodnić z Zamawiającym.

Odbojoporęcze

Odbojoporęcze wykonane z aluminium i pokryte teksturowaną powłoką winylową, ułatwiającą podtrzymywanie się bez ryzyka ślizgania dłoni. Tworzywo barwione w masie, odporne na trwałe zabrudzenia i łatwe do utrzymania w czystości. O przekroju okrągłym, średnica 40 mm, aluminiowe o pokryciu bakteriobójczym w różnych kolorach kontrastujących ze ścianami, uchwyty aluminiowe. Montaż poręczy na korytarzu.

Narożniki ochronne ścian

Narożniki 5x5 cm wykonane z tworzywa do ochrony naroży o kącie 90 stopni. Należy je zastosować na wszystkich narożnikach ścian do wysokości wykładziny ściennej.

Poręcze

Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Średnica: 32 mm. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcze montować pod prysznicem i przy miskach wc.

System komunikacji wizualnej

Wykonany według schematu przyjętego w całym Szpitalu i powinien zawierać oznakowanie wszystkich drzwi, tablice informacyjne przy wejściach, tabliczki kierunkowe ścienne.

Na wszystkich skrzydłach drzwiowych z korytarza do pomieszczeń, w strefie komunikacji ma być naklejony duży numer pomieszczenia oraz tabliczka z numerem i opisem z alfabetem Braille'a.

Na ścianie obok drzwi, po stronie klamki, ma być umieszczona tabliczka ze spienionego PCV 210x297 mm z nazwą pomieszczenia.

Tabliczki informacyjne:

Folia z nadrukiem przyklejana do spienionego pcv o grubości 5 mm.

Montaż za pomocą taśmy dwustronnej do ściany lub w przypadku tabliczek podwieszanych do sufitu na kątowniku z białego tworzywa lub aluminium.

Formaty do ustalenia z Zamawiającym.

Wyposażenie

Meble

Cały obszar objęty Zadaniem w tym pomieszczenia należy wyposażyć w meble na wymiar oraz krzesła i fotele.

AGD

W pokojach chorych zainstalować telewizory 50” QLED 4K 60HD w ilości 5 sztuk.

W pokoju wypoczynkowym zainstalować telewizor 55” 4K Ultra HD.

W pokoju wypoczynkowym oraz pokoju pielęgniarek zainstalować chłodziarki podblatowe 144 l.

Ponadto:

Ścienne panele nadłóżkowe należy zamontować przy każdym łóżku chorych ( łącznie 10 sztuk).

Mając na uwadze zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami należy

- Punkt obsługi pacjenta należy wyposażyć w pętlę indukcyjną lub inne urządzenie

wspomagające słyszenie oraz oznakować w sposób widoczny i jednoznaczny za pomocą piktogramu.

- Należy zapewnić urządzenia ewakuacyjne pozwalające na przemieszczenie się klatkami schodowymi w tym dwa krzesła ewakuacyjne.

- Przy wejściu na Oddział zapewnić graficzny plan ewakuacji.