OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż dwóch pomp zatapialnych, żeliwnych które zastąpią uszkodzone  pompy typu Flygt NP. 3153.185 LT/622 w przepompowni wód melioracyjnych PD Świnoujście –Łunowo ”.

#### Opis przedmiotu zamówienia: „W ramach realizacji zadania Wykonawca wymieni wszystkie wyeksploatowane elementy pompowni melioracyjnej, dokona kompletacji i montażu wszelkich niezbędnych elementów instalacyjnych oraz automatyki w celu osiągniecia optymalnych parametrów pracy oraz zwiększających bezpieczeństwo oraz efektywność pracy pompowni. Parametry pracy nowych, wymienianych elementów pompowni nie mogą być gorsze niż tych które zastępują.

#### Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż uszkodzonej pompy i innych wymienianych elementów pompowni  wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów.

Zakres rzeczowy usługi obejmuje m.in.: dobór dwóch nowych pomp melioracyjnych i ich montaż na nowych prowadnicach wraz z wyposażeniem w betonowym zbiorniku pompowni. Nowe pompy mają zastąpić obecne, wyeksploatowane pompy typu Flygt NP. 3153.185 LT/622. Dodatkowo należy uwzględnić  i dobrać nową automatykę w tym rozdzielnicę zasilająco –sterowniczą zarządzającą pracą nowej pompowni.

Przedmiotowi zamówienia odpowiadają następujące kody CPV:

Główny kod CPV:

50511100 - 1   - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych.

Dodatkowe kody CPV:

45232452-5   - roboty odwadniające,

50800000-3 -  różne usługi w zakresie napraw i konserwacji,

90511000-2 - usługi wywozu odpadów

- Podstawowe wyposażenie modernizowanej pompowni wód melioracyjnych:

  - Przepompownia wód melioracyjnych obsługujących zlewnię nr 2.wykonana jest z:                   - komory  betonowej  4,0 x 4,0 m, głębokość 4,3 m (dno komory na rzędnej 4,0 m npm),

- 2 Pompy zatapialne w tym jedna rezerwowa, żeliwne typu Flygt  NP. 3153.185 LT/622     o wydajności 120 l/s, (nowe pompy o wydajności co najmniej 130 l/s),

-  właz wejściowy i rewizja ze stali nierdzewnej,

- przepompownia pracuje w zakresie stanów wody od (-0,20) m n.p.m. do (-0,60) m npm,

odprowadza wodę do odbiornika za pomocą rurociągu tłocznego, na którego końcu  przy wale przeciwpowodziowym znajduje się zawór zwrotny zabezpieczający rurociąg przed napływem wody przy wysokich stanach odbiornika.

1.2 Rurociąg tłoczny  -  Ø 400 mm  –  długość  22,29 m i spadek 0,0008% ,

- pompownia z rurociągiem połączona jest za pomocą dwóch rur o Ø 250 mm,

1.3  Zasilanie energetyczne przepompowni  - szafa sterownicza przepompowni TS  1 szt.

- Wymiana wyposażenia elementów zbiornika pompowni obejmuje:  –  uzupełnienie przewodów tłocznych dla montażu nowych stóp pod pompy (elementy ze stali 1.4301):

      - przewody tłoczne DN250 - stal nierdzewna (ścianka 3mm),

      - elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta,

      - prowadnice - stal nierdzewna,

      - łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna,

- Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu  dwupompowego:

a) Obudowa rozdzielnicy:

        - wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV,

        - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

            - poprawności zasilania,

            - awarii ogólnej,

            - awarii pompy nr 1,

            - awarii pompy nr 2,

            - pracy pompy nr 1,

            - pracy pompy nr 2;

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),

o amperomierz dla pompy nr 1,

o amperomierz dla pompy nr 2,

Obudowa rozdzielnicy o wymiarach minimum:

-   800 (wysokość) x 600 (szerokość) x 300 (głębokość),

    - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,

    - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,

    - posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV.

b) Urządzenia elektryczne:

- moduł telemetryczny GSM/GPRS

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

- układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20 mA, dobrany do prądu pomp wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo prądowym klasy B16,

- wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

- stycznik dla każdej pompy

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

- dla pomp o mocy ≥ 5,5 kW rozruch za pomocą układu soft-start,

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

- wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m

H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie

- wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat,

- ogranicznik przepięć klasy C,

- przetwornik czujnika wilgoci dla pomp – 2 szt.

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać  Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

4.	Warunki techniczne materiałów:

  - Zastosowane materiały muszą spełniać warunki wprowadzenia do obrotu i do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 z późniejszymi zmianami).

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi przed dostawą i montażem aprobaty i deklaracje zgodności  materiałów z normą lub aprobatą techniczną.