SPIS TREŚCI

- DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego

3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4. Informacja BIOZ

- CZĘŚĆ OPISOWA PT

1. Podstawa opracowania

2. Charakterystyka obiektu

3. Zakres prac projektowych

4. Przyłącze wody

5. System nawadniania boiska

6. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

7. Drenaż

- 8. Roboty ziemne i próby szczelności

- 9. Uwagi końcowe.

- CZĘŚĆ rysunkowA Pt

| nr rysunku: | nazwa rysunku: | skala: |
| --- | --- | --- |
| S1 | Projekt zagospodarowania działek - branża sanitarna – cz. I | 1:500 |
| S2 | Projekt zagospodarowania działek - branża sanitarna – cz. II | 1:500 |
| S3 | Węzeł W1 | b/s |
| S4 | Studnia wodomierzowa | b/s |
| S5 | Rzut komory SP | b/s |
| S6 | Przekrój A-A przez komorę SP | b/s |
| S7 | Zbiorniki retencyjne - rzut i przekrój A-A | b/s |
| S8 | Zbiorniki retencyjne - przekrój B-B, C-C, D-D | b/s |
| S9 | Profil kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami D3 i D4 | 1:100/200 |
| S10 | Przekrój A-A (przez drenaż typ I) | b/s |
| S11 | Przekrój B-B (przez drenaż typ II) | b/s |
| S12 | Przekrój C-C (przez drenaż typ III) | b/s |

##### OPIS  TECHNICZNY

##### Podstawa opracowania

- - Zlecenie Inwestora

- - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

- - Obowiązujące normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. Charakterystyka obiektu

Projektuje się budowę systemu nawadniania boiska sportowego w Konarzynach, ul. Spacerowa, obręb Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2. Objęty opracowaniem system nawadniania boiska sportowego zasilany będzie z dwóch projektowanych podziemnych zbiorników wody o pojemności całkowitej Vc= 50 m3 każdy. Doprowadzenie wody do zbiorników za pomocą  projektowanego przyłącza wody oraz projektowanej instalacji zewnętrznej wody. Włączenie projektowanego przyłącza wody do istniejącej sieci wodociągowej w110 w projektowanym węźle wodomierzowym oznaczonym w części graficznej opracowania jako W1. Zbiorniki będą ponadto pełnić funkcję retencjonowania wody dla potrzeb systemu nawadniania boiska oraz zewnętrznego poboru wody z nasady czerpalnej.

Projektuje się system drenażu dla odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych z wybranych obszarów terenu boiska sportowego. Instalację drenażu włączyć do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Włączenie nastąpi do projektowanej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej do projektowanej studzienki rewizyjnej D3 (wg oddzielnego opracowania) na terenie byłego posterunku policji (dz. nr 463/2). Za studzienką D4 na rurze kanalizacji deszczowej w celu regulacji ilości odprowadzanej wody przewiduje się montaż zasuwy DN150.

3. Zakres prac projektowych

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy systemu nawadniania boiska wraz z magazynowaniem wody w zbiornikach retencyjnych oraz niezbędnym orurowaniem, skrzynkami z elektrozaworami oraz zraszaczami rotacyjnymi. Cały system zasilany będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego i instalacji zewnętrznej wodociągowej z rur PE DN/OD 90 mm.

Niniejsze opracowanie obejmuje również drenaż wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych z wybranych obszarów terenu boiska sportowego.

4. Przyłącze wody

Projektuje się budowę przyłącza wody wraz z studnią wodomierzową, zasilającego system nawadniania boiska sportowego w Konarzynach, ul. Spacerowa, obręb Konarzyny, dz. nr 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2.

Projektowane przyłącze wody zasilane będzie z istniejącej sieci wodociągowej w110. Miejsce włączenia projektowanego przyłącza wody do istniejącego przewodu wodociągowego w110   oznaczone jest w części graficznej jako W1. Docelową armaturę włączeniową należy ustalić po dokonaniu odkrywki na budowie i stwierdzeniu materiału z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa. Schemat budowy węzła W1 należy uznać za przykładowy.

Połączenie projektowanego odcinka przyłącza wody z istniejącą siecią wodociągową (węzeł W1) wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego redukcyjnego, żeliwnego DN100/80/100, obustronnie z łącznikami rurowo-kołnierzowymi do rur PE/PVC DN100 z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem. Trójnik należy posadowić na bloku podporowym z oddzieleniem od bloku za pomocą 2 warstw grubej folii budowlanej. Za trójnikiem zamontować zasuwę klinową, miękkouszczelnioną, kołnierzową DN80, którą należy posadowić na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy za pomocą 2 warstw grubej folii budowlanej. Zastosować obudowę do zasuw np. teleskopową i skrzynkę uliczną żeliwną. Skrzynkę uliczną montować na płytce betonowej, górę skrzynki obetonować metodą tradycyjną w kwadracie 50 x 50 cm. Za zasuwą kołnierzową przejść na rury DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10 za pomocą tulei kołnierzowej DN80/d90 z króćcem PE do zgrzewania.

Projektowane przyłącze wody zakończone będzie projektowaną studnią wodomierzową zlokalizowaną w miejscu oznaczonym w części graficznej opracowania jako SW, w której znajdować się będzie projektowany zestaw wodomierza głównego.

Projektowane przyłącze wody o długości około 2,55 m wraz z studnią wodomierzową z zestawem wodomierzowym, który realizuje opomiarowanie w/w przyłącza wody z niezbędną armaturą – zasuwami odcinającymi, filtrem, zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu BA.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną, niezbędne deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, dopuszczenia do stosowania.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10 w wykopie otwartym.

Łączenie rur za pomocą zgrzewania czołowego oraz elektrozłączy.

Zgrzewanie wykonywać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur.

Połączenia z armaturą za pomocą kołnierzy – armatura z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane, uszczelki elastomerowe, śruby ze stali nierdzewnej.

W celu opomiarowania projektowanego przyłącza wody zasilającego system nawadniania boiska przewiduje się budowę  studni wodomierzowej w miejscu oznaczonym w części graficznej opracowania jako SW.

Studnia wodomierzową na projektowanym przyłączu wodociągowym wykonać z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej d =2.0 m wg PN-EN 1917:2004 z dennicą monolityczną, płytą przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,6 m i włazem typu „Wałcz”.

Elementy studni powinny być wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelność elementów W-8, nasiąkliwość poniżej 5%, mrozoodporność F-150. Elementy łączone za pomocą systemowych uszczelek. Przy przejściach przewodów przez ścianki studni należy stosować tuleje ochronne z systemowym uszczelnieniem wodoszczelnym trwale elastycznym.

Stopnie złazowe podwójne, stalowe, powlekane otuliną z tworzywa, powierzchnia antyoblodzeniowa.

W pokrywie studni zamontować odpowietrzenie studni wykonane z odcinka rury PVC Ø110 mm i wyprowadzone ponad poziom przyległego terenu na wysokość około 1m.

Rzędne włazu studzienki wodomierzowej usytuowanych dostosować do projektowanej niwelety terenu.

Wewnątrz studni wodomierzowej projektuje się zestaw wodomierza głównego mocowanego do dna studni za pomocą podpór. W ramach zestawu wodomierza głównego projektuje się montaż: dwóch zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego PN 16 DN 50 mm z miękkim doszczelnieniem EPDM, wodomierza objętościowego, kołnierzowego DN50 mm o ciągłym strumieniu objętości wody min. Q3=16m³/h,  filtr siatkowy kołnierzowy DN50, zawór zwrotny antyskażeniowy, gwintowany typ BA DN50 (2”) wraz z odpowiednimi łącznikami kołnierzowymi, gwintowanymi.
W dnie projektowanej studni wodomierzowej należy wykonać zagłębienie na wodę w o wymiarach 500x500 mm i wysokości 300 mm – dno studni ze spadkiem 1% w kierunku zagłębienia na wodę.

5. System nawadniania boiska

Projektowaną instalację wody zasilającą system nawadniania boiska wykonać z rur z tworzywa ∅75/63/50 (zgodnie z częścią graficzną opracowania).

Łączenie rur za pomocą zgrzewania czołowego i elektrozłączkami. Zgrzewanie wykonywać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur.

System nawadniania boiska składał się będzie z łącznie 20 zraszaczy rotacyjnych (przekładniowych wynurzalnych) w tym: 14 zraszaczach sektorowych zlokalizowanych poza liniami bocznymi i końcowymi  oraz  6  zraszaczach  pełnoobrotowych    zlokalizowanych  w  płycie  boiska.

Zraszacze  pełnoobrotowe  mogą  być  wyposażone  w  pojemniki  do  sadzenia  trawy (do decyzji Inwestora).  Rozstaw zraszaczy: 26,25 x 22,67 m.

Zaprojektowano zraszacze rotacyjne z dwoma typami dysz o różnych parametrach pracy przy ciśnieniu 5,5 bara:

- zraszacz rotacyjny oznaczony w części graficznej opracowania jako ZR14 z dyszą o parametrach: promień 19,20 m; przepływ 3,72 m³/h;

- zraszacz rotacyjny oznaczony w części graficznej opracowania jako ZR26 z dyszą o parametrach: promień 24,10 m; przepływ 7,14 m³/h .

Wymagane parametry źródła wody dla systemu nawadniania:

Wydatek max.: 12 m³/h

Ciśnienie: 7,5 bar

W/w parametry zapewnione będą poprzez zestaw pompowy podnoszenia ciśnienia wody zlokalizowany w projektowanej podziemnej komorze będącej elementem projektowanej instalacji zewnętrznej wody. W komorze umieścić zestaw wodomierzowy, podlicznikowy wg części graficznej opracowania.

Zawory elektromagnetyczne  umieszczone  będą  w  10-ciu  skrzynkach  z tworzywa zlokalizowanych poza  liniami  bocznymi  boiska.  Na  jeden  zawór  elektromagnetyczny  przypadają  dwa zraszacze.

Całość wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu nawadniania boiska.

Komora podziemna SP

W miejscu oznaczonym w części graficznej opracowania jako SP przewiduje się budowę podziemnej komory żelbetowej, prostopadłościennej o wymiarach wewnętrznych AxBxH= 2500x1500x2000 mm z kominem wejściowym i włazem d800 w klasie D400. Komora żelbetowa z betonu kl.C35/45 usytuowanej na warstwie betonu kl. B-10 o grubości 150 mm i podsypce piaskowej o grubość 300 mm, wewnątrz której projektuje się m.in. montaż jednopompowego zestawu podnoszenia ciśnienia wody w przewodach zasilających system nawadniania boiska.

Sterownik ST sterujący poziomem wody w zbiornikach retencyjnych - umieścić w komorze SP.

Sterownik ma za zadanie pilnowanie poziomów wody w zbiornikach poprzez sterowanie elektrozaworem na rurze wody w oparciu o wskazania sondy hydrostatycznej. Sterownik powinien mieć możliwość pracy w funkcji zegara. Uzupełnianie wody w zbiornikach od poziomu P2 do poziomu P1 (retencja wody pomiędzy poziomami P1 i P2 jest przeznaczona do nawadniania boiska) tylko w godzinach nocnych. Uzupełnianie poziomu wody poniżej poziomu P2 - 24h/dobę. Od dna zbiornika do poziomu P2 woda czerpana z nasady ssącej do celów innych.

UWAGA: uzupełnianie wody pomiędzy poziomami P1 i P2  tylko w godzinach nocnych.

Dopływ wody do zestawu podnoszenia ciśnienia  umieszczonego w komorze SP będzie następował z projektowanych zbiorników podziemnych za pomocą odcinka ssącego instalacji z rur DN/OD 110x6,6 PE-HD 100, SDR17, PN10 zakończonego koszem ssawnym z zaworem stopowym DN100 zamontowanym w rząpi dennej zbiornika ozn. ZB1.

W celu opomiarowania instalacji nawadniania boiska, w komorze za zestawem podnoszenia ciśnienia należy zamontować podlicznikowy zestaw wodomierzowy. Zestaw zamocować do dna komory wodomierzowej za pomocą podpór. W ramach zestawu należy zamontować wodomierz objętościowy o ciągłym strumieniu objętości wody DN40 mm, Q3=16m³/h, zawory kulowe gwintowane DN50 (GW 2"), filtr siatkowy gwintowany DN50 (GW 2"), zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN50, zawór spustowy DN20. W komorze na odcinku z rur DN50 zasilającym system nawadniania boiska, należy zamontować elektrozawór z wbudowanym modułem elektromagnesu oraz zawór serwisowy.

Proj. komorę wodomierzową należy wyposażyć w grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W oraz wentylator naścienny zamontowany na ścianie pod stropem w/w komory. Przewód wywiewny z wentylatora wykonać z rur PVC-U ∅110 mm i wyprowadzić poza komorę wodomierzową zgodnie z częścią graficzną opracowania  i zakończyć kominkiem min. 1m nad poziomem przyległego terenu. Przy przejściach przewodów przez ścianki komory należy stosować tuleje ochronne z uszczelnieniem wodoszczelnym trwale elastycznym.

W dnie projektowanej komory wodomierzowej należy wykonać zagłębienie na wodę w o wymiarach 400x1250 mm i wysokości 1000 mm - na dnie komory wykonać posadzkę ze spadkiem 1% w kierunku zagłębienia na wodę. Otwór zagłębienia na wodę należy przykryć kratą pomostową o wymiarach 425x1275 mm ze stali ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (kratę wykonać na zamówienie) - pod kratę wykonać obrzeże z kątownika. W zagłębieniu należy umieścić pompę zatapialną, która w przypadku zalania komory wodomierzowej będzie wypompowywać z niej wodę za pomocą proj. rury ∅40 mm PE na teren. Nad terenem należy przejść na rurę stalową - rurę stalową wyprowadzić min. 1m nad poziomem teren i zakończyć kolanem 90° 1 ¼".

Zbiorniki podziemne wody ZB1 i ZB2

Projektuje się montaż baterii połączonych ze sobą dwóch zbiorników podziemnych retencyjnych wody dla systemu nawadniania boiska sportowego oraz celów innych.  Podziemne zbiorniki retencyjne wykonać z rury strukturalnej PEHD DN/ID2600 mm SN 8 kN/m2 o pojemności całkowitej Vc= 50 m3 każdy – szczegóły wg części graficznej. Korpus zbiornika powinien być wykonany z rury strukturalnej niekarbowanej (nieżebrowanej) PEHD, dwuściennej z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, charakteryzującej się wzrostem sztywności obwodowej w czasie zgodnie z normą PN-C-89224.

Każdy zbiornik ma być zakończony sferycznymi (kulistymi), dwupłaszczowymi dennicami, o konstrukcji  ściany jak w rurze korpusowej. Wytrzymałość dennic musi być dopasowana do wytrzymałości korpusu zbiornika oraz warunków eksploatacji, tzn. warunków gruntowo-wodnych, ruchu kołowego itp. Nie dopuszcza się do stosowania dennic płaskich i walcowych oraz dennic wpuszczanych do wnętrza rury korpusowej. Dennice sferyczne muszą zapierać się o czoło rury korpusowej. Całość łączona w technologii spawania ekstruzyjnego od wewnątrz i od zewnątrz.

Dla dostarczonych zbiorników do zabudowy, dostawca musi wykazać ich szczelność potwierdzoną wynikiem badania.

Dla zbiorników łączonych na budowie należy wykonać badanie szczelności metodą powietrzną uproszczoną, zgodnie z dokumentem odniesienia producenta zbiornika.

Uwaga: Zapis nie dotyczy zbiorników łączonych przez spawanie pełną spoiną na całym obwodzie tylko z jednej strony (od zewnątrz lub od wewnątrz).

Na korpusie zbiorników należy zamontować dodatkowo kominy rewizyjne posadowione centrycznie do korpusów zbiorników. Kominy muszą być wyposażone w metalową drabinkę złazową oraz muszą być  przystosowane do montażu zwieńczenia: betonowego pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej. Zbiorniki projektuje się jako najazdowe.

Zbiornik musi posiadać KOT ITB i IBDiM. Rury, z których wykonano korpus zbiornika oraz jego elementy muszą bezwzględnie posiadać i spełniać wymagania zawarte w krajowych Ocenach Technicznych ITB i IBDiM. Krajowa Ocena Techniczna ITB i IBDiM dla zbiornika musi zawierać informację, że w przypadku zbiorników łączonych w baterie lub o długościach przekraczających dopuszczalne długości transportowe, zbiorniki mogą być łączone na miejscu budowy z segmentów dostarczonych przez producenta poprzez spawanie ekstruzyjne. W przypadku zbiorników tworzących baterię nie dopuszcza się do ich łączenia poprzez złącza z uszczelkami elastomerowymi.

W przypadku posadowienia zbiorników w strefie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych producent musi dostarczyć obliczenia lub narzędzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia stateczności zbiornika ze względu na warunek wyporu.

Do każdej partii produkcyjnej rury korpusowej, z której wykonano zbiornik  wymagane jest dostarczenie Świadectwa Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204, zawierające co najmniej wyniki badań kontroli takich parametrów jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury korpusowej) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN ISO 11357-6 ≥ 20min, zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem ≤±20%., względem wartości początkowej surowca ≤ 1,3g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1), sztywność obwodowa rury korpusu zbiornika, równa lub większa od deklarowanej klasy SN (badanie zgodne z PN-EN ISO 9969), elastyczność obwodowa rury korpusu przy ugięciu 30% - brak: pęknięć struktury ścianki,  spadku siły, trwałych wyboczeń (badanie zgodne z PN-EN ISO 13968)  oraz wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych zgodnie z

PN-EN ISO 13262 dla DN ≥ 800 powinna być nie mniejsza niż 1020 N. Minimalne wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane w Krajowej Ocenie Technicznej dla zbiorników.

Zbiorniki wraz z dennicami muszą być przystosowane poprzez swą konstrukcję do przeprowadzenia uproszczonej powietrznej próby szczelności.

Dopełnianie zbiorników wodą z instalacji zewnętrznej wody za pomocą elektrozaworu DN50 montowanego w zbiorniku ZB1 wraz z sondą hydrostatyczną. Sterowanie poziomem napełnienia realizuje sterownik ST - montaż w komorze ozn. SP.

Sterownik ST sterujący poziomem wody w zbiornikach retencyjnych - umieścić w komorze SP.

Sterownik ma za zadanie pilnowanie poziomów wody w zbiornikach poprzez sterowanie elektrozaworem na rurze wody w oparciu o wskazania sondy hydrostatycznej. Sterownik powinien mieć możliwość pracy w funkcji zegara. Uzupełnianie wody w zbiornikach od poziomu P2 do poziomu P1 (retencja wody pomiędzy poziomami P1 i P2 jest przeznaczona do nawadniania boiska) tylko w godzinach nocnych. Uzupełnianie poziomu wody poniżej poziomu P2 - 24h/dobę. Od dna zbiornika do poziomu P2 woda czerpana z nasady ssącej do celów innych.

UWAGA: uzupełnianie wody pomiędzy poziomami P1 i P2  tylko w godzinach nocnych.

W rząpi dennej zbiornika ZB2 zamontować kosz ssawny z zaworem stopowym DN100, połączyć z przewodem ssawnym DN100 przeznaczonym na cele inne. Przewód wyprowadzić ponad poziom teren przyległego do zbiornika na wysokość 0,5-1m i zakończyć szybkozłączką Ø110mm z pokrywą.

Przewody wywiewne zbiorników wykonać z rur PVC-U ∅110 mm, wyprowadzić ze zbiorników poza zgodnie z częścią graficzną opracowania  i zakończyć kominkami min. 1m nad poziomem przyległego terenu.

Instalacja zewnętrzna wody

Instalację zewnętrzną wody na odcinku pomiędzy projektowaną studnią wodomierzową i projektowanymi zbiornikami podziemnymi wody ZB1 i ZB2 wykonać z rur DN/OD 90x5,4 PE-HD 100, SDR17, PN10 w wykopie otwartym. Instalację prowadzić po trasie wskazanej w części graficznej opracowania.

Na odcinku instalacji przed wprowadzeniem do proj. zbiorników podziemnych wody należy zamontować  zasuwę klinową, miękkouszczelnioną, kołnierzową DN50, którą należy posadowić na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy za pomocą 2 warstw grubej folii budowlanej. Zastosować obudowę do zasuw np. teleskopową i skrzynkę uliczną żeliwną. Skrzynkę uliczną montować na płytce betonowej, górę skrzynki obetonować metodą tradycyjną w kwadracie 50 x 50 cm. Za zasuwą kołnierzową przejść na rurę PE-HD DN 63 i włączyć przewód do króćca kołnierzowego zbiornika.

- 6. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC typu „S” (PVC lite), łączonych kielichowo. Uwaga: nie stosować rur z wewnętrzną warstwą spienionego PVC.

Przewód układać na podsypce z piasku o wysokości 10 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczaniem. Wysokość obsypki min. 30 cm.

W miejscach skrzyżowań z kablami, na kable nałożyć rury arota długości 2 m.

Przewody prowadzić w miarę możliwości w odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje się jako betonowe o średnicy wewnętrznej d=1,2m oraz jako inspekcyjne PVC/PP o średnicy wewnętrznej ø 425 mm.

Studzienki należy wykonać z osadnikami.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC/PP powinna składać się z: odpowiedniej kinety, rury trzonowej karbowanej PP, teleskopu zakończonego odpowiednią pokrywą żeliwną oraz pierścieni uszczelniających. Rura teleskopowa powinna być zagłębiona w rurze trzonowej na głębokość min. 20 cm. Montaż studzienek wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Dla studzienki betonowej dno (studnia denna) powinno być monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Studzienki powinny być całkowicie szczelne (dla ciśnień wody do 5 m słupa wody).

Studnie zaizolować od zewnątrz „bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na gorąco.

Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasiąkliwość nie większa od 5 %,

- włoskowate zarysowania elementów betonowych o szerokości rozwarcia do 0,1 mm,

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we wszystkich elementach, także w kinecie,

- do łączenia kręgów stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1,

- minimalna siła wyrywająca stopień złazowy nie powinna być mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika 98%, wartości Proctora, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2,

- pozostałe wymagania zgodnie z normami PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

W każdym przypadku studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą krótkich odcinków rur (o długości około 0,5 m).

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę  należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem.

W uzbrojeniu studzienek betonowych zastosować stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym (zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze) oraz włazy żeliwne w klasie obciążeń B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz włazy żeliwne w klasie obciążeń D400 w miejscach ruchu pojazdów. W drogach i chodniku stosować włazy z zamkami zatrzaskowymi. Stopnie złazowe powinny wystawać minimum 120 mm przed lico ścianki. W miejscach połączeń kanałów ściekowych ze studzienkami zamontować systemowe przejścia szczelne.

Włazy montowane na zjazdach układać zgodnie ze spadkiem drogi, wykonując odpowiednie zabudowy wyrównawcze pod właz.

Dla studzienek z włazami w klasie obciążeń D400 wykonać pierścienie odciążające.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami np. płytami odciążającymi, w miejscu wjazdu dla obsługi placu oraz przewidywanego ruchu w ramach budowy.

Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy studniami D3 i D4 należy wykonać przewiert sterowany rurą do kanalizacji PE100RC, SDR11, PN16, d160x14,6. Całkowita długość przewiertu sterowanego będzie wynosić ok. 36 m.

Przewiert sterowany wykonać za pomocą wiertnicy ze stanowiskiem na działce Inwestora nr 463/2. Wykonywanie przewiertu nie może spowodować szkód w istniejącej infrastrukturze. Po wykonaniu przewiertu należy usunąć wszystkie zużyte materiały i doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Wykonawca musi się zapoznać z budową  pod kątem zastosowanej technologii wykonywanych prac.

Za studnią rewizyjną D4 na projektowanej rurze należy zabudować zasuwę odcinającą DN150. Dzięki zasuwie Inwestor będzie miał możliwość regulowania odpływem wód z drenażu, np. w okresach suszy i nawadniania boiska można przewidzieć zamknięcie zasuwy w celu oszczędzania wody.

Zastosować obudowę do zasuw np. teleskopową i skrzynkę uliczną żeliwną.

Skrzynki uliczne dla zasuw montować na płytkach betonowych, górę skrzynki obetonować metodą tradycyjną w kwadracie 50 x 50 cm.

Wykonać oznakowanie zasuw zgodnie z odpowiednimi normami - na tabliczkach typowych z umieszczeniem ich na słupkach lub ścianach zewnętrznych.

- 7. Drenaż.

Wody zbierane przez drenaż odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.

Drenaż wykonać z rur drenarskich, filtracyjnych d160 (SN8).

Rury drenarskie układać na głębokości zgodnej rzędnymi podanymi w części rysunkowej projektu. Ciąg drenarski powinien być ze wszystkich stron obsypany żwirem płukanym o uziarnieniu 8/16 mm. Należy przyjąć zasadę wykonywania obsypki - frakcja o największym uziarnieniu przy rurze drenarskiej, im dalej tym frakcje o mniejszym uziarnieniu.

Warstwa żwiru powinna wynosić:

- - min. 15 cm pod rurą drenażową i z boku rury – zgodnie z odpowiednimi przekrojami,

- - nad rurą drenażową do wysokości 30cm pod terenem (drenaż typ I) i do wysokości 15cm pod terenem (drenaż typ II i III) – zgodnie z odpowiednimi przekrojami,

Rurę wraz z warstwami żwiru dla drenażu typ III należy dodatkowo zabezpieczyć tzw. geowłókniną filtracyjną, ciężar 200, grubość 1,9mm tj. specjalną syntetyczną tkaniną przepuszczalną dla wody, ale stanowiącą szczelną barierę dla piasku i mułu. Geowłóknina chroni drenaż przed zamuleniem i przenikaniem w jego pobliże korzeni roślin. Układamy ją owijając warstwy żwiru z zakładem min. 10 cm. Zakład geowłókniny należy zabezpieczyć systemowymi klamrami ze stali ocynkowanej, klamry mocować co 0,5m. W celu wyłapywania wody powierzchniowej należy wykonać nad drenażem na szerokości ok. 0,5m obniżenie terenu o ok. 0,15m,

Rurę wraz z warstwami żwiru dla drenażu typ I i II należy dodatkowo zabezpieczyć od strony murawy boiska i od góry tzw. geowłókniną filtracyjną, ciężar 200, grubość 1,9mm tj. specjalną syntetyczną tkaniną przepuszczalną dla wody, ale stanowiącą szczelną barierę dla piasku i mułu. Geowłóknina chroni drenaż przed zamuleniem i przenikaniem w jego pobliże korzeni roślin. Natomiast od dołu i od drugiego boku drenaż należy dodatkowo zabezpieczyć geomembraną z PVC o grubości minimum 1,5 mm (folia hydroizolacyjna). Geowłókninę i geomembraną należy ułożyć owijając warstwy żwiru z zakładem min. 10 cm. Zakład należy zabezpieczyć systemowymi klamrami ze stali ocynkowanej, klamry mocować co 0,5m. W celu wyłapywania wody powierzchniowej należy wykonać nad drenażem (dla drenażu typu II) na szerokości ok. 0,5m obniżenie terenu o ok. 0,15m,

Studzienki rewizyjne projektuje się jako betonowe o średnicy wewnętrznej d=1,2m oraz jako inspekcyjne PVC/PP o średnicy wewnętrznej ø 315 mm.

Studzienki należy wykonać z osadnikami.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC/PP powinna składać się z: odpowiedniej kinety, rury trzonowej karbowanej PP, teleskopu zakończonego odpowiednią pokrywą żeliwną oraz pierścieni uszczelniających. Rura teleskopowa powinna być zagłębiona w rurze trzonowej na głębokość min. 20 cm. Montaż studzienek wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Dla studzienki betonowej dno (studnia denna) powinno być monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Studzienki powinny być całkowicie szczelne (dla ciśnień wody do 5 m słupa wody).

Studnie zaizolować od zewnątrz „bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na gorąco.

Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasiąkliwość nie większa od 5 %,

- włoskowate zarysowania elementów betonowych o szerokości rozwarcia do 0,1 mm,

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we wszystkich elementach, także w kinecie,

- do łączenia kręgów stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1,

- minimalna siła wyrywająca stopień złazowy nie powinna być mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika 98%, wartości Proctora, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2,

- pozostałe wymagania zgodnie z normami PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę  należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem.

W uzbrojeniu studzienek betonowych zastosować stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym (zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze) oraz włazy żeliwne w klasie obciążeń B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz włazy żeliwne w klasie obciążeń D400 w miejscach ruchu pojazdów. W drogach i chodniku stosować włazy z zamkami zatrzaskowymi. Stopnie złazowe powinny wystawać minimum 120 mm przed lico ścianki. W miejscach połączeń kanałów ściekowych ze studzienkami zamontować systemowe przejścia szczelne.

Włazy montowane na zjazdach układać zgodnie ze spadkiem drogi, wykonując odpowiednie zabudowy wyrównawcze pod właz.

Dla studzienek z włazami w klasie obciążeń D400 wykonać pierścienie odciążające.

Włazy dla studzienek D6 i D9 należy ukryć pod powierzchnią terenu, pod projektowaną warstwą zieleni.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami np. płytami odciążającymi, w miejscu wjazdu dla obsługi placu oraz przewidywanego ruchu w ramach budowy.

Montaż studzienek wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sprawdzenie poprawności działania instalacji drenażowej należy przeprowadzić jeszcze przed zasypaniem wykopu ziemią. W tym celu w najwyższym punkcie drenażu należy wlać wodę, obserwując jej spływ w poszczególnych ciągach rur. Gdy drenaż ułożony jest prawidłowo, w krótkim czasie powinna się pojawić woda w jego najniższym punkcie.

Konserwacja drenażu - przynajmniej raz w roku należy sprawdzić studzienki kontrolne. Raz na dwa, trzy lata zaleca się też przepłukanie drenażu wodą pod ciśnieniem.

- 8. Roboty ziemne i próby szczelności.

Roboty ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi Część II „ roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz z wymogami obowiązujących norm a w szczególności normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.

W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy niezwłocznie powiadomić użytkownika sieci i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

Mechaniczne wykopy można wykonać na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie występuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne można wykonać tylko do głębokości 0,6 m. Pozostałą część wykopów należy wykonać ręcznie. Wykopy powyżej jednego metra należy obudować deskami i rozeprzeć belkami. Wykopy pod studnie zabezpieczyć odpowiednimi szalunkami.

Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o długości 2 m ).

Na czas budowy wykopy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową oraz oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą, a w godzinach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi.

Przewody z PVC układać przy temperaturze otoczenia +50 C. Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC, PE, PP producentów rur.

Przewód układać na podsypce z piasku o wysokości 10 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczaniem jak pod drogami. Wysokość obsypki min. 30 cm. Nad obsypką wykonać zasypkę z piasku z zagęszczaniem, aż do wysokości podbudowy drogi.

Przy układaniu rur należy przestrzegać podstawowych warunków technicznych:

- podsypka powinna być ułożona zgodnie ze spadkiem rurociągu,

- obsypywanie rur z boków sypkim materiałem i zagęszczonym warstwami. Pierwsza warstwa aż do osi rury musi być zagęszczona i wykonana ostrożnie, aby nie nastąpiło uniesienie się rury.

Wykonanie obsypki i zasypki może być rozpoczęte dopiero wtedy, gdy złącza i podłoże są przygotowane do przyjęcia obciążenia. Przestrzeń miedzy ścianą wykopu, a studzienka w promieniu 0,5 m od studzienki należy stopniowo równomiernie zasypywać warstwami o grubości 0,2-0,3 m zagęszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Warstwę tą należy rozprowadzać równomiernie na całym obwodzie studzienki, w celu uniknięcia niesymetrycznego obciążenia jej ścian bocznych. Stopień zagęszczenia powinien wynosić w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100% (Tablica 2).

W przypadku występowania wody gruntowej powyżej dna studni (przewodu) zagęszczenie powinno wynosić 98-100%. Zaleca się, aby zasypka wstępna bezpośrednio nad przewodem kanalizacyjnym była zagęszczona ręcznie. Mechaniczne zagęszczenie zasypki głównej można rozpocząć wtedy, gdy grubość jej warstwy nad wierzchem przewodu osiągnie, co najmniej 30 cm. Całkowita grubość warstwy bezpośrednio nad przewodem przed przystąpieniem do zagęszczania zależy od rodzaju zastosowanego sprzętu (Tablica 3). W warunkach niskich temperatur (poniżej 0ºC) należy zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania gruntu nad rurami z PVC. Grunt do zasypki i zagęszczenia nie może być zmarznięty i zbrylony.

Tablica 3

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompować z nich wodę w sposób zapewniający stabilność wykopu.

Przed zasypaniem wykopu wykonać próbę szczelności wodociągu na ciśnienie zgodnie z normą PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną. Odbiór techniczny kanalizacji zgodnie z normą PN-92/B-10735.

Wyniki próby na szczelności przewodów powinny być ujęte w protokołach, podpisane przez wykonawcę i inwestora.

Teren przywrócić do stanu poprzedniego, nawierzchnię odtworzyć wg odpowiedniej technologii.

- 9. Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowiązującymi normami,

- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów,

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- „warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Wykonać inwentaryzację geodezyjną. Zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.