Pytania i odpowiedzi do postępowania:

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w budynku PSSE w Ostrowi Mazowieckiej [ID1034152](https://platformazakupowa.pl/transakcja/1034152)

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie : czy chodzi o cztery agregaty zewnętrzne do czterech jednostek wewnętrznych , czy dwóch agregatów dla czterech j. wewnętrznych ?

Odp. W skład instalacji wchodzi 4 agregaty zewnętrzne i 4 jednostki wewnętrzne. Zbigniew Kwiatkowski

Pytanie 2:

Szanowni Państwo,  
chciałbym zapytać, czy są Państwo w stanie podać, ile metrów bieżących instalacji przypada na połączenie każdej jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną?  
Dodatkowo, chciałbym zapytać, czy jednostki zewnętrzne przewidziano do montażu na elewacji budynku?

Odp. wg OPZ (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego):  
1) Trasa 1: wg lp. 6 pionowo 8,00 m) + lp. 7 (poziomo 3,00 m na zewnątrz + 5,00 m wewnątrz). Rury wg lp. 9 -16,00 mx2=32,00 mx2kpl=64,00m. Rury do skroplin wg lp.10 -18,00x2kpl=36,00 m.

Trasa 2: wg lp. 6 (pionowo 8,00 m) + lp. 8 (poziomo 0,50 m na zewnątrz + 4,50 m wewnątrz). Rury wg lp. 9 - 13,00 mx2=26,00 mx2kpl=52,00m. Rury do skroplin wg lp.10 -15,00x2kpl=30,00 m.  
2) Montaż jednostek zewnętrznych na elewacji wg lp. 2 (wsporniki przedłużane, Odległość miedzy elewacją a ścianką agregatu min. 0,33 m, ściana murowana z cegły).

Prowadzący postępowanie

Zbigniew Kwiatkowski