Odpowiedzi na pytania w postępowaniu pn. „Dostawa proszku gaśniczego i środka pianotwórczego w ramach dwóch części” – 4/2022/SSp

**Pytanie**

Na podstawie art.284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. poz.2019 z póżn. zm.) z zachowaniem wymaganych terminów zwracam się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia, część 2 – dostawa pianotwórczego środka gaśniczego, poz. 2 Pianotwórczy środek gaśniczy, syntetyczny 3% AFFF. Zamawiający w opisie środka wskazał najniższą temperaturę stosowania -15°C. Informujemy, że aktualnie obowiązującą normą dla środków gaśniczych jest nowe wydanie normy PN EN 1568-3:2018 i dana norma znacząco zmieniła metodykę badań oraz proces uzyskania certyfikatu. Aktualnie w celu normatywnego określenia najniższej temperatury stosowania wymagane jest badanie gęstości środka pianotwórczego w obniżonej temperaturze. W poprzedniej wersji nie było takiego wymogu i temperatura była deklarowana przez producenta. W Europie oraz na świecie nadal jest praktykowane (temperatur deklarowana przez producenta), ponieważ w ochronie przeciwpożarowej orz przy wykorzystaniu środków pianotwórczych typu AFFF, taka skala zwiększenia gęstości ma marginalne znaczenie.

W związku z powyższym zwracamy się pytaniem, czy Zamawiający dopuści środek pianotwórczy AFFF 3%z najniższą temperatura stosowania – 5 °C?

Nawet gdy w magazynach, gdzie przechowywany będzie środek temperatura spadnie poniżej -5 środek nie ulegnie krzepnięciu i będzie gotowy do użycia, natomiast
w warunkach gaszenia to temperatura - 15°C jest zbyteczna ponieważ, srodek nie zamarznie w tak szybko (w trakcie trwania akcji gaśniczej) chociażby ze względu na fakt, że zbiorniki w samochodach gaśniczych są podgrzewane, a dodatkowo warto pamiętać, iż woda i tak zamarza w temp. 0 stopni.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści środek pianotwórczy AFFF 3%z najniższą temperatura stosowania – 5 °C, pod warunkiem, że środek będzie posiadał ważne Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

 **KIEROWNIK**

 **SEKCJI SPRZĘTU**

 **/-/ Marek NIEMIEC**