## Arkusz1
Załącznik do zapytania ofertowego z dn. …................................
dotyczy: „Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego”
Lp. | Jednostka organizacyjna/adres | Główny zakres i czynności zgodny z wymaganiami prawnymi i Polskimi Normami | Ilość przeglądów i konserwacji | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd __________________ Roczna kwota netto __________________ w roku 2020 | Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd __________________ Roczna kwota brutto __________________ w roku 2020 | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd __________________ Roczna kwota netto __________________ w roku 2021 | Cena jednostkowa brutto za 1 przegląd __________________ Roczna kwota brutto __________________ w roku 2021
1 | ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22 | Zakres: Przegląd kwartalny - Systemu sygnalizacji pożaru, automatycznego gaszenia i oddymiania. Opis czynności: Sprawdzenie poprawności działania wszystkich centralek: Centrala Polon 4500 -3 szt. Centrala lgnis 1520 - 1 szt. Centrala UCS 6000 - 4 szt. oraz zainstalowanych czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej. Dokumentacja z przeglądu: Protokół | cena jednostkowa za 1 przegląd | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 przeglądy kwartalne na rok | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22 | Zakres: Przegląd półroczny (dotyczy instalacji gaszenia dwutlenkiem węgla, azotem przy węźle węgla aktywnego i w wodą - instalacje: tryskaczowa, zraszaczowa, zalewowa) Opis czynności: - Przegląd i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach trzech rozdzielni (parter, I i II piętro), zamocowanie baterii butli, rurociągów, zgodność dysz, orurowania z projektem, stan zaworów butli, stan naładowania i ważenia butli, stan przewodów elastycznych, kontrola przepustowości rurociągów, przeprowadzenie testów zadziałania urzędzeń gaszenia gazem, w tym zadzialania czujek i przycisków wyzwalajacych. - Przegląd i konserwacja wszystkich instalacji w ZTPOK, obejmujących system instalacji tryskaczowej, zraszaczowych, zalewowych, pianowej oraz instalacji hydraulicznych w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej. Dokumentacja z przeglądu: Protokół i szczegółowy raport. | cena jednostkowa za 1 przegląd | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 przeglądy półroczne na rok | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZTPOK - Bydgoszcz; ul. E.Petersona 22 | Zakres: Przegląd roczny - przegląd eksploatacyjny pomp elektrycznych i pomp diesel w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej. Opis czynności: Sprawdzenie poprawność działania pomp elektrycznych i pomp diesel w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej. Wymiana materiałów eksploatacyjnych: oleju, płynu chłodzącego, filtrów itp. Sprawdzenie działania szaf sterowniczych pomp oraz przekazywanie sygnałów do systemu sygnalizacji ppoż w obiekcie. *Uwaga! - uwzględnić w 2020 roku wymianę połączeń wężowych oraz kablowych w zestawach pomp, montaż grzałek płynu chłodniczego w pompach. Wykonanie wymaganych testów pracy zestawów pompowych oraz sprawdzenie wydajności pomp. Dokumentacja z przeglądu: Protokół i szczegółowy raport. | cena jednostkowa za 1 przegląd | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 przegląd na rok | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ZGO - Bydgoszcz; ul. Prądocińska 28 | Zakres: Przegląd kwartalny - System sygnalizacji pożaru - Centrala lgnls 2040 -1szt. Opis czynności: Obejmuje sprawdzenie stanu centrali, sprawdzenie zadziałania czujek, czyszczenie czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej. Dokumentacja z przeglądu: Protokół | cena jednostkowa za 1 przegląd | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 przeglądy kwartalne na rok | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SPO - Toruń; ul. Kociewska 40-44 | Zakres: Przegląd kwartalny - System sygnallzacjl pożaru i oddymlania Centrala Polon 4100 - 1 szt., Centrala oddymianla Actulux — 4 szt. Opis czynności: Obejmuje sprawdzenie poprawność działania wszystkich centralek oraz zainstalowanych czujek i przycisków ROP, sygnalizacji wizualno-akustycznej, wykonanie czyszcznia czujek. Dokumentacja z przeglądu: Protokół | cena jednostkowa za 1 przegląd | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 przeglądów miesięcznych w ciągu roku | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem rocznie |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem w ramach dwuletniej umowy |  | netto: | 0 | brutto: | 0
Note on F4: podano w formule tabeli wysokość VAT jak w 2019 tj. 23% Zweryfikować