Znak sprawy NR WL. 236.195.2022 Katowice, 26 października 2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Z a m a w i a j ą c y :** Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem spalinowego agregatu prądotwórczego, wyciszonego, o mocy – 50 kW w obudowie zewnętrznej oraz integracja systemu załączania agregatu z istniejącą instalacją energetyczną w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach (budynek agregatorowi).

Przez agregat rozumie się również odpowiednio wszystkie jego podzespoły oraz elementy niezbędne do jego podłączenia. Agregat musi posiadać wbudowany w ramę zbiornik paliwa pozwalający na minimum 8 h pracy ciągłej pracy. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport agregatu do Zamawiającego oraz integrację jego automatycznego załączania z istniejącą instalacją elektryczną budynku KM PSP, w taki sposób, aby agregat załączał się automatycznie po zaniku napięcia z sieci energetycznej.

Zamawiający wskazuje umiejscowienie agregatu w wolnostojącym budynku „agregatorowni”, znajdującej się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach poprzez wpięcie się w istniejące przyłącze.

Pomieszczenie z istniejącą instalacją można ocenić podczas wizji lokalnej na terenie KM PSP w przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach.

Produkt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz być przeznaczony do dystrybucji na rynek Polski.

W ramach zamówienia zleca się wykonanie szkolenia stanowiskowego dla co najmniej 3 osób z obsługi agregatu.

Wymagane parametry agregatu prądotwórczego:

* agregat fabrycznie nowy, przystosowany o pracy ciągłej,
* napędzany silnikiem wysokoprężnym,
* powinien charakteryzować się stałą gotowością do pracy w każdych warunkach

pogodowych,

* obudowa wyciszona, poziom hałasu mierzony z 7 metrów nie przekraczający 70 Db,
* możliwość pracy w systemie automatycznym,
* o gabarytach nie większych niż: 2400x1000x1300 mm ( z racji istniejących wymiarów budynku agregatorowi
* współczynnik mocy ( cos φ = 0,8 ): kVa /kW 63/50
* napięcie znamionowe: 230/400 V
* prąd znamionowy: 90 A
* pojemność zbiornika paliwa: minimum: 140l
* poziom zabezpieczenia minimum: IP 23
* częstotliwość: 50 Hz
* wyłącznik bezpieczeństwa
* wyposażenie w mikroprocesorowy układ sterowania SmartGen
* wyposażenie w panel sterowania kontrolujący min: napięcie prądu, ilość paliwa w zbiorniku, temperaturę silnika, ciśnienie oleju, moc czynna i bierną, parametry sieci zasilającej napięcie akumulatorów, automatyczny rozruch agregatu przy zaniku zasilania z sieci
* zbiornik o pojemności wystarczający na minimum 8 godzin pracy
* moduł ładownia baterii
* drzwiczki zabezpieczone kluczem
* uchwyt do podnoszenia dźwigiem

Wymagane parametry silnika:

* silnik diesel, turbodoładowany, chłodzony cieczą
* moc znamionowa co najmniej 58 kW
* prędkość obrotowa: nie mniej niż 1500 obr./min
* spalanie: nie więcej niż 15 l/h przy 100% obciążeniu
* spalanie: nie więcej niż 8 l/h przy 50% obciążeniu
* rodzaj paliwa: olej napędowy

Wymagane parametry prądnicy:

* rodzaj: bezszczotkowa, samowzbudna
* stopień ochrony: IP 23
* klasa izolacji uzwojeń: H,
* stabilność napięcia: +/- 1%
* całkowita zawartość harmonicznych THD < 2%,

Dokumenty wymagane od Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia niezbędne przy odbiorze:

* instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego
* instrukcja rozruchu zespołu prądotwórczego w trybie awaryjnym
* karty katalogowe agregatu i jego elementów zawierające dane techniczne
* DTR panelu sterowania,
* karta gwarancyjna,
* wszelkie wymagane prawem certyfikaty i licencje,
* urządzenie musi posiadać numer fabryczny oraz Deklarację zgodności UE, uprawniającą

do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE i będzie oznaczone tym znakiem,

* badania z przeprowadzonych prób działania agregatu
* dokumentacja powykonawcza.

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od podpisania umowy

Kryteria oraz sposób oceny ofert:

- Cena 100%

Okres i warunki gwarancji: min. 12 miesięcy

Warunki płatności: przelewem z 30 dniowym okresem płatności od dnia otrzymania

faktury.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Ślęzak, Aleksandra Albera

Sposób przygotowania oferty:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej (zakupowej).

Dopuszczalne jest załączenie formularza oferty lub skorzystanie z narzędzi dostępnych na platformie elektronicznej.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/slaskie_straz> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 31.10.2022 **r.** **godz. 14.00**

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty.

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Arkadiusz Krzemiński

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

***Pouczenie-informacja:*** *niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.*

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z [art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE](https://sip.lex.pl/?a&_ga=2.21450683.1807130825.1554792162-1365933437.1536049908#/act/68636690?unitId=art(13)) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  „RODO”), informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 478515110, fax. 478515115, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl);
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach jest Pani **Renata Białas**, kontakt: **iod@katowice.kwpsp.gov.pl**, telefon: **478515180**;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w KW PSP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 8a pkt 4 ustawy Pzp znowelizowanej ustawą z dnia 21 lutego 2019r. (Dz.U. z 2019r., poz. 730); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Powyższe zapisy dotyczą Wykonawcy, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców”