ZPZ-55/11/21	                                                                   Załącznik nr 1.3 do SWZ, po zm. z 11.01.22r.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-BUDOWLANE

  - Przy wykonywaniu robót budowlanych należy szczegółowo rozpatrywać wszystkie opracowania branżowe.

  - Ze względu na prowadzenie robót w budynku istniejącym – należy przed wykonaniem robót i zamówieniem materiałów wszystkie wymiary sprawdzić z natury.

  - Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi; wytycznymi wg opinii sanitarnej oraz wg sztuki budowlanej.

## Wykończenia ścian wewnętrznych – uwagi ogólne.

  - Ściany powinny mieć gładkie powierzchnie, łatwe w utrzymaniu w czystości; powierzchnie  łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, nieprzepuszczalne, niepochłaniające, zmywalne, trwałe, wykonane z materiałów nietoksycznych, zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej.

  - Fartuch w sali chorych z wykładziny pcv wg opisu.

  - Powierzchnię ścian przed malowaniem należy zagruntować.

## Wykończenie i malowanie ścian oraz sufitów.

  - Wszystkie ściany należy oczyścić, skuć ewentualne okładziny ceramiczne.

  - Należy wykonać przecieranie wszystkich ścian z uzupełnieniem ubytków ścian tynkiem cementowo – wapiennym. Należy wykonać szpachlowanie ścian zatartą na gładko masą do wykonywania gładzi gipsowych – gładzie gipsowe jednowarstwowe 3mm.

  - Malowanie ścian pomieszczenia sali obserwacji - farbą bakteriobójczą, dyspersyjną, odporną na dezynfekcję, w 1 klasie odporności na szorowanie wg PN EN 13 300; w 1 klasie współczynnika kontrastu, przepuszczalną dla pary wodnej, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową; barwioną wg palety NCS.

  - Malowanie sufitów - malowanie ścian farbą akrylową wodorozcieńczalną 
o 3 klasie odporności na szorowanie wg PN EN 13 300; o wysokiej zdolności dyfuzji pary wodnej; nie zawierającą rozpuszczalników, barwioną wg palety NCS.

  - Projektowany fartuch przy umywalce - ściany należy zabezpieczyć wykładziną pcv poza obrys urządzenia min 30cm i wys. od posadzki min 160cm. Fartuch wykonać jako zlicowany z powierzchnią ściany malowanej.

## Wykończenie ścian –fartuch .

  - Projektuje się wykonanie zabezpieczenia ścian przy umywalce–wykładziną ścienną PVC typu Forbo Onyx+ lub równoważną w rolce lub równoważną; posiadającą atest higieniczny określający przeznaczenie wykładziny  do stosowania na ściany pomieszczeń w placówkach służby zdrowia. Powyżej ściany malowane wg opisu powyżej.

  - okładzina ścienna PVC o wysokiej trwałości i odporności na wilgoć. Okładzina do stosowania w pomieszczeniach takich jak łazienki, prysznice, jak również tam, gdzie występują wysokie wymagania higieniczne.

  - Wykładzina zgrzewana na ciepło tworząca gładkie, bardzo szczelne rozwiązanie ścienne, stanowiące rozwiązanie do pomieszczeń mokrych w placówkach służby zdrowia.

  - Parametry okładziny ściennej:

    - heterogeniczna wykładzina PVC

    - grubość całkowita EN 428 - 0,92 mm

    - grubość warstwy użytkowej EN429 – 0,10 mm

    - ciężar całkowity – 1610 g/m2

    - reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s2, dO

    - trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - ≥6

    - odporność na zabrudzenia i chemikalia EN423 – dobra

    - Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 μg/m3

    - REACH 1907/2006/CE - tak

    - Sznur do spawania wykładzin - sznur do spawania na gorąco wykładzin w kolorze odpowiadającym kolorowi spawanej wykładziny, 
o średnicy  3mm lub płyn do spawania na zimno.

    - Roztwór do gruntowania - dyspersyjny środek gruntujący typu Forbo 044 lub równoważny przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej

    - Klej do wykładzin - klej kontaktowy typu Forbo 233 lub równoważny do przyklejenia wykładziny na ścianach

## Wykończenie posadzek pomieszczenia Sali chorych.

  - Projektuje się wykonanie zabezpieczenia posadzek - wykładziną PVC typu Forbo Sphera Element lub równoważną  w rolce lub równoważną; posiadającą atest higieniczny określający przeznaczenie wykładziny  do stosowania na ściany pomieszczeń w placówkach służby zdrowia.

  - homogeniczna wykładzina przeznaczona do powierzchni o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu; do zastosowania w budynkach służby zdrowia.

  - Parametry wykładziny:

    - homogeniczna wykładzina PVC

    - grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm

    - ciężar całkowity – 2,9kg/m2

    - reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s1

    - trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - ≥7

    - odporność na zabrudzenia i chemikalia EN423 – bardzo dobra

    - klasyfikacja: budynki obiektowe wg EN-ISO 10874 – klasa 34

    - odporność na ścieranie wg EN 660-2 – T

    - klasa antypoślizgowości wg DIN 51130 – klasa R9

    - zastosowanie w pomieszczeniach mokrych – tak

    - Sznur do spawania wykładzin – wg wytycznych producenta

    - Roztwór do gruntowania - wg wytycznych producenta

    - Klej do wykładzin - wg wytycznych producenta

## Drzwi wewnętrzne przeszklone.

  - Projektuje się drzwi w systemie stolarki aluminiowej – należy wykonać wg wytycznych Ekspertyzy ppoż.

  - Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych (klasyfikacja 04-01561/14/R44NK):

  - Przepuszczalność  powietrza –  klasa 3 wg PN-EN 1026:2001, wodoszczelność – klasa 8A wg PN-EN 1027:2001.

  - Odporność na skręcanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

  - Odporność na obciążenia statyczne, pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

  - Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.

  - Odporność na uderzenie ciałem twardym klasa 2 (od strony wewnętrznej) 
i klasa 4 (od strony zewnętrznej) wg PN-EN 1192:2001.

  - Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła drzwiowe o głębokości min. 78mm, składające się z dwóch profili aluminiowych.

  - Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi 
z systemem kontroli jakości QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi powłokami tlenkowymi spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm.

  - Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła 
z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia.

  - W drzwiach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

  - Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych - powinny być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu producenta stolarki (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe producenta stolarki.

## Napęd do drzwi przesuwnych.

  - Projektuje się napęd przesuwny GEZE Ecdrive T2 lub równoważny dla drzwi przesuwnych

  - GEZE ECdrive lub równoważny – parametry techniczne:

    - regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s (prędkość otwierania 
i prędkość zamykania w przypadku drzwi jednoskrzydłowych 
i dwuskrzydłowych)

    - redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi,

    - sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody,

    - układ posiada samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia DCU1 lub DCU1 – 2M, e) możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 0-60 s.,

    - możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N ciężar skrzydła drzwiowego do 120 kg w przypadku drzwi jednoskrzydłowych oraz 2 x 120 kg w przypadku dwuskrzydłowych

    - parametry prądu 230 V, 50 Hz, 60 Hz 24V~/2A, moc nominalna 150W,

    - napęd wyposażony w akumulator podtrzymujący działanie  NiCd,24V,700 mA,

    - uruchamianie automatyki drzwiowej następuje za pomocą czujnika dotykowego o owalnym kształcie max. Ø 100mm, odsadzenie aktywatora od powierzchni montażowej max. 14 mm, IP 69K.

    - Max. prędkość zamykania 0,8 m/s; Min. prędkość otwierania 0,8 m/s

    - Ryglowanie - standard: przez zablokowanie paska zębatego, opcja: zamek podłogowy ręczny, zamek hakowy elektryczny Lock A lub mechaniczny Lock M

    - Funkcje bezpieczeństwa – Czujniki na aktywną poczerwień lub czujniki laserowe zabezpieczające osoby znajdujące się w zasięgu drzwi w momencie:

      - otwierania - w chwili wykrycia przeszkody ruch drzwi zostaje zatrzymany

      - zamykania - w chwili wykrycia przeszkody drzwi otwierają się ponownie

## Kolorystyka wykończenia pomieszczeń.

  - Proponowana kolorystyka malowania ścian: kolor biały S 0300-N. W salach chorych zaleca się zastosowanie kolorów jasnych kremowych – wg uzgodnienia w trakcie realizacji i wykonania prób kolorystycznych.

  - Proponowana kolorystyka ścian dla wykładzin pcv: kolor jasny/biały/ kremowy – 26500 ivory.

  - Proponowana kolorystyka posadzek dla wykładzin pcv: kolor naturalny szary – 50004 mid neutral grey.

  - Stolarka drzwiowa wewnętrzna – w kolorze białym.

  - Okucia, elementy metalowe – w kolorze naturalnym szarym lub ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej.