STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO/WYKONAWCZEGO PT/PW

generalny projektant:

### ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 – 5 3 5 S Z C Z E C I N ###### UL. O S I E K 1 / 4 ###### N I P 8 5 1 – 1 1 9 – 2 1 – 0 5 T/F: 00 48 91 464 37 63 M: 695 426 810 E: atelier_xxi@wp.pl

TOM:

###### IV

temat / obiekt / część:

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

adres:

## BUDYNEK ZWIERZĘTARNI, INSTYTUT BIOLOGII, ## 71-415 SZCZECIN, ULWĄSKA 12-13 DZIAŁKA NR 21/2, OBRĘB: 1020 ŚRÓDMIEŚCIE

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A,

kategoria obiektu budowlanego: 	              faza:                                                                                                        miejsce / data:

| ### Kategoria: IX |  | ##### PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY PT/PW |  | SZCZECIN, 06. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

autor / projektant / opracował:                           imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:                               podpis

| ### INSTALACJE ELEKTRYCZNE ### WEWNĘTRZNE |  | PROJEKTANT: mgr inż. Marek Kublicki upr. proj. ZAP/0123/POOE/13 spec. inst. elektryczne SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Madej upr. proj. ZAP/0195/PWBE/17 spec. inst. elektryczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# OPIS  TECHNICZNY

# 1)     Podstawa prawna -  podstawą  prawną  jest  zlecenie –umowa

# 2)     Obowiązujące  normy  i  przepisy

# a)   Normy dla instalacji niskiego napięcia

# Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz

# zgodnie  z   następującymi normami i przepisami:

# -     Norma  PN-IEC  60364

# -     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r.

# w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

# budowlanych i terenów (Dz.- U, nr 109  poz. 719)

# -      Norma  PN-EN  1838 : 2006r. Oświetlenie awaryjne

# SPIS  TREŚCI

## Opis  techniczny

- Obliczenia  techniczne

- Rysunki:

nr E1 - Rzut parteru – instalacje elektryczne

nr E2 - Schemat ideowy

# OPIS  TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji elektrycznych dla przebudowy fragmentu  budynku (parter) zwierzętarni dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie.

Podstawa  opracowania

Projekt  techniczny opracowano  na  podstawie rzutów  architektury, konstrukcji

i technologii sanitarnej.

## Dane  wyjściowe

1    Rzut parteru

2    Plan sytuacyjny

- Dane  zebrane  przez  projektanta

# Zakres  opracowania

Projekt  techniczny obejmuje przebudowę instalacji elektrycznych parterze budynku zwierzętarni Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie.

Wymagania dotyczące kabli i przewodów

Dla rozbudowywanego części budynku przewody i kable układane wewnątrz budynku muszą posiadać klasę reakcji na ogień w obrębie dróg ewakuacyjnych 
B2ca-s1b, d1, a1, natomiast przewody układane poza obrębem dróg ewakuacyjnych typu Dca-s2, d1, a3.

Przejścia wszystkich przewodów instalacyjnych przez stropy oraz przegrody, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60 należy zabezpieczyć masą pożarową. Kanały wentylacyjne należy uziemić.

Stan istniejący

Na zewnątrz budynku zwierzętarni istnieje złącze kablowe ZK-1a zasilane kablem czterożyłowym o przekroju 25mm2. Nad złączem kablowym ZK-1a usytuowana jest tablica TG zasilana ze złącza kablem czterożyłowym o przekroje 16mm2. W tablicy TG istnieją rozłączniki bezpiecznikowe oraz zabezpieczenia dla urządzeń na parterze oraz zasilanie tablicy na 1 piętrze. Na 1 piętrze i schodach prowadzących na 1 piętro istnieje instalacja przeciwwłamaniowa, która pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniach na 1 piętrze istnieje instalacja internetowa, która pozostaje.

Demontaż

Istniejące instalacje elektryczne na parterze wraz z osprzętem (gniazda, oprawy oświetleniowe, tablica rozdzielcza) należy zdemontować.

Zasilanie

Z istniejącej tablicy „TG” usytuowanej na ścianie zewnętrznej budynku ułożyć kabel

bezhalogenowym pięciożyłowy o przekroju 16mm2 do projektowanej tablicy 
„TB parter” zlokalizowanej w korytarzu na parterze.

Projektowana tablica „TB parter”

Projektowaną tablicę TB we wnęce należy usytuować w korytarzu na parterze budynku zwierzętarni Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

W projektowanej tablicy „TB parter”, należy zamontować rozłącznik izolacyjny 400V, wyłączniki  nadprądowe  jednobiegunowe 230V,  wyłączniki  nadprądowe  trójbiegunowe 400V, wyłączniki różnicowoprądowe dwubiegunowe 230V, rozłączniki bezpiecznikowe.

Istniejąca tablica TG

W istniejącej tablicy TG należy dodatkowo zamontować rozłącznik izolacyjny 
z bezpiecznikiem 400 V.

# Instalacja  oświetleniowa

Instalację elektryczną oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń należy wykonać  przewodami bezhalogenowymi Cu 3, (4) x 1,5mm²  z osprzętem p.t.

W pomieszczeniach wewnątrz budynku przewidziano oprawy oświetleniowe typu LED 3900lm i LED 2000lm.

Wyłączniki,  przełączniki  mocować  na  wys. 1,2m.

Przy wypustach  górnych pozostawić zapas przewodu dla podłączenia opraw oświetleniowych.

W łazienkach przewidziano wentylatory z układem elektronicznym załączane razem z oświetleniem , po wyłączeniu oświetlenia pracujące jeszcze około 5minut.

Gniazda  wtykowe 1 fazowe

Obwody gniazd  wtykowych, należy wykonać  przewodami  trzyżyłowymi 
bezhalogenowymi o przekroju 2,5mm²  z osprzętem p.t.

W  pomieszczeniach  laboratoryjnych i wilgotnych  stosować  osprzęt  szczelny IP44.

Gniazda wtykowe należy montować zgodnie z opisem na rysunkach tj. na wysokości 0,3m, 1,4m od posadzki oraz 0,3m od sufitu dla gniazda do routera.

Zasilanie wentylatorów dachowych – oznaczono na rzucie dachu - architektury.

Gniazda  wtykowe 3 fazowe

Gniazda 3-fazowe należy zasilić przewodami bezhalogenowymi pięciożyłowymi
5 x 2,5mm2. Zasilanie 5 grzejników akumulacyjnych.

Instalacja  oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać przewodem bezhalogenowym Cu 3 x 1,5mm2 z projektowanej tablicy „TB parter”.

Przewidziano oprawy awaryjne LED 257lm 2W.

Oprawy ewakuacyjne należy zamontować na drodze ewakuacyjnej, oprawy z atestem CNBOP.

System przywoławczy w WC  dla niepełnosprawnych

W pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych na parterze należy przewidzieć system przywoławczy.

# Szyna wyrównawcza

W pomieszczeniu łazienek pod umywalkami, należy zamontować szynę  wyrównawczą. Wszystkie rury metalowe należy połączyć za pomocą przewodu  DY6mm z szyną wyrównawczą.

Szynę wyrównawczą należy połączyć z główną szyną wyrównawczą za pomocą  przewodu DY10mm+RL-18 p.

# Ochrona  przeciwporażeniowa

Jako  dodatkową  ochronę przeciwporażeniową  zastosowano  samoczynne  wyłączanie i wyłącznik  różnicowoprądowy  30mA.

Przewód  neutralny  oznaczyć  kolorem  niebieskim.

Przewód  ochronny  oznaczyć  kolorem  żółtozielonym.

Oporność  uziomu  nie  może  przekroczyć  10Ω.

Dodatkowo  przewód  ochronny  należy  uziemić.

- Instalacja okablowania strukturalnego

Instalację wykonać przewodami F/UTP kat. 6A. Przewód od PEL doprowadzić do szafy teletechniki. Szafę wyposażyć w panele i switch i skonfigurować z miejscowym dostawcą Internetu.

Punkt dystrybucyjny zostanie wykonany w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia aktywne. Szafa teletechniki będzie wyposażona w UPS 10min podtrzymania, moc 10kVA dla podtrzymania zasilania urządzeń znajdujących się w szafie np. switchy i gniazd PEL. Stanowisko punktu alarmowego będzie wyposażone w punkt PEL składający się z dwóch gniazdek RJ45 i 3 gniazd zasilanych. Komputer z dostępem do internetu oraz punktów ładowania radiostacji. Zastosowane zostaną kable skrętkowe nieekranowanych U/UTP kat. 6A 500 MHz.

Obliczenia  techniczne

Dobόr  zabezpieczeń,  przekrój przewodόw,  obliczenie  spadku  napięcia.

# Zasilanie  kablowe

## Napięcie  sieci  -400/230V.

System  ochronny  wyłącznik  rόżnicowo-prądowy.

# Obliczenie mocy dla projektowanej tablicy ,,TB parter”

## Po =19,35kW

Io = 25,36A

Przyjmuję  zabezpieczenie 30A.

Przyjmuję  kabel  zasilający miedziany 5x20mm².

# Obliczanie  spadku  napięcia

Delta  U% =      100000 x 10,8 x 14

56 x 70 x 400 x 400           = 0,17%

UWAGA:

Po  wykonaniu  instalacji  elektrycznych,  należy  wykonać  pomiary  elektryczne.