Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki 24.02.2022 r.

**SPS – V. 262.10.2021**

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, art. 275 ust. 1 bez przeprowadzania negocjacji na budowę układu trigeneracyjnego o mocy do 1 MW wraz z instalacją wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. (Nr procedury SPSSZ/5/RB/22).**

Niniejszym Zamawiający, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

**Pytanie nr 1**

* W nawiązaniu do postępowania pn. SPSSZ/5/RB/22 BUDOWA UKŁADU TRIGENERACYJNEGO O MOCY DO 1 MW WRAZ Z INSTALACJĄ WYTWARZANIA PARY W SZPITALU ZACHODNIM W GRODZISKU MAZOWIECKIM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. Wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian SWZ
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w ramach warunku opisanego w pkt SWZ, następującego doświadczenia wykonawcy:

w rozdziale IV Punkt 1. 2)d) 1. b) na zapis o następującej treści :zrealizował jako Wykonawca w sposób należyty, co najmniej jeden system trigeneracyjny w skład, którego wchodzi: budowa systemu (agregat kogeneracyjny, kocioł odzysknicowy) wraz instalacjami pomocniczymi zasilanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej agregatu min, 0,5 MWe w o wartości nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł (brutto)?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.**

* w rozdziale IV Punkt 1. 2)d) 1. a) na zapis o następującej treści wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, minimum 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej instalację agregatu kogeneracyjnego pracującego w trigeneracji o mocy minimum 0,5 MWe wraz z instalacjami pomocniczymi?;

**Odp.; Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.**

* w związku z formułą zaprojektuj i buduj wnioskujemy o wykreślenie w rozdziale IV Punkt 1. 2)d) 2. C)

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.**
**Pytanie nr 2**

Wykonawca prosi o potwierdzenie odnośnie środków finansowych które musi posiadać Wykonawca odnosi się do 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem oferty:
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (opinia bankowa) na kwotę nie mniejszą niż 3.200.000 złotych (trzy miliony dwieście tysięcy złotych),

**Odp.: tak – Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 3**

Wykonawca wnioskuje o rezygnację z wymogu dostarczania polisy ubezpieczeniowej CAR/EAR – stanowi to nadmiarowe zabezpieczenie mając na uwadze że Zamawiający wymaga ponadto polisy OC oraz wniesienia gwarancji należytego wykonania w wysokości 5%.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4**
Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3%, w okresie pandemicznym ten poziom występuje w wielu przetargach publicznych i pozwala większej ilości firm złożyć ofertę przetargową.

**Odp.; Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5**
Wykonawca wnioskuje o rezygnację z kryterium „Termin gwarancji jakości i rękojmi – dla kogeneratora i zainstalowanych urządzeń (Gk) - 24 pkt” ze względu na wysokie koszty gwarancyjne dostarczanych urządzeń, sugerujemy zamianę tego kryterium na bardziej korzystne dla Inwestora czyli np kryterium oceny sprawność cieplnej systemu kogeneracyjnego lub/i ocenę sprawności elektrycznej dostarczanego systemu kogeneracyjnego?

**Odp.: Zamawiający nie wraża zgody.**

**Pytanie nr 6**
Wykonawca wnioskuje o rezygnację z zapisów w SWZ rozdział VI punkt 2. b) , c) oraz d) ze względu na tryb postępowania zaprojektuj i buduj?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z SWZ zapisów rozdziału VI punkt 2.b),c) oraz d). Natomiast w punkcie 2.b) i 2.c) 2.d) dodaje się do treści zapis - Oświadczenie własne Wykonawcy o dostarczeniu na żądanie Zamawiającego ………….

**Było:**

* + - * 1. Katalogi, dokumentacja techniczna, instrukcje w języku polskim, karty charakterystyki projektowanych urządzeń w zakładanych stanach i przedziałach pracy gwarantujących uzyskanie założonych parametrów, certyfikaty CE, dokumenty przedstawić dla każdego z projektowanych urządzeń lub inne równoważne dokumenty obrazujące które będą użyte urządzenia podczas realizacji zadania,
				2. Schemat/y logiczny/e przedstawiające prezentujące projektowany układ pracy,
				3. Oświadczenie własne Wykonawcy, że najpóźniej 14 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie CAR/EAR w ramach ochrony realizowanych kontraktów na kwotę nie mniejszą niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych), certyfikat polisy CAR/EAR;

**Jest:**

1. Oświadczenie własne Wykonawcy o dostarczeniu na żądanie Zamawiającego, katalogów, dokumentacji technicznej, instrukcji w języku polskim, kart charakterystyki projektowanych urządzeń w zakładanych stanach i przedziałach pracy gwarantujących uzyskanie założonych parametrów, certyfikaty CE, dokumenty przedstawić dla każdego z projektowanych urządzeń lub inne równoważne dokumenty obrazujące które będą użyte urządzenia podczas realizacji zadania, prezentujące projektowany układ pracy,
2. Oświadczenie własne Wykonawcy o dostarczeniu na żądanie Zamawiającego schemat/y logiczny/e przedstawiające i prezentujące projektowany układ pracy,
3. Oświadczenie własne Wykonawcy, że na żądanie Zamawiającego najpóźniej 14 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie CAR/EAR w ramach ochrony realizowanych kontraktów na kwotę nie mniejszą niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych), certyfikat polisy CAR/EAR;

**Pytanie nr 7**
Wykonawca wnioskuje o dodanie w paragrafie 13 umowy możliwości przesunięcia terminu końcowego w następujących przypadkach:

* zmiana terminu realizacji umowy z RPO Województwa Mazowieckiego o dofinasowanie realizacji projektu,

**Odp.: Tak – Zamawiający wyraża zgodę i uzupełnia treść** § **13 projektu umowy po zmianie o następujący zapis:**

*„f) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.05.2023 r. dla prac budowlanych i do dnia 31.12.2023 r. w zakresie uzyskania koncesji, pozwolenia na użytkowanie w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. W przypadku braku przedmiotowej zgody na zmianę terminu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tym związane, jest on zobowiązany do wykonania umowy w terminie wskazanym w* *§ 3”;*

* przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy,

**Odp.; Zamawiający w przypadku uzyskania zgody z MJWPU widzi możliwość przedłużenia realizacji projektu do;**

1. **31.05.2023r w zakresie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.**
2. **31.12.2023r w zakresie uzyskania koncesji.**

**Przewiduje się również możliwość zmiany terminów jeśli MJWPU wyrazi zgodę i jeśli zajdzie okoliczność na którą nie miał wpływu Wykonawca.**

**Pytanie nr 8**

Wykonawca wnioskuje o 30 dniowy termin płatności za faktury częściowe i końcową.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 9**

Wykonawca wnioskuje o wydłużenie czasu reakcji wykonawcy na zgłoszoną awarie do 12 godzin w dokumencie „Wzór karta gwarancyjna”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 10**
Wykonawca wnioskuje ze względu na formułę postępowania zaprojektuj i buduj prosimy o usunięcie wszystkich zapisów o konieczności wykonaniu przeglądów eksploatacyjnych ( konserwacyjnych).

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11**
Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu składania ofert do 28.02.2022.
Uwzględnienie powyższych umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej ilości podmiotów.

**Odp.: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 03.03.2022 r.**
**Pytanie nr 12**
W PFU dla Agregatu kogeneracyjnego zamawiający wymaga:
„Moduł kogeneracyjny typu TCG2020V12 lub równoważny o mocy elektrycznej 950kW - 990kW”.
Przytoczony moduł kogeneracyjny w podstawowym wykonaniu ma moc elektryczną 999 kW.
Toteż biorąc pod uwagę, iż po zmianie przepisów, każdy producent źródeł wytwórczych energii elektrycznej powinien dla tych źródeł (urządzeń) celem umożliwienia przyłączania tych urządzeń do sieci elektroenergetycznej przedstawić stosowny certyfikat NCRfG, a we wspomniany certyfikacie wystawianym dla konkretnego certyfikowanego urządzania (czy też typoszeregu urządzeń) widnieje informacje między innymi o nazwie modelu oraz jego mocy elektrycznej zwracam się z prośbą o zmianę przytoczonego zapisu na zapis jak poniżej:
„Moduł kogeneracyjny typu TCG2020V12 lub równoważny o mocy elektrycznej 950kW - 999kW”.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.**

**Pytanie nr 13**
W SWZ Zamawiający pisze w punkcie 5.30 :
" serwis eksploatacyjny - Wykonawca wykonywać będzie serwis eksploatacyjny układu trigeneracyjnego przez czasookres równy minimum 16 000 motogodzin i nie mniej niż 24 miesiące oraz zgodnie z zadeklarowanym w ofercie okresem gwarancji i rękojmi przez oferenta. Wykonywany serwis eksploatacyjny musi zawierać wszystkie wymiany/dostawy oraz elementy określone w harmonogramie przeglądów serwisowych określone przez producenta agregatu kogeneracyjnego i zamontowanych urządzeń."

Czy należy to rozumieć w ten sposób, że np. w przypadku udzielenie 60 miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi dla kogeneratora i zainstalowanych urządzeń należy w ramach oferty uwzględnić koszty serwisowania układu trigeneracyjnego przez czasookres równy minimum 40 000 motogodzin i nie mniej niż 60 miesięcy?

**Odp.: TAK**
**Pytanie nr 14**
Ponadto bardzo istotnym jest określę nie ilość wymaganego serwisu wyrażonego w motogodzinach.
Dla przykładu przytoczony w PFU agregta kogenercyjny na 40 000 motogodzin powinien mieć przeprowadzony stosunkowo kosztowny tzw. „ serwis połowiczny”
W taki razie czy w przypadku udzielania 60 miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi dla kogeneratora i zainstalowanych urządzeń należy ująć w cenie oferty serwis połowiczny wpadający na 40 000 motogodzin?

**Odp.: TAK**
**Pytanie nr 15**
Wnioskujemy o zmianę zapisów z Wzoru Karty Gwarancyjnej:
"Czas reakcji wykonawcy na zgłoszoną awarię (przybycia) do 4 godzin od momentu zgłoszenia
Czas oczekiwania na usunięcie awarii urządzeń i instalacji do 24 godzin od momentu zgłoszenia
Czas reakcji (przybycia) wykonawcy na usunięcie zgłoszonych usterek, wad, napraw (również wykazanych w przeglądach gwarancyjnych) do 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia
Czas oczekiwania na wymianę elementów, które uległy uszkodzeniu podczas awarii do 2 dni od daty zgłoszenia
Czas naprawy zgłoszonych usterek, wad, napraw gwarancyjnej nie dłuższy niż 3 dni roboczej"

**na zapisy jak poniżej**
Czas reakcji wykonawcy na zgłoszoną awarię (przybycia) do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

**Odp.; zamawiający wyraża zgodę na zapis; czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię (przybycia) do 12 godzin od momentu zgłoszenia**

Czas oczekiwania na usunięcie awarii urządzeń i instalacji do 72 godzin od momentu zgłoszenia.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zapis; czas oczekiwania na usunięcie awarii urządzeń i instalacji do 36 godzin od momentu zgłoszenia**

Czas reakcji (przybycia) wykonawcy na usunięcie zgłoszonych usterek, wad, napraw (również wykazanych w przeglądach gwarancyjnych) do 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia

**Odp.; Zamawiający wyraża zgodę.**

Czas oczekiwania na wymianę elementów, które uległy uszkodzeniu podczas awarii Do 7 dni od daty zgłoszenia

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zapis; Czas oczekiwania na wymianę elementów, które uległy uszkodzeniu podczas awarii do 4 dni od daty zgłoszenia.**

Czas naprawy zgłoszonych usterek, wad, napraw gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni robocze

**Odp.; Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 16**

 

**Odp.; Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 3 marca 2022 r.**

**Pytanie nr 17**

Prosimy o potwierdzenie, że agregat absorpcyjny oraz wieża chłodnicza są poza zakresem dostawy i montażu.

**Odp.: Potwierdzamy.**

**Pytanie nr 18**

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia projektowanej instalacji chłodniczej w istniejącą/planowaną instalację chłodu.

**Odp.: zgodnie z OPZ**

**Pytanie nr 19**

Jakie odbiorniki chłodu będą współpracowały z układem trigeneracji?

**Odp.: centrale klimatyzacji centralnej**

**Pytanie nr 20**

W jakim zakresie należy przygotować instalację chłodniczą do planowanego w przyszłości wpięcia systemu absorpcyjnego.

**Odp.; zgodnie z OPZ**

**Pytanie nr 21**

W jakiej lokalizacji Zamawiający przewiduje montaż chłodnic HT oraz LT?

**Odp.: nad kogeneratorem lub na dachu.**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość posadowienia kogeneratora na zewnątrz budynku kotłowni gazowej?

**Odp.; zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 23**

Jaką wydajność ma mieć projektowany kocioł odzysknicowy?

**Odp.: zgodnie z OPZ**

**Pytanie nr 24**

Czy na czas uruchomienia instalacji wytwarzania wody lodowej, Zamawiający zakupi/wynajmie wieżę chłodniczą oraz absorber?

**Odp.; NIE**

**Pytanie nr 25**
1. Co zamawiający ma na myśli poprzez "Zabudowa stacji transformatorowej 0,4/15kV" użytego w PFU punkt 21 a

**Odp.: wykonanie komory transformatorowej z transformatorem 0,4 kV na 15 kV . zamawiający nie wystąpi o zmianę warunków przyłączeniowych.**

**Pytanie nr 26**
Czy Zamawiający wystąpił o zmianę warunków przyłączeniowych w związku z planowaną inwestycją

**Odp.: Zamawiający nie wystąpi.**
**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający posiada odpowiednią stacją transformatorową, do użycia w niniejszym zadaniu?

**Odp.: Zamawiający nie posada.**

**Pytanie nr 28**
W jaki sposób Zamawiający przewiduje podłączenie kogeneratora do sieci elektroenergetycznej?

**Odp.; poprzez 0,4 kV do stacji NN lub 15 kV przez transformator do stacji SN**

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający posiada na ternie obiektu miejsce na montaż dodatkowego transformatora, oraz nowej sekcji rozdzielnicy SN?

**Odp.: Tak - posiada**
**Pytanie nr 30**

 Czy istniejąca kanalizacja techniczna, umożliwia położenie w niej nowych kabli energetycznych. Proszę o stopień zajętości tras kablowych

**Odp.; Istniejąca kanalizacja nie umożliwia położenie w niej nowych kabli energetycznych.**

**Pytanie nr 31**
Czy Zamawiający posiada już jakieś urządzenia wytwórcze energii elektrycznej w tym OZE

**Odp.; Zamawiający nie posiada.**

**Pytanie nr 32**

Prosimy o przedłużenie terminu zakończenia robót do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Odp.: Zamawiający w przypadku uzyskania zgody z MJWPU widzi możliwość przedłużenia realizacji projektu do;**

1. **31.05.2023r w zakresie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.**
2. **31.12.2023r w zakresie uzyskania koncesji.**

**Przewiduje się również możliwość zmiany terminów jeśli MJWPU wyrazi zgodę i jeśli zajdzie okoliczność na którą nie miał wpływu Wykonawca.**

**Pytanie nr 33**

 Punkt XII SWZ Termin Składania Ofert. Wyznaczony przez Zamawiającego termin złożenia ofert jest niewspółmiernie krótki w stosunku do koniecznej do wykonania pracy przez Wykonawcę w celu przygotowania merytorycznej i prawidłowej formalnie oferty. Od odbycia wizji lokalnej do wyznaczonego terminu składania ofert są 12 dni robocze!
W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 9 marzec 2022 roku?

**Odp.: 03.03.2022r**

**Pytanie nr 34**
Zamawiający zobowiązuje potencjalnych Wykonawców do odbycia wizji lokalnej terenu budowy w dniu 11.02.2022 o godzinie 11:00.
Czy w przypadku przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia kolejnej wizji lokalnej w innym terminie/terminach?

**Odp.: TAK**

**Pytanie nr 35**

Punkt III SWZ Termin Realizacji Zamówienia. Zamawiający wyznacza termin zakończenia realizacji zamówienia na 11 miesięcy od podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 28 lutego 2023 roku. Oczywistym jest, że tak krótki wyznaczony termin jest nierealny dla każdego z potencjalnych Wykonawców. Sam proces pozyskiwania wypisów, map, wykonanie operatu akustycznego, uzyskania decyzji o WZ, jak również uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, której Zamawiający oczekuje od Wykonawcy trwa około 4 miesięcy. Następnie projekty trwają dla takiej inwestycji minimum 6 miesięcy. Proces produkcji urządzeń, proces realizacji (roboty budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, AKPiA, etc.) to kolejne ok. 8 miesięcy (przy czym niektóre prace można wykonywać równolegle z pracami projektowymi). Odbiory inwestycji i dopuszczenia wraz z uzyskaniem koncesji kolejne 6 do 9 miesięcy.
W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 24 miesięcy od podpisania Umowy?

**Odp.; NIE**

**Pytanie nr 36**

SWZ, Załącznik Nr 17 Projekt Umowy paragraf 11 ustęp 2 pkt a), b), c) d) Zamawiający pisze:
,,a) nie wykona terminowo prac przewidzianych do obioru częściowego, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za część Inwestycji przewidzianą do odbioru w terminie określonym harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki.
b) nie wykona terminowo prac przewidzianych do odbioru końcowego, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o której mowa w § 4 pkt 1, za każdy dzień zwłoki.
c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% ceny umownej brutto o której mowa w § 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
d) jeżeli Wykonawca nie przedstawi terminowo umowy ubezpieczenia o której mowa w § 5 pkt 7, niezależnie od uprawnień Zamawiającego związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 brutto,''
W związku z tym, iż kary powinny być dyscyplinujące a nie odstraszające oraz przybliżone do zapisów w kontraktach o podobnych realizacjach, zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na:

1. nie wykona terminowo prac przewidzianych do obioru częściowego, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za część Inwestycji przewidzianą do odbioru w terminie określonym harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki.

**Odp.; 0,5 %**

1. nie wykona terminowo prac przewidzianych do odbioru końcowego, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o której mowa w § 4 pkt 1, za każdy dzień zwłoki.

**Odp.; 0,3 %**

1. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,05% ceny umownej brutto o której mowa w § 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

**Odp.; 0,1%**

1. jeżeli Wykonawca nie przedstawi terminowo umowy ubezpieczenia o której mowa w § 5 pkt 7, niezależnie od uprawnień Zamawiającego związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto,''

**Odp.; 30 000,0 zł**

**Zamawiający uzupełnia treść załącznika nr 18 o następujący zapis:**

KRYTERIUM:

I. TERMIN GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI – DLA KOGENERATORA I ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ.

II. TERMIN GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI – DLA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Zamawiający będzie oceniał oferty w powyższych kryteriach na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji.

Minimalny dopuszczalny okres gwarancji jakości i rękojmi – dla kogeneratora i zainstalowanych urządzeń – 24 miesiące.

Minimalny dopuszczalny okres gwarancji jakości i rękojmi – dla robót budowlanych – 60 miesięcy. Okres rękojmi zrównany został z okresem gwarancji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy dla terminu gwarancji jakości i rękojmi. Szczegółowy opis warunków gwarancji jakości i rękojmi stanowi „Wzór Karta Gwarancyjna - Załącznik nr 15 po zmianie 24.02.2022.

W związku z powyższym Zamawiający załącza do wyjaśnień Załącznik nr 18 po zmianie

**Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.**

**W związku z powyższym zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :**

**Termin składania ofert 03.03.2022 godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert 03.03.2022 godz. 10:05**

**Termin związania z ofertą 01.04.2022 r.**

**Załączniki do wyjaśnień:**

1. Wzór Karta Gwarancyjna - Załącznik nr 15 po zmianie

2. Projekt Umowy - Załącznik nr 17 po zmianie

3. Oferowane terminy gwarancji jakości i rękojmi - Załącznik nr 18 po zmianie

………………………………..