

**Dział Techniczny,** ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 774 062 552 / 652 , e-mail: technika@e-szpital.eu

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu**

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, dnia 04 listopada 2024r.

AT. 2024.343

**OGŁOSZENIE**

 **O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 130 000,00 zł netto**

1. Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż: sprężarek śrubowych - 3 szt., osuszacza ziębiczego - 1 szt.
oraz sterownika centralnego zarządzania - 1 szt. dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”.
AT.2024.343

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2. **Dostawa i montaż sprężarek śrubowych – instalacji sprężonego powietrza – 3 szt.**Parametry:
* Zakres ciśnień: 5-10 bar
* Wydajność: 1,44 m3/min
* Moc: 11 kW
* Zasilanie: 400V
* System zdalnego powiadamiania o awarii sprężarki : mailem lub sms
* Pomiar rzeczywisty (ciągły, wyświetlany) natężenia prądu
* Zakres temp. pracy otoczenia 1-46 stopni C
* Wymiary L x W x H (nie więcej niż): 675 x 680 x 1060 mm
* Waga sprężarki do 230 kg
* Separator cyklonowy z czasowym zrzutem kondensatu
* Fabrycznie nowe urządzenie (bieżący rok prod.)
* Gwarancja 5 lat
1. **Dostawa i montaż osuszacza ziębniczego**Parametry:
* Wydajność 1.2 m3/min
* Zasilanie ~ 230V
* Filtr wstępny przed urządzeniem wraz z automatycznym zrzutem kondensatu.
* Filtr dokładny za urządzeniem
* Separator woda/olej
* Gwarancja 24 miesiące
1. **Dostawa i montaż sterownika centralnego, zarządzającego pracą sprężarek.**

Parametry:

* Zasilanie sterownika 230 V
* Liczba zarządzanych sprężarek : 4
* Wyjścia przekaźnikowe
* Pomiar ciśnienia : 4-20 mA
* Pomiar temperatury pomieszczenia w którym znajdują się sprężarki
* Interfejs komunikacyjny : RS 485 Modbus RTU
* Gwarancja 24 miesiące
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu tj. pomieszczenie ze sprężarkami, ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn Koźle w godzinach pracy 7:30 do 14:00.
2. Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel obsługi technicznej w zakresie podstawowej konserwacji i obsługi sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia (dostawy): 30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie i montaż przedmiotu do pomieszczenia ze sprężarkami.

Zamawiający:

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu**

 **ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn - Koźle**

1. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami, są: Radosław Cichy, tel. 77/40 62 552, tel. kom. 694 023 985, Piotr Wyrobek tel. 77/40 62 652, kom. 532 442 332 w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 - 14:35.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
za pomocą platformy zakupowej. W przypadku awarii platformy zakupowej dopuszcza się komunikację
z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej na adres: **technika@e-szpital.eu**
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym treści ogłoszenia o zamówieniu.
5. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jej zmiany.
8. Wykonawca może złożyć ofertę na druku zamawiającego lub na własnym druku.
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10. Zamawiający wymaga złożenia oferty drogą elektroniczną. Ofertę można składać za pomocą:

platformy zakupowej: [**https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\_kedzierzynkozle/proceedings**](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle/proceedings) lub e-mail: **technika@e-szpital.eu** .

1. Termin składania ofert upływa w dniu  **12-11-2024 r. o godzinie 09:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  **12-11-2024 r. o godzinie 09:15** w siedzibie Zamawiające­go.
3. Kryterium oceny ofert: **cena 100%:**
4. Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełniania brakującej dokumentacji, lub poprawienia już złożonej.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który podlega wykluczeniu z postępowania oraz wykonawcy, który złożył ofertę, która nie odpowiada zapisom ogłoszenia o zamówieniu.
6. Termin zapłaty: Należność za wykonany przedmiot umowy płatna będzie w czterech równych częściach
co miesiąc zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą VAT w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny
na każdym jego etapie.

**Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:**

1. **Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1);**
2. **Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2).**

Załączniki:

1. Nr1 - Formularz ofertowy
2. Nr2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2.
3. Nr3 - Wzór umowy.

**Załącznik nr 1**

 **AT.2024.343**

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej**

 **w Kędzierzynie-Koźlu**

ul. 24 Kwietnia 5

 47-200 Kędzierzyn-Koźle

|  |
| --- |
| **„OFERTA”****Na: „Dostawa i montaż: sprężarek śrubowych - 3 szt., osuszacza ziębiczego - 1 szt. oraz sterownika centralnego zarządzania - 1 szt. dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.”****Postępowanie nr: AT.2024.343** |

1. **DANE WYKONAWCY**

Nazwa: ..................................................................................................................................................................

Adres: ………….........................................................................................................................................................

Numer NIP .......................................................... Regon ......................................................................................

Adres e-mail: ........................................... Osoba do kontaktu: ................................. tel. ....................................

1. OFEROWANA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach wymaganych przez Zamawiającego określonych
w postanowieniach ogłoszenia o zamówieniu za cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Producent / Model** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa** **netto za 1 szt.** | **Wartość netto**  | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=3x4** | **6** | **7=5+VAT** |
| **Sprężarka śrubowa** |  **……….** | **3 szt.** | **.....zł** | **.......zł** | **....%** | **.....zł** |
| **Osuszacz ziębiczy** |  **……….** | **1 sztuka** | **.....zł** | **.......zł** | **....%** | **.....zł** |
| **Sterownik centralnego zarządzania** |  **……….** | **1 sztuka** | **.....zł** | **.......zł** | **....%** | **.....zł** |

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**
2. Składam/-y ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu
o zamówieniu.
3. Oświadczamy, że urządzenia objęte są gwarancją producenta określoną w formularzu ofertowym.
4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie: 30 dni od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczam, że akceptuję termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: Należność za wykonany przedmiot umowy płatna będzie w czterech równych częściach co miesiąc zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą VAT w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego.
6. Oświadczam/-y, że uważam/-y się za związanego/-ych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam/-y, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru mojej/-naszej oferty.
8. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.............................. dnia ………….............. ………………………………………………………………………

 Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

**Załącznik nr 2**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**

**składane w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129,185).**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: **Dostawa i montaż: sprężarek śrubowych - 3 szt., osuszacza ziębiczego -1 szt. oraz sterownika centralnego zarządzania - 1 szt. dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.**

**Postępowanie nr: AT.2024.343**

Działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... (nazwa i adres)

**Oświadczam, że:**

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185).

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przekazywaniu informacji.

*…….*…….................................................

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

**Załącznik nr 3**

**Projekt Umowa**

zawarta dnia **……………..** w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu** 47-200,
ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym NIP 749-179-03-04, Regon 000314661, zwanym dalej **Zamawiającym**,

reprezentowanym przez: **Dyrektora …………………………………**

a ……………………………………………………………………………………..…, ul. ……………………………………., ……………………………………, wpisanym do KRS pod nr ………………………..., posiadającym nr NIP …………………………..., i nr Regon .………………………., reprezentowanym przez ……………………………………… zwanym dalej Wykonawcą,

# § 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy stanowi **„Dostawa i montaż: sprężarek śrubowych - 3 szt., osuszacza ziębiczego -1 szt. oraz sterownika centralnego zarządzania - 1 szt. dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.”** dla Zamawiającego(zwany dalej jako „dostawa”) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.
3. Wykonawca oświadcza, że:
	* + - 1. posiada doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
				2. przedmiot umowy jest nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego
				i zabezpieczenia,
				3. przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich norm i przepisów.
				4. przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel obsługi technicznej w zakresie podstawowej konserwacji i obsługi sprzętu.
4. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami technicznymi.

**§ 2
Warunki realizacji przedmiotu umowy**

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu tj. do pomieszczenia ze sprężarkami Zamawiającego, ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn Koźle.
2. Zamawiający upoważnia następujące osoby do kontaktu z Wykonawcą i uzgodnienia terminu dostawy:

 pracownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego tel. 509 842 435, technika@e-szpital.eu.

1. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie bezpośredniej realizacji niniejszej umowy Wykonawca działał będzie przez następujących przedstawicieli:

tel. ………………………………………………………………….., e-mail: …………………………………………………………………………….

1. Do czasu przekazania materiałów do miejsca przeznaczenia ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
2. Bez względu na to, w jaki sposób realizowana jest dostawa (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt. Poprzez dostawę rozumie się również wniesienie zamawianego asortymentu do Pomieszczenia ze sprężarkami Zamawiającego .
3. W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego rozładunku w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu u innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup zastępczy).
5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku deklaracji Wykonawcy o niezrealizowaniu zamówienia Zamawiającego, braku deklaracji zrealizowania zamówienia lub niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego towaru w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu określonego w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje (bez upoważnienia przez sąd, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie niezrealizowanego zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie) prawo do nabycia, na koszt Wykonawcy, niedostarczonego towaru lub jego odpowiednika u innego dostawcy (zwane dalej „zakup zastępczy”), na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zakupu zastępczego:

 1) zmniejsza się wartość umowy o wartość tego zakupu dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy;
 2) w sytuacji gdy cena towaru zakupionego przez Zamawiającego wraz z dostawą w ramach zakupu zastępczego będzie wyższa od ceny towaru ustalonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę i umieszczonej
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą przez Zamawiającego w związku ze skorzystaniem z zakupu zastępczego i ceną towaru określoną w formularzu cenowym w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę w powyższym terminie kwota ta może zostać potrącona przez Zamawiającego z najwcześniej wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4, bez konieczności składania przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

# § 3

# Okres trwania umowy

1. Dostawa będzie zrealizowana przez Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni od podpisania umowy przez Zamawiającego. Dostawy mogą być realizowane w dni robocze w godzinach 7:30 - 14:00.

# § 4

# Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenie stron

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy: wynagrodzenie brutto (wraz z VAT) w kwocie:

**…………………….**

**zł**, słownie: …………………………………………………………………….., wynagrodzenie netto w kwocie: …………………….. zł,

słownie: …………………………………………………………………………………………………..

1. Oferowana cena wykonania przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
a w szczególności:
2. całkowity koszt dostawy i ubezpieczenia na czas transportu;
3. Koszt montażu;
4. koszty reklamacji;
5. narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze;
6. podatek VAT.
7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty przelewem na konto Wykonawcy w czterech równych częściach
co miesiąc zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą VAT w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego.
8. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.
9. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu,
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
10. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku jest tożsamy z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników VAT, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze/rachunku nie będzie zgodny
z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatników VAT, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego
w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników VAT, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników VAT. W tym wypadku, uznaje się,
że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
12. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników VAT oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
13. Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest indywidualnym (przypisanym Zamawiającemu) rachunkiem płatności masowych powiązanym
z rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. Rachunek przypisany Zamawiającemu należy weryfikować na białej liście po numerze rachunku bankowego.

**§ 5**

**Reklamacje, gwarancja i rękojmia**

1. Zamawiający w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub z zamówieniem ma prawo złożyć do Wykonawcy reklamację nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia niezgodności, a Wykonawca jest zobowiązany do jej rozpatrzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku dostawy towaru wadliwego, dostawy towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, do wymiany tego towaru na zgodny z zamówieniem i umową, wolnym od wad na koszt własny
w terminie określonym w ust. 2.
3. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta.
4. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady.
5. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu.

# § 6

# Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
2. za zwłokęw dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego
z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu
w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
5. za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
6. z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z zastępczego zlecenia usługi, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości  2 % wartości brutto usługi zrealizowanej u innego wykonawcy
w tym trybie (niezależnie od obowiązku zwrotu na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy ceną usługi
u innego wykonawcy i ceną usługi określoną w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy),
7. Ponadto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 30% wartości brutto przedmiotu Umowy.
9. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w tym w szczególności Wykonawca:
10. nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
11. nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
12. nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego
13. nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana
z niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
15. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

# § 7

# Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
2. nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy;
3. jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, albo też
w ogóle nie rozpocznie jej realizacji, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, albo do rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy;
4. w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 i 2 poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.
7. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub całości.

# § 8

# Zmiany umowy

# Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

**Przetwarzanie danych osobowych**

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku
z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik:

Oferta Wykonawcy