Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy wraz z urządzeniami do zdalnego odczytu dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- sukcesywną dostawę wodomierzy do zimnej wody pitnej;

- sukcesywną dostawę modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy montowanych na wodomierzu;

- naprawę i legalizację wodomierzy.

- Ogólne parametry techniczne przedmiotu zamówienia oraz zapotrzebowanie Zamawiającego:

- Wodomierze:

| - Lp. | - Rodzaj wodomierza/asortymentu | - Szacunkowa maksymalna ilość | - Prawo opcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ilość wymagana | - Ilość podlegająca prawu opcji |
| - 1. | - Wodomierz DN 15 klasy R125_H/63V, L=110 mm | - 700 | - 300 | - 400 |
| - 2. | - Zestaw redukcyjny ZR1 20/L130/1” – L110/3/4 | - 300 | - 300 | - - |
| - 3. | - Uszczelka fibrowa DN15 ½” | - 1000 | - 700 | - 300 |
| - 4. | - Wodomierz DN 20 klasy R125 H/63V , - L=130 mm | - 20 | - 10 | - 10 |
| - 5. | - Wodomierz DN 25 klasy R160, - L=260 mm | - 6 | - 4 | - 2 |
| - 6. | - Wodomierz DN 32 klasy R160, - L=260 mm | - 5 | - 2 | - 3 |
| - 7. | - Wodomierz DN 40 klasy R160, - L=300 mm | - 3 | - 1 | - 2 |
| - 8. | - Wodomierz DN50 klasy R315 - L=270 mm lub L=300 mm | - 3 | - 1 | - 2 |
| - 9. | - Wodomierz DN 80 klasy R315, L=300 mm lub L=350 mm | - 1 | - 1 | - - |
| - 10. | - Wodomierz DN100 klasy R315, - L=360 mm | - 1 | - - | - 1 |
| - 11. | - Wodomierz DN100 klasy100 L=250mm | - 1 | - 1 | - - |

- Urządzenia do zdalnego odczytu:

| - Lp. | - Rodzaj asortymentu | - Szacunkowa maksymalna ilość | - Prawo opcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ilość wymagana | - Ilość podlegająca prawu opcji |
| - 1. | - Moduły radiowe do zdalnego odczytu wodomierzy | - 450 | - 200 | - 250 |

- Wodomierze podlegające naprawie i legalizacji:

| - Lp. | - Rodzaj wodomierza/asortymentu | - Szacunkowa maksymalna ilość | - Prawo opcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ilość wymagana | - Ilość podlegająca prawu opcji |
| - 1. | - Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Altair V3, DN 25 - klasa R160 L=260 mm | - 12 | - 3 | - 9 |
| - 2. | - Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Altair V3, DN 32 - klasa R160 L=260 mm | - 6 | - 3 | - 3 |
| - 3. | - Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Altair V3, DN 40 - klasa R160 L=300 mm | - 4 | - 2 | - 2 |
| - 4. | - Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Aqilla V3 lub V4, DN 50 - klasa R315 L=300 mm lub L=270 mm | - 5 | - 1 | - 4 |
| - 5. | - Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Aqilla V3 lub V4, DN 80 - klasa R315 L=300 mm lub L=350 mm | - 1 | - - | - 1 |
| - 6. | - Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Aqilla V4, DN 100 - klasa R315 L=350 mm lub L=360 mm | - 2 | - 1 | - 1 |

- Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamówienia podstawowego i podlegającego prawu opcji określono powyżej w pkt 3. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający ma możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2024 r.

- Wskazane szacunkowe maksymalne ilości zamawianego asortymentu są wielkościami przyjętymi w celu skalkulowania oferty, porównania oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostaw w wielkości maksymalnej podanej przez Zamawiającego.

- Wymagania techniczno-jakościowe w stosunku do zamawianego asortymentu:

- każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku w którym zostało złożone zamówienie (musi posiadać aktualną cechę legalizacyjną);

- numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie;

- wszystkie wodomierze DN 15-200 muszą mieć możliwość zamontowania przystawki do zdalnego odczytu bez konieczności dopasowania, demontażu i ponownej legalizacji wodomierza;

- sprzężenie wodomierza DN 15-200 i nakładki do zdalnego odczytu musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza;

- wymagania w zakresie wodomierzy podlegających naprawie i legalizacji – naprawa i legalizacja wodomierzy musi polegać na wytrawieniu i wyczyszczeniu korpusu oraz wymianę całej komory pomiarowej i liczydła na nowe. Każdy wodomierz musi posiadać dowód legalizacji oraz znak zatwierdzenia typu;

- wszystkie wodomierze (nowe jak i naprawiane) muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 884 ze zm./ i dokumenty wykonawcze.

- Zamawiający informuje, że posiada system zdalnego odczytu wodomierzy drogą radiową IZAR DEIHL Metring, Wersja 2.25 oraz IZAR@MOBILE2. Zaproponowane przez Wykonawcę wodomierze, moduły radiowe, muszą być zgodne i w pełni kompatybilne z posiadanym systemem, zapewniające bezawaryjną pracę.

- Dostawa asortymentu następować będzie sukcesywnie. Dostawy będą realizowane częściowo na podstawie zleceń przesyłanych do Wykonawcy faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na wybrany asortyment składający się na przedmiot zamówienia.

- Termin realizacji dostawy częściowej wynosi do 20 dni dla wodomierzy w zakresie średnic DN15 do DN40 i do 45 dni dla pozostałych od dnia wysłania zamówienia/zlecenia.

- Zamawiający, w przypadku wodomierzy podlegających naprawie i legalizacji, będzie wysyłał do Wykonawcy wodomierze na swój koszt. Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy i legalizacji oraz dostarczenia do Zamawiającego na własny koszt w terminie:

- do 20 dni - w przypadku naprawy i legalizacji wodomierzy DN 25-40,

- do 45 dni - w przypadku naprawy i legalizacji wodomierzy DN 50-100

- licząc od dnia dostarczenia wodomierzy do Wykonawcy.

- Dostawy częściowe składające się na całość przedmiotu zamówienia realizowane będą do 31.12.2024 r.

- Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany w m. Powroźnik 140.

- Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment własnym transportem na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru.

- Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie następowało po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw.

- Uszczegółowienie parametrów dla kategorii:

- Dla wodomierzy DN 15-20

- Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania UE i deklarację zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

- Wodomierze zgodne z normą PN-EN ISO 4064 lub PN-EN 14154

- Atesty PZH.

- Dokładność pomiaru R>=125-H,63-V.

- Brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem.

- Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

- Korpus wodomierza winien być wykonany z mosiądzu.

- Materiał, z którego wykonany jest wodomierz musi być odporny na korozję.

- Wodomierze zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

- W przypadku liczydeł z tworzywa wymagany jest wskaźnik próby ściskania.

- Wodomierze wyposażone w liczydło umożliwiające bezpośredni montaż modułów do zdalnego odczytu droga radiową o jednokierunkowej transmisji danych lub nadajników impulsu, bez konieczności ich demontażu z sieci - przekazywanie impulsów między wodomierzem, a modułem radiowym oparte na zjawisku indukcji. Nie dopuszcza się stosowania nadajników kontaktronowych.

- Zespół liczydła posiadający możliwość obrotu o minimum 355˚ oraz blokadę pełnego obrotu.

- Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodności CE z roku realizacji dostawy.

- Dla wodomierzy DN 25-40

- Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania UE i deklarację zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

- Wodomierze zgodne z normą PN-EN ISO 4064 lub PN-EN 14154.

- Atest PZH.

- Dokładność pomiaru R=160.

- Brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem.

- Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

- Wodomierze zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

- Wodomierze wyposażone w liczydło szklano-metalowe IP68.

- Wodomierze wyposażone w liczydło umożliwiające bezpośredni montaż modułów do zdalnego odczytu droga radiową o jednokierunkowej transmisji danych lub nadajników impulsu, bez konieczności ich demontażu z sieci - przekazywanie impulsów między wodomierzem, a modułem radiowym oparte na zjawisku indukcji. Nie dopuszcza się stosowania nadajników kontaktronowych.

- Zespół liczydła posiadający możliwość obrotu o minimum 355˚ oraz blokadę pełnego obrotu.

- Korpus wodomierzy powinien być wykonany z metalu.

- Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodności CE z roku realizacji dostawy.

- Dla wodomierzy DN 50-200

- Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania UE i deklarację zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

- Wodomierze zgodne z normą PN-EN ISO 4064 lub PN-EN 14154.

- Atest PZH.

- Dokładność pomiaru R=315.

- Brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem.

- Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

- Wodomierze zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

- Wodomierze wyposażone w liczydło szklano-metalowe IP68.

- Wodomierze wyposażone w liczydło umożliwiające bezpośredni montaż modułów do zdalnego odczytu droga radiową o jednokierunkowej transmisji danych lub nadajników impulsu, bez konieczności ich demontażu z sieci - przekazywanie impulsów między wodomierzem, a modułem radiowym oparte na zjawisku indukcji. Nie dopuszcza się stosowania nadajników kontaktronowych.

- Zespół liczydła posiadający możliwość obrotu o minimum 355˚ oraz blokadę pełnego obrotu.

- Korpus wodomierzy powinien być wykonany z metalu.

- Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodności CE z roku realizacji dostawy.