Tarnów, dnia 12.09.2023 r.

SWLOG.271.KG.63.  3085    /23

Odpowiedzi na pytania do SWZ i zmiana SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiany SWZ.

Pytanie 1

Zgodnie z punktami 710.560.6.104.1 i 710.560.104.2 normy PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne, czas podtrzymania zasilania przez zasilacz UPS dla urządzeń medycznych powinien wynosić min. 3h. Czas ten może ulec zmniejszeniu do 1h pod warunkiem, że zainstalowany jest agregat prądotwórczy umożliwiający podtrzymanie zasilania przez 24h.

Czy wobec tego Zamawiający podtrzymuje zapis, że nowy zasilacz UPS ma zapewniać czas autonomii na poziomie jedynie 15 minut? Jeśli nie, to jaki czas autonomii należy przyjąć w wycenie: 1h czy 3h?

Odpowiedź

Zasilacz UPS powinien zapewnić czas autonomii na minimum 1 godzinę.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisem PDU dotyczący zakresu instalacji elektrycznych str. 20 „W przedstawionym obszarze przebudowy przewiduje się wymianę istniejących listew zaciskowych na wlz-tach, wykonanie nowych instalacji elektrycznych przewodami bezhalogenowymi, nowych tablic elektrycznych wraz z wyposażeniem, montaż nowego osprzętu” w dalszej części opisu: „Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY 3/4/5 x 1,5mm2 jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu podtynkowego, instalowanego w poszczególnych pomieszczeniach na wysokości 1,4 m. W korytarzach i ciągach komunikacyjnych instalacje ułożyć w korytkach instalacyjnych w przestrzeni stropu podwieszonego. Instalacje pod płytkami należy wykonać w peszlach. W przypadku obwodów zasilających oprawy zwieszakowe należy zastosować przewody YDY 3/4/5 x 2,5mm2”

Proszę o określenie przez Zamawiającego jakie ostatecznie należy wycenić i zamontować kable i przewody do zasilania oświetlenia, gniazd wtyczkowych, urządzeń sanitarnych itp. Czy zgodne z normą N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień” czy instalacje wykonać przewodami typu YDY?

Odpowiedź

Nowe instalacji elektryczne należy wykonać przewodami bezhalogenowymi.

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania.

- Autorzy pytań.

- Aa.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala