| Data opracowania i sprawdzenia: 12.2023 r. |  | STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa elementu projektu budowlanego, którego dotyczy opracowanie | Projekt zagospodarowania terenu |  |  |  |
| 2. | Nr tomu projektu budowlanego | Liczba tomów projektu budowlanego |  | Liczba tomów, na które dany element projektu budowlanego został podzielony |  |
|  | I | X |  | 1 |  |
|  | Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, przebudową sieci ciepłowniczej oraz budową przyłącza ciepła i wody na działkach ewid. nr 181, 184/2, 184/3, 184/4, 189 gmina Puck, obręb 2.1 w ramach inwestycji pn.: „ Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny, Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii”. |  |  |  |
|  | Adres obiektu budowlanego | ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck |  |  |  |
|  | Identyfikator dz. budowlanej | 221103_1.0021.181, 221103_1.0021.184/2, 221103_1.0021.184/3, 221103_1.0021.184/4, 221103_1.0021.189 |  |  |  |
|  | Kat. obiektu budowlanego | Jednostka ewidencyjna | Obręb |  | Nr działek ewid. |
|  | XI | 221103_1, Puck-M | 2.1 |  | 181, 184/2, 184/3, 184/4, 189 |
| 3. | Nazwa Inwestora | Szpital Pucki Sp. z o.o. |  |  |  |
|  | Adres Inwestora | ul.1 Maja 13A, 84-100 Puck |  |  |  |
| 4. | Nazwa jednostki projektowania | WK Architekci sp. z o.o., sp. k. |  |  | tel.: +48 61 646 90 70 web: www.wk-architekci.pl e-mail: biuro@wk-architekci.pl |
|  | Adres jednostki projektowania | Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz |  |  |  |

| 5. | Wykaz osób opracowujących oraz osób sprawdzających projekt : |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |

|  | ARCHITEKTURA: specjalność architektoniczna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MGR INŻ. ARCH. ADAM KASHYNA |  |  | MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW WANDACHOWICZ |  |  |  |
|  | Upr. bud. nr OKK/UpB/22/2005 |  |  | Upr. bud. nr 7131/30/P/2003 |  |  |  |
|  | INSTALACJE SANITARNE: specjalność w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |  |  |  |
|  | MGR INŻ. JAROSŁAW HERNES |  |  | DR INŻ. TOMASZ PAWŁOWSKI |  |  |  |
|  | Upr. nr WKP/0123/POOS/07 |  |  | Upr. nr WKP/0267/POOS/06 |  |  |  |
|  | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH: specjalność w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod. i kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych |  |  |  |  |  |  |
|  | MGR INŻ. KRZYSZTOF IMBRA |  |  | DR INŻ. TOMASZ PAWŁOWSKI |  |  |  |
|  | Upr. nr 71/Sz/2002 |  |  | Upr. nr WKP/0267/POOS/06 |  |  |  |
|  | SIEĆ CIEPŁOWNICZA: specjalność instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych |  |  |  |  |  |  |
|  | MGR INŻ. ELŻBIETA LATOCHA-GĄTAREK |  |  | MGR INŻ. BARBARA ROSA |  |  |  |
|  | Upr. nr 5064/Gd/91 |  |  | Upr. nr 5609/Gd/93 |  |  |  |
|  | INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE: spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elek. i elektroenerg. |  |  |  |  |  |  |
|  | MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK |  |  | MGR INŻ. ROBERT SARZYŃSKI |  |  |  |
|  | Upr. bud. nr MAZ/0424/PWOE/06 |  |  | Upr. bud. nr LUB/0082/POOE/12 |  |  |  |
|  | BRANŻA DROGOWA spec.inżynieryjna drogowa |  |  |  |  |  |  |
|  | MGR INŻ. KRZYSZTOF SZCZEPANIAK |  |  | MGR INŻ. PAWEŁ SZCZEPANIAK |  |  |  |
|  | Upr. nr WKP/0257/POOD/08 |  |  | Upr. nr WKP/0358/PWOD/17 |  |  |  |
| SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |  | STR. |  |
| I. |  | STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |  |
| II. |  | OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI |  |  |  |  |  |
| III. |  | ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH - WSPÓLNE DLA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |  |  |  |  |  |
| IV. |  | OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |  |
| V. |  | DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZ.01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |  |

| ## II. | ## OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI |
| --- | --- |

Niżej podpisani oświadczają, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu stanowiący element projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych:  zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, przebudową sieci ciepłowniczej oraz budową przyłącza ciepła i wody na działkach ewid. nr 181, 184/2, 184/3, 184/4, 189 gmina Puck, obręb 2.1 w ramach inwestycji pn.: „ Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny,  Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii”.

został opracowany i sprawdzony zgodnie z polskimi przepisami, normami, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest skoordynowany technicznie, uzgodniony międzybranżowo i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Lista podpisów wg specjalności i funkcji:

| ROLA I BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS I PIECZĄTKA |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. ADAM KASHYNA | upr. bud. nr OKK/UpB/22/2005 |  |
| SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WANDACHOWICZ | Upr. bud. nr 7131/30/P/2003 |  |
| PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA | mgr inż. JAROSŁAW HERNES | upr. bud. nr WKP/0123/POOS/07 |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA SANITARNA | dr inż. TOMASZ PAWŁOWSKI | Upr. bud. nr WKP/0267/POOS/06 |  |
| PROJEKTANT GAZY MEDYCZNE | mgr inż. KRZYSZTOF IMBRA | Upr. bud. Nr 71/Sz/2002 |  |
| SPRAWDZAJĄCY GAZY MEDYCZNE | dr inż. TOMASZ PAWŁOWSKI | Upr. bud. nr WKP/0267/POOS/06 |  |
| PROJEKTANT SIEĆ CIEPŁOWNICZA | mgr inż. ELŻBIETA LATOCHA-GĄTAREK | Upr. bud. nr 5064/Gd/91 |  |
| SPRAWDZAJĄCY SIEĆ CIEPŁOWNICZA | mgr inż. BARBARA ROSA | Upr. bud. nr 5609/Gd/93 |  |
| PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. PIOTR WUDARCZYK | Upr. bud. nr MAZ/0424/PWOE/06 |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. ROBERT SARZYŃSKI | Upr. bud. nr LUB/0082/POOE/12 |  |
| PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA | mgr inż. KRZYSZTOF SZCZEPANIAK | Upr. bud. nr WKP/0257/POOD/08 |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA | mgr inż. PAWEŁ SZCZEPANIAK | Upr. bud. nr WKP/0358/PWOD/17 |  |

Swarzędz, dn. 12.2023 r.

| ## III. | ## ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH. WSPÓLNE DLA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |
| --- | --- |

| ## IV. | ## OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |

| UKŁAD TREŚCI ROZDZIAŁU |  |
| --- | --- |
| 1. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |
| 2. | ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 3. | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| 4. | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU |
| 5. | INFORMACJE I DANE: |
| 5.1. | O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO |
| 5.2. | O STATUSIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ I SPOSOBIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW |
| 5.3. | OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |
| 5.4. | O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI |
| 6. | DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| 7. | OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU |

### 1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejącego szpitala w Pucku o 3 kondygnacyjny niepodpiwniczony budynek mieszczący blok operacyjny, aptekę i dział rehabilitacji, garaże i kostnicę wraz z budową obiektów pomocniczych: zbiornika retencyjnego na deszczówkę, podziemnych zbiorników na cele przeciwpożarowe, zbiornika na tlen, budynku rozprężalni gazów medycznych, agregatu prądotwórczego, miejsca składowania odpadków w zamkniętych kontenerach klapowych oraz zagospodarowaniem terenu, wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji. Instalacji  wodociągowych (zw, cw, instalacji hydrantowej), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, odciągi gazów poanestetycznych), wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania (c.o., c.t.) wody lodowej, zasilania elektrycznego, rezerwowego zasilania elektrycznego, instalacji niskoprądowych (sieci strukturalnej, instalacji widedomofonowej, kontroli dostępu, alarmu przeciwwłamaniowego, systemu SSP, oddymiania klatki schodowej) wraz z  przebudową sieci ciepłowniczej oraz budową przyłącza ciepła i wody na działkach o numerach ewid. 181, 184/2, 184/3, 184/4,  189, j. ewid. 221103_1, Puck-M, obręb 2.1.

Projektowana rozbudowa częściowo znajduje się w miejscu przeznaczonych do rozbiórki budynku garaży z pomieszczeniem agregatu prądotwórczego i budynku prosektorium wraz z pomieszczeniami warsztatowymi szpitala. W ramach inwestycji planowana jest również rozbiórka budynku istniejącej rozprężalni gazów medycznych wraz ze zbiornikiem z tlenem, likwidacja nieczynnej studni i hydrantu zewnętrznego na dziedzińcu oraz wycinka drzewa. Szczegóły wg załączonego rysunku PZ.01 „Projektu zagospodarowania terenu”.

Budynek należy do XI kategorii obiektów budowlanych.

Niniejszy element projektu budowlanego przedstawia zakres robót w zakresie zagospodarowania terenu.

Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych ujęto w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym. Uwarunkowania formalne do realizacji zamierzenia ujęto w Załącznikach do Projektu Budowlanego. Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do organu administracji budowlanej składane są tomy I-III z X.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w części rysunkowej.

### 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji stanowią działki nr 181, 184/2, 184/3, 184/4,  189, obręb ewid. 2.1, gm. miasta Puck. Obszar objęty niniejszym projektem znajduje się na terenie szpitala i UM Puck.

Działka jest ogrodzona, zagospodarowana i uzbrojona w infrastrukturę techniczną. Znajduje się na niej instalacje oraz  istniejące przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe, elektroenergetyczne oraz sieć ciepłownicza.

Przez działki objęte inwestycją przebiegają instalacje  elektroenergetyczne niskoprądowe:

- główna linia zasilająca istniejący budynek szpitala. Linia przebiega od znajdującej się poza obszarem inwestycji stacji transformatorowej SR T-9837 do przyłącza kablowego Z3601868

- linia kablowa, przebiegająca od stacji transformatorowej SR T-9837 do przyłącza kablowego Z-11/20, a następnie do przyłącza kablowego Z3601868

- wychodzące z budynku szpitala linie zasilające znajdujące się na terenie inwestycji budynki techniczne,

- linie zasilające pomniejsze urządzenia elektryczne w terenie oraz oprawy oświetlenia zewnętrzne.

Wszystkie linie są wykonane jako linie ziemne.

Większą część terenu objętego zakresem opracowania zajmuje teren utwardzony przeznaczony na parkingi, istniejące budynki gospodarcze i pomocnicze należące do szpitala, kostnicę a także budynek garażowy należący do UM Pucka oraz niska zieleń o charakterze miejskim.

W obszarze opracowania rosną 4 drzewa: buk pospolity, grusza domowa, klon pospolity oraz śliwa wiśniowa. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie na stan większości drzew znajdujących się na jej terenie i w najbliższym otoczeniu. Niestety, zmiana zagospodarowania dziedzińca będzie wiązała się z koniecznością usunięcia rosnącego w jego centralnej części klonu pospolitego. W ramach rekompensaty przyrodniczej projektuje się wykonanie nasadzeń zastępczych wzdłuż północnej granicy terenu szpitala - znajdującej się po przeciwnej stronie ogrodzenia alei z kasztanowców.

Teren opracowania jest zasadniczo płaski. Różnica wysokości między skrajnymi punktami sięga ok. 0,7-0,8 m.

Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie sąsiaduje od strony północnej z Aleją lipową im. Tadeusza Kościuszki, która jest włączona do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pucka, od strony południowej z budynkiem Urzędu Miasta Pucka, od strony zachodniej z istniejącymi zabudowaniami Szpita Puckiego a  od strony wschodniej z ul. Męczenników Piaśnicy oraz jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczo-magazynowym należącym do UM Pucka.

Działki w zakresie opracowania od strony wschodniej graniczą z drogą publiczną – ul. 12 Marca a od strony południowej z drogą publiczną – ul. 1 Maja.

Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiórki.

W zakresie opracowania znajdują się następujące budynki przeznaczone do rozbiórki:

- Jednokondygnacyjny budynek mieszczący prosektorium z kaplicą oraz pomieszczenia techniczne (warsztaty) w tym pomieszczenie z agregatem:

- powierzchnia zabudowy ok 187,8 m2,

- powierzchnia użytkowa ok 173,64 m2,

- kubatura ok 565 m2

- technologia wykonania tradycyjna,

- budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach płaski kryty papą, elewacja z tynku, stolarka w większości drewniana

- część warsztatowa wyposażona w instalacje elektryczną i telefoniczną, zasilanie w energię elektryczną poprzez rozdzielnicę RG w bud B.

- rok budowy: 1963 (część z prosektorium), 1948 (część z warsztatami)

- Pomieszczenie agregatu jest wydzielonym  z zespołu garaży boksem, wyposażonym m.in. w instalację elektryczną,

Zgodnie z protokołami z rocznej kontroli stanu technicznego oraz wizją lokalną budynek jest w złym stanie technicznym, instalacje elektryczne kwalifikują się do wymiany.

- Jednokondygnacyjny budynek garaży wraz z pomieszczeniami gospodarczymi:

- powierzchnia zabudowy ok 160,5 m2,

- technologia wykonania tradycyjna,

- budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach płaski kryty papą, elewacja z tynku, stolarka drewniana i PCV

- budynek wyposażony m.in. w instalację elektryczną,

Zgodnie wizją lokalną stan budynku dostateczny.

- Jednokondygnacyjny budynek rozprężalni gazów medycznych – tlenowni wraz ze zbiornikiem na tlen:

- powierzchnia zabudowy ok 38 m2,

- powierzchnia użytkowa ok 30,2 m2,

- kubatura 81 m3

- technologia wykonania tradycyjna, rok budowy: 1986

- budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach płaski kryty papą, obróbki blacharskie, elewacja z tynku

- wyposażony m.in. w instalacje elektryczną, odgromową i gazów medycznych, zasilanie w energię elektryczną poprzez rozdzielnicę RG w bud B.

Zgodnie z protokołami z rocznej kontroli stanu technicznego oraz wizją lokalną budynek w złym stanie technicznym, instalacje elektryczne i odgromowe kwalifikują się do wymiany.

Lokalizacja inwestycji znajduje się w I strefie klimatycznej, w III strefie obciążenia śniegiem i II strefie obciążenia wiatrem.

### 3. Projektowane zagospodarowanie terenu

#### 3.1. Projektowane obiekty oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji będącej przedmiotem niniejszego opracowania, projektowane są następujące elementy zagospodarowania terenu:

- projektowana rozbudowa istniejącego budynku szpitala o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, z zamknietą nadbudówką mieszczącą centrale wentylacyjne i inne urządzenia techniczne oraz dachu dwuspadowym,

- wolnostojący jednokondygnacyjny budynek rozprężalni gazów medycznych (tlenu)

- naziemny zbiornik tlenu,

- wolnostojący naziemny agregat prądotwórczy,

- wymiana istniejacej bramy wjazdowej na nową ażurową składaną wraz z furką,

- miejsca składowania odpadków w zamknietych kontenerach klapowych,

- ciagi pieszo-jezdne, chodniki i miejsca postojowe (ilość: 22),

- podziemny zbiornik na wody opadowe V całkowita =52m3, V użyteczne=44m3,

- podziemny zbiornik ppoż. V calkowite =156m3, Vużyteczne=132m3,

- instalcje zewnętrzne oraz wewnętrzne,

Planowana jest przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej. Wynika to z konieczności usunięcia kolizji z nowoprojektowanym budynkiem. Prace budowlane w ramach przebudowy obejmą przesunięcie linii kablowych oraz przyłączy kablowych. Linie kablowe lub ich fragmenty przebiegające pod planowanym budynkiem, bądź prowadzące do budynków planowanych do wyburzenia zostaną poddane likwidacji.

W związku z wyburzeniem budynku obecnie przechowującego istniejący agregat prądotwórczy konieczne jest jego przesunięcie do nowej lokalizacji w terenie zewnętrznym. W związku z koniecznością spełnienia norm emisji hałasu oraz ochrony agregatu przed wpływem czynników zewnętrznych zostanie on umieszczony w obudowie kontenerowej. Agregat wymaga poprowadzenia nowej linii zasilającej do istniejącego budynku szpitala.

Przewidywane jest rozmieszczenie nowego zestawu opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z nowymi liniami kablowymi w celu ich zasilenia.

Oświetlenie zewnętrzne

Przewidywany jest demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego, a następnie rozmieszczenie nowego zestawu opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z nowymi liniami kablowymi w celu ich zasilenia. Zastosowane zostaną oprawy typu LED, w postaci lamp słupowych na dziedzińcu od strony północnej oraz montowanych na elewacji budynku lamp liniowych (nad bramami garażowymi od strony południowej od nad wejściem do budynku od strony wschodniej) – szczegóły wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. Dziedziniec od strony południowej na działce 184/3 dodatkowo oświetlony jest przez istniejące oprawy zamocowane na elewacji budynku Urzędu Miasta Pucka.  Powyższe rozwiązanie zapewnia oświetlenie elektryczne dojść i dojazdów do rozbudowywanej części szpitala. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w ulicy Męczenników Piaśnicy są istniejące lampy słupowe.

#### 3.2. Układ komunikacyjny

Do projektowanej rozbudowy budynku szpitala prowadzi istniejący dojazd i dojście od strony południowej z ul. 1-go Maja poprzez ul. Męczenników Piaśnicy.

Projektowaną rozbudowę szpitala zlokalizowano w miejscu istniejących budynków warsztatowych, prosektorium z kaplicą, garażowych i pomieszczenia agregatu czyli prostopadle do istniejcego budynku szpitala pozostawiając istniejący dziedziniec szpitala niezabudowany.

Rozbudowę zlokalizowano w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z zapisami planu miejscowego.

Przed budynkiem tj. na istniejącym dziedzińcu został zaprojektowany parking na 22 m.p, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami mpzp min 1 stanowisko na każde rozpoczęte 200m2 powierzchni użytkowej.

| Powierzchnia użytkowa istniejących budynków (bez klatek schodowych, korytarzy i pomieszczeń technicznych, bez budynków gospodarczych): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piwnica [m2] | Parter [m2] | I piętro [m2] | II piętro [m2] | III piętro [m2] | Razem [m2] |
| Budynek A | 292,59 | 379,35 | 401,67 | 335,04 | 283,97 | 1692,62 |
| Budynek B | 369,52 | 428,87 | 449,54 | - | - | 1247,93 |
| Budynek Radiologii | - | 147,61 | - | - | - | 147,61 |
| Razem | 662,11 | 955,83 | 851,21 | 335,04 | 283,97 | 3088,16 |

Ilość projektowanych miejsc parkingowych przeznaczonych dla istniejącej części szpitala to 16 miejsc parkingowych (3088,16 m2 / 200m2 = 15,44 m.p.) zgodnie z zapisami mpzp.

Ilość projektowanych miejsc parkingowych przeznaczonych dla projektowanej rozbudowy to 5 miejsc parkingowych (824,55m2 / 200m2 = 4,12m.p.) zgodnie z zapisami mpzp.

Minimalna wymagana ilość miejsc parkingowych: 21. Zaprojektowano 22 miejsca.

Wzdłuż północnej granicy działki zlokalizowany zostanie:

- budynek rozprężalni gazów medycznych (tlenownia) wraz ze zbiornikirm na tlen,

- agregat prądotwórczy,

- miejsce składowania odpadków w zamkniętych kontenerach klapowych (w odległości >3m od granicy działki)

- nasadzenia zastępcze oraz inne nasadzenia wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Wejście do budynku zostało zlokalizowane od strony istniejącego dziedzińca, od strony wschodniej znajduje się wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej. Projektowana rozbudowa połączona jest z istniejącym budynekiem szpitala od strony zachodniej. Od strony południowej zostały zlokalizowane wjazdy do garaży UM Pucka.

Odległości okien z pomieszczeniami przeznaczonymi na podbyt ludzi od źródeł zanieczyszczeń lub hałasu, takich jak wydzielone miejsce składowania odpadków oraz miejsca postojowe dla pojazdów mechanicznych –  >10m, zgodnie z WT.

#### 3.3. Sposób dostępu do drogi publicznej

Dojazd do projektowanej rozbudowy budynku szpitala zapewniony z drogi publicznej ul. 1-go Maja, poprzez ul. Męczenników Piaśnicy zgodnie ze stanem istniejącym.

#### 3.4. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Projektowane budynki oraz pozostałe obiekty budowlane należy dowiązać wysokościowo do poziomu istniejących elementów zagospodarowania terenu. Projektowane jest wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych i chodników.

Przyjęto następujący układ warstw:

Konstrukcja nawierzchnia utwardzona dla dróg manewrowych (ciągi pieszo-jezdne):

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, typu „Behaton” lub równoważne, bezfazowej, koloru szarego, gr. 8 cm

- Podsypka cem.- piaskowa gr. 4cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego cementem C8/10 (E2≥160MPa), gr. 25cm,

- Warstwa kruszywa związanego cementem C3/4 (E2≥100MPa), gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do grupy nośności G1(E2≥80MPa, Io≤2,2, k10≥82/dobę)

Łączna grubość nawierzchni wynosi 57cm.

Uwaga: Należy usunąć grunty słabonośne i wykonać nasyp budowlany pod projektowaną konstrukcję.

Konstrukcja nawierzchni dla miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej lub równoważne, koloru grafitowego, gr. 8 cm

- Podsypka cem.- piaskowa gr. 4cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego cementem C8/10 (E2≥160MPa), gr. 20cm,

- Warstwa kruszywa związanego cementem C3/4 (E2≥100MPa), gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do grupy nośności G1(E2≥80MPa, Io≤2,2, k10≥82/dobę)

Łączna grubość nawierzchni wynosi 52cm.

Uwaga: Należy usunąć grunty słabonośne i wykonać nasyp budowlany pod projektowaną konstrukcję.

Konstrukcja nawierzchni dla miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

- Warstwa ścieralna z płyt ażurowych, wypełnionych warstwą drobnego kruszywa, gr. 8cm, koloru grafitowego lub trawą

- Podsypka piaskowa gr. 4cm,

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie (E2≥130MPa, Io≤2,2), gr. 20cm

- Wzmocnienie podłoża z mieszanki niezwiązanej kruszywem 31,5-63mm stabilizowanej mechanicznie, gr. 20cm

Podłoże doprowadzone do grupy nośności G1 (E2≥80MPa, Io≤2,2, k10≥8m/dobę).

Łączna grubość nawierzchni wynosi 52cm.

Uwaga: Należy usunąć grunty słabonośne i wykonać nasyp budowlany pod projektowaną konstrukcję.

Konstrukcja nawierzchni chodników:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej z posypką granitową, gr. 8 cm

- Podsypka cem.- piaskowa gr. 4cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C6/9 ,gr. 10cm

- Warstwa odcinająca z podsypki piaskowej, gr. 10cm

Łączna grubość nawierzchni wynosi 32cm.

Uwaga: Należy usunąć grunty słabonośne i wykonać nasyp budowlany pod projektowaną konstrukcję.

Materiał z wykopów należy wywieźć na wysypisko. Nasypy wykonywać z materiału kwalifikowanego dowiezionego.

Pozostałą część terenu nieprzeznaczoną pod nawierzchnie utwardzone, należy urządzić jako powierzchnie biologicznie czynną, z przeznaczeniem pod roślinność ozdobną.

#### 3.5. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Odprowadzenie ścieków deszczowych :

- z dróg – poprzez wpusty drogowe i separator ropopochodny do zbiornika retencyjnego,

- z chodników – na drogi i grunt przyległy na terenie działki,

- z projektowanej rozbudowy szpitala – rurami spustowymi do instalacji doziemnej i dalej do zbiornika retencyjnego.

Całość wód opadowych projektuje się podczyścić na separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem a następnie przez przepompownię odprowadzić do studni rozprężnej z zainstalowanym ogranicznikiem przepływu. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się poprzez nabudowę studni na istniejącym przyłączu kanalizacji deszczowej na działce Inwestora.

Nie przewiduje się odprowadzania ani zagospodarowania ścieków o charakterze technolgicznym.

#### 3.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja posiada stosownie do potrzeb zapewnienia dla przyłączenia do wymaganych sieci pismem PGK/ZWK/17/WT/2023 z dnia 20.03.2023r, wydanym przez Pucką Gospodarkę Komunalną sp z o.o..

Zewnętrzne instalacje stanowiące uzbrojenie terenu objętego inwestycją są zaprojektowane zgodnie z dokumentacją branżową zawartą w części technicznej.

Na terenie inwestycji zlokalizowane są zewnętrzne instalacje:

- wodociągowe,

- kanalizacyjne,

- cieplne

i inne, docelowo przeznaczone do przełożenia lub likwidacji.

Zaopatrzenie w wodę

Zapotrzebowanie wody zimnej dla obszaru opracowania wynosi:

- do celów bytowych Qd_śr = 6,2 m3/d

- do celów przeciwpożarowych do wewnętrznego gaszenia pożaru qs=2 dm3/s

- do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru qs=20 dm3/s

Odprowadzenie ścieków bytowych

Projektuje się odprowadzenie ścieków bytowych z projektowanej rozbudowy szpitala do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200mm prowadzonej w ul. Męczenników Piaśnicy poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej.

Bilans ścieków sanitarnych dla zakresu opracowania wynosi:

- średnia dobowa ilość ścieków sanitarnych Qd_śr = 6,2m3/d

Odprowadzenie wód opadowych

Odprowadzenie wszystkich wód opadowych projektuje się odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o śr. 300mm prowadzonej w ul. Męczenników Piaśnicy na warunkach określonych przez Zarządcę sieci kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami do sieci kanalizacji deszczowej z projektowanej posesji możemy odprowadzić maksymalnie 13 l/s wód opadowych.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi całość wód opadowych należy przetrzymać w zbiorniku retencyjnym, na działce. Całość wód opadowych projektuje się podczyścić na separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem a następnie przez przepompownię odprowadzić do studni rozprężnej z zainstalowanym ogranicznikiem przepływu. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się poprzez nadbudowę studni na istniejącym przyłączu kanalizacji deszczowej na działce Inwestora.

W celu pomiaru przepływu wód opadowych odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej należy zainstalować zestaw pomiarowy ścieków grawitacyjnych, składający się z przepływomierza oraz koryta pomiarowego.

Bilans wód deszczowych wynosi:

Qd = 43,5 dm3/s 	– ilość wód deszczowych wyznaczone dla deszczu miarodajnego t=15min, częstotliwość C=20lat, natężenie q=206 dm3/(s*ha).

Zaopatrzenie w ciepło

Zapotrzebowanie w ciepło poprzez sieć systemową, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci cieplnej. Do projektowanego budynku doprowadzone zostanie przyłącze cieplne zasilające węzeł grzewczy 3-funkcyjny, zlokalizowany na poziomie parteru projektowanej rozbudowy.

Zapotrzebowanie na ciepło dla projektowanego zakresu opracowania wynosi:

- na cele c.o. Qco = 80 kW

- na cele c.t. Qct = 180 kW

- na cele c.w.u. Qcwu_śr = 15 kW; Qcwu_max = 40 kW

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz nowe przyłącze cieplne do rozbudowywanej części szpitala.

Energia elektryczna

W celu zasilenia nowopowstałego budynku wykorzystany zostanie układ złączowo-pomiarowy Z-11/20. Układ zlokalizowany na terenie zewnętrznym w pobliżu budynku. Część odbiorów wewnątrz budynku będzie ponadto rezerwowana przy pomocy agregatu prądotwórczego wolnostojącego w wykonaniu zewnętrznym.

Bilans energii elektrycznej:

Moc przyłączeniowa 315kW

Moc zainstalowana 420 kW

Moc zapotrzebowana 305kW

Usługi telekomunikacyjne

Dostęp do usług telekomunikacyjnych – za pośrednictwem istniejacego przyłacza. Punkt dystrybucyjny w rozbudowywanej części szpitala zostanie połaczony ze znajdujacą się w istniejącym budynku serwerownią przy użyciu kabla światłowodowego wielomodowego 8-włóknowego.

### 4. Zestawienie powierzchni terenu

| BILANS TERENU DLA DZIAŁEK NR 181,184/2, 184/3,184/4 ORAZ 189 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Kategoria powierzchni | Powierzchnia [m2] | Udział procentowy |
| 1.1 | Projektowana zabudowa podstawowa - budynek szpitala | 639,57 | 6,40% |
| 1.2 | Projektowana zabudowa pomocnicza - budynek rozprężalni tlenu | 27,67 | 0,27% |
| 1.3 | Zabudowa istniejaca poza zakresem opracowania | 2409,3 | 24,20% |
|  | Rzem zabudowa | 3076,54 | 30,90% |
| 2.1 | Projektowana nawierzchnia utwardzona | 80,61 | 0,81% |
| 2.2 | Projektowane nawierzchnie utwardzone - ciągi pieszojezdne | 767,02 | 18,14% |
| 2.3 | Projektowane miejsca parkingowe | 177,62 | 1,78% |
| 2.4 | Projektowane chodniki | 212,92 | 2,14% |
| 2.5 | Projektowane murki oporowe/ palisada | 9,18 | 0,09% |
| 2.6 | Projektowane schody | 12,15 | 0,12% |
| 2.7 | Projektowana opaska wokół budynku | 7,3 | 0,07% |
| 2.8 | Projektowane miejsca parkingowe - płyta ażurowa | 149,82 | 1,50% |
| 2.9 | Nawierzchnie utwardzone do odtworzenia | 172,4 | 1,73% |
| 2.10 | Nawierzchnie utwardzone istniejące | 2841,64 | 28,5% |
|  | Razem nawierzchnia utwardzona | 4430,66 | 44,50% |
| 3.1 | Projektowana powierzchnia biologicznie czynna | 588,3 | 5,90% |
| 3.2 | Powierzchnia biologicznie czynna do odtworzenia | 118,1 | 1,20% |
| 3.3 | Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca | 1749,4 | 17,6% |
|  | Razem powierzchnia biologicznie czynna | 2455,8 | 24,70% |
|  | RAZEM | 9963 | 100,00% |

| BILANS TERENU _MPZT 1 UZ./UA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Kategoria powierzchni | Powierzchnia [m2] | Udział procentowy |
| 1.1 | Projektowana zabudowa podstawowa - budynek szpitala | 639,57 | 7,21% |
| 1.2 | Projektowana zabudowa pomocnicza - budynek rozprężalni tlenu | 27,67 | 0,31% |
| 1.3 | Zabudowa istniejaca poza zakresem opracowania | 2409,3 | 27,15% |
|  | Rzem zabudowa | 3076,54 | 34,67% |
| 2.1 | Projektowana nawierzchnia utwardzona | 80,61 | 0,91% |
| 2.2 | Projektowane nawierzchnie utwardzone - ciągi pieszojezdne | 540,31 | 6,09% |
| 2.3 | Projektowane miejsca parkingowe | 177,62 | 2,00% |
| 2.4 | Projektowane chodniki | 124,22 | 1,40% |
| 2.5 | Projektowane murki oporowe/ palisada | 9,18 | 0,10% |
| 2.6 | Projektowane schody | 12,15 | 0,14% |
| 2.7 | Projektowana opaska wokół budynku | 7,3 | 0,08% |
| 2.8 | Projektowane miejsca parkingowe - płyta ażurowa | 149,82 | 1,69% |
| 2.9 | Nawierzchnie utwardzone do odtworzenia | 163,64 | 1,84% |
| 2.10 | Nawierzchnie utwardzone istniejące | 2448,05 | 27,59% |
|  | Razem nawierzchnia utwardzona | 3712,9 | 41,84% |
| 3.1 | Projektowana powierzchnia biologicznie czynna | 495,64 | 5,59% |
| 3.2 | Powierzchnia biologicznie czynna do odtworzenia | 107,19 | 1,21% |
| 3.3 | Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca | 1481,73 | 16,70% |
|  | Razem powierzchnia biologicznie czynna | 2084,56 | 23,49% |
|  | RAZEM | 8874 | 100,00% |

| BILANS TERENU _MPZT P.28.UT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Kategoria powierzchni | Powierzchnia [m2] | Udział procentowy |
| 2.2 | Projektowane nawierzchnie utwardzone - ciągi pieszojezdne | 226,71 | 20,82% |
| 2.4 | Projektowane chodniki | 88,7 | 8,14% |
| 2.9 | Nawierzchnie utwardzone do odtworzenia | 8,76 | 0,80% |
| 2.10 | Nawierzchnie utwardzone istniejące | 393,59 | 36,14% |
|  | Razem nawierzchnia utwardzona | 717,76 | 65,91% |
| 3.1 | Projektowana powierzchnia biologicznie czynna | 92,66 | 8,50% |
| 3.2 | Powierzchnia biologicznie czynna do odtworzenia | 10,91 | 1,00% |
| 3.3 | Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca | 267,67 | 24,58% |
|  | Razem powierzchnia biologicznie czynna | 371,24 | 34,09% |
|  | RAZEM | 1089 | 100,00% |

| Powierzchnia zabudowy budynków przeznaczonych do rozbiórki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budynek tlenowni | 39,81 |  |
| Budynek prosektorium wraz z pom. warsztatowymi | 191,6 |  |
| Budynek garaży wraz z pom. agregatu | 165,5 |  |
| RAZEM | 396,91 |  |

### 5. Informacje i dane:

#### 5.1. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

W zakresie opracowania obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które określają warunki realizacji inwestycji:

I. Warunki realizacji inwestycji rozbudowywanego i przebudowywanego budynku szpitala wraz z częścią zagospodarowania terenu określa Uchwała nr XXIV/3/2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części „B”, „c”, „d” Pasa Nadmorskiego Gminy Miasta Pucka w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem B5/1-UT,UK oraz symbolem B5/4 – UA.

Podstawowe wymagania dla terenów 1.UZ/UA (dz. nr ewid.: 184/2, 184/3 oraz część działek 181 i 184/4):

- Przeznaczenie: Usługi szpitalne, usługi administracji.

SPEŁNIONO

- Maksymalna wysokość zabudowy do 12m

SPEŁNIONO

Wysokość projektowanej rozbudowa szpitala liczonej zgodnie z § 6  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czyli od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części znajdującej się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - wynosi ok 10,5 m

- Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10%
SPEŁNIONO

Powierzchnia czynna w zakresie opracowania ok 23,63%

- Dachy, kolorystyka: w nawiązaniu do budynku zabytkowego o wysokich walorach kulturowych przy ulicy 12 Marca 10, wskazanego na rysunku planu, dachy spadziste, kąt nachylenia połaci dachowej 25-45 stopni, kolor dachu ciemny czerwony do czerwonawego brązu, kolor elewacji biały, szary lub ceglasty

SPEŁNIONO

Dach nad II piętrem zaprojektowano jako dachy spadziste kryte papą w kolorze ciemno czerwonym o minimalnym kącie nachylenia 25 stopni. Dach nadbudówki zaprojektowano jako dwuspadowy o kącie nachylenia 37 stopni w kolorze nawiązującym do koloru dachówki istniejącej zabytkowej części szpitala – ciemno czerwonego. Kolor elewacji nawiązuje również do istniejących części szpitala: biały, szary i ceglasty.

- Zasady i miejsca wjazdu: od ulicy 12 Marca i ul. 1 Maja
SPEŁNIONO

- Minimalna ilość miejsc parkingowych: min 1 stanowisko na każde rozpoczęte 200m2 powierzchni użytkowej

SPEŁNIONO

Powierzchnia użytkowa planowanej rozbudowy + powierzchnia użytkowa istniejących budynków szpitala wynosi ok 4030 m2. Minimalna ilość miejsc parkingowych: 20. Zaprojektowano 22 miejsca.

- Dodatkowe ustalenia: zespół budynków istniejących w wypadku przebudowy lub rozbudowy oraz realizacji nowych budynków nawiązywać architekturą do budynku zabytkowego o wysokich walorach kulturowych przy ulicy 12 Marca 10, wskazanego na rysunku planu. Wszelkie roboty budowlane uzgodnić z właściwym terenowo konserwatorem zabytków, na podstawie decyzji konserwatorskiej nr rej. 773 z dnia 26.09.1977r.

SPEŁNIONO

Zastosowano dachy dwuspadowe, dachówkę ceramiczną w kolorze dachówki budynku istniejącego. Dodatkowo na elewacji zastosowano fragmenty z materiału wyglądem imitującego cegłę budynku istniejącego. Zaprojektowana wysokość/ proporcje okien również nawiązują do budynku zabytkowego o wysokich walorach kulturowych.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Ogólne zasady: realizacja zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy – pod warunkiem zachowania ustaleń z zakresu ochrony dóbr kultury dla strefy restauracji urbanistycznej i budynku zabytkowego o wysokich walorach kulturowych przy ulicy 12 Marca 10, wskazanego na rysunku planu, określonych w ust. 8 pkt.1 zakaz lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, zakaz lokalizacji dominant przestrzennych w tym masztów telefonii komórkowej i masztów przekaźnikowych sieci radiowotelewizyjnej nie związanej z działalnością szpitala, nakaz nawiązania w przyszłym zagospodarowaniu terenu do istniejącej zabudowy historycznej (budynek zabytkowy o

wysokich walorach kulturowych przy ulicy 12 Marca 10, wskazany na rysunku planu i budynek sądu zlokalizowany poza granicami planu),

SPEŁNIONO

- Zasady realizacji ogrodzeń: maksymalna wysokość ogrodzenia 1,8m licząc od poziomu gruntu rodzinnego, maksymalna wysokość cokołu może wynosić maksymalnie 0,6m licząc od poziomu gruntu rodzimego, ogrodzenie powyżej cokołu powinno być ażurowe, minimalna powierzchnia ażuru może wynosić nie mniej niż 50% ogólnej powierzchni ogrodzenia, zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń z przęsłami wypełnionymi betonowymi prefabrykatami

SPEŁNIONO

W zakresie opracowania projektuje się wymianę istniejącej bramy na nową ażurową z furtką.

- Zasady lokalizowania znaków informacyjno - plastycznych i reklam.

zakaz umieszczania wolnostojących znaków informacyjnoplastycznych i reklam, dopuszczenie lokalizowania szyldów reklamowych i informacyjnych na ogrodzeniach budynkach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że powierzchnia 1 szyldu nie przekroczy 0,5 m² i pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji szyldów z właściwym terenowo konserwatorem zabytków, ogólna powierzchnia wszystkich szyldów umieszczanych na ogrodzeniach nie może przekroczyć 5% powierzchni ogrodzeń,

SPEŁNIONO

- Ustalenia z zakresu ochrony środowiska i zdrowia ludzi

nakaz zachowania obostrzeń dla obszarów i obiektów chronionych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, przyjęcie kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, zakaz lokalizacji usług poza ustalonymi w planie

SPEŁNIONO

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Na obszarze objętym planem ustanowiona jest strefa archeologiczna ochrony konserwatorskiej dla obiektu archeologicznego i jego strefy obowiązuje wymóg uzyskania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w strefie obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody właściwego terenowo konserwatora zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, zakres niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu, koszty prac archeologicznych i dokumentacyjnych ponosi inwestor. Teren znajduje się w zabytkowym zespole urbanistycznym miasta Pucka, w obrębie strefy restauracji urbanistycznej – obowiązują rygory ustalone w decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków nr 773 z dnia 26.09.1977r. W uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków dopuszcza się: nowe uzupełnienia, nadbudowę i rozbudowę istniejących obiektów (z wyjątkiem obiektu chronionego – ul. 12 Marca 10). W odniesieniu do budynku zabytkowego o wysokich walorach kulturowych przy ul. 12 Marca 10, wskazanego na rysunku planu – ustala się nakaz zachowania bryły, materiału elewacji, i pokrycia dachowego, detali architektonicznych, stolarki. Dopuszcza się rozbudowę jedynie w wypadku utrzymania funkcji szpitala. Obowiązuje nakaz uzgadniania wszelkich działań w obiekcie i na terenie planu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków.

SPEŁNIONO

Otrzymano pismo z Muzeum Archeologicznego, informujące, że od 1 maja 2013 roku wydawaniem opinii archeologiczno – konserwatorskich zajmuje się Pomorski Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Odpowiedź o Pomorskiego Urzędu Ochrony Zabytków ujęto w Załącznikach do Projektu Budowlanego.

- Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego: teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego rozporządzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006r., obowiązują ustalenia zawarte w Rozporządzeniu (lub innych aktualnych przepisach odrębnych)

SPEŁNIONO

- Zasady uzbrojenia: nakaz podłączenia zabudowy istniejącej i projektowanej do miejskich systemów inżynieryjnych (wodociągów i kanalizacji) dopuszczenie lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków, zbiorniki retencyjne czy urządzenia telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, na całym obszarze objętym planem bez konieczności zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, że ewentualna uciążliwość tychże nie będzie wykraczać poza granice lokalizacji

SPEŁNIONO

- Odprowadzenie wód opadowych: do sieci miejskiej z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikających z przepisów odrębnych.

SPEŁNIONO

Wody opadowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi czyli 13 l/s wód opadowych. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi całość wód opadowych należy przetrzymać w zbiorniku retencyjnym, na działce. W celu pomiaru przepływu wód opadowych odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano zastaw pomiarowy ścieków grawitacyjnych składający się z przepływomierza oraz koryta pomiarowego.

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci miejskiej z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikających z przepisów odrębnych

SPEŁNIONO

- Zaopatrzenia w wodę: z sieci miejskiej z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikających z przepisów odrebnych, w tym zaopatrzenie ludności w wodę z awaryjnych studni publicznych.

SPEŁNIONO

- Zaopatrzenia w energię elektryczną: z istniejącej i projektowanej sieci z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikających z przepisów odrębnych,

SPEŁNIONO

- Zapotrzebowanie w ciepło: źródła indywidualne w oparciu o czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym stałe, których stosowanie jest zgodne z ustawą prawo ochrony środowiska lub z sieci miejskiej.

SPEŁNIONO

Zaopatrzenie w ciepło zaprojektowano z sieci miejskiej.

- Telekomunikacja: z istniejącej i projektowanej sieci z zachowaniem zasad uzbrojenia wynikających z przepisów odrębnych,

SPEŁNIONO

- Usuwanie odpadów: zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami.

SPEŁNIONO

II. Warunki realizacji inwestycji pozostałej części zagospodarowania terenu określa Uchwała nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010r.

Podstawowe wymagania dla terenów P.28.UT (dz. nr ewid.: 189 oraz część działek 181 i 184/4):

- Przeznaczenie: tereny usług  turystyki.

Część terenu na którym obowiązuje przywołany powyżej Plan Miejscowy (część działek 181 i 184/4) należy do Szpitala Puckiego i UM Pucka. Obecnie na tym terenie znajduje się zieleń oraz nawierzchnia utwardzona pod wewnętrzne drogi szpitala,  miejsca parkingowe (część wewnętrznego dziedzińca szpitala) oraz jest to część ulicy Męczenników Piaśnicy. Zakres opracowania nie przewiduje zmian w zakresie funkcji- jedynie wymianę nawierzchni i wykonanie oraz przebudowę instalacji podziemnych a także zasadzenie drzewa i krzewów zgodnie z pozostałymi punktami obowiązującego MPZT. Podsumowując opisana powyżej część działek będzie zainwestowana infrastrukturą techniczną, nie planuje się w tym obszarze zabudowań o charakterze szpitalnym czyli sprzecznych z funkcją dopuszczoną w planie.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- historyczny układ urbanistyczny i zabudowa zabytkowa stanowią unikalną wartość kulturową i podlegają ścisłej ochronie.

- wszelkie działania inwestycyjne powinny zmierzać do zachowania historycznego układu urbanistycznego, jego uzupełnień a także polegać na likwidacji substandardowych form zabudowy w celu wytworzenia harmonijnego ładu przestrzennego.

- Ochronie podlega zieleń wysoka

SPEŁNIONO

- Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego:

- teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego;

- należy zapewnić spójny system gospodarki wodami  gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.

- wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg i parkingów przed odprowadzeniem do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej muszą być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach,

-należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych,

- Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;

- Należy utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 5%

-  Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach

-  Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Miasta Puck.

SPEŁNIONO

Całość wód opadowych projektuje się podczyścić na separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem a następnie przez przepompownię odprowadzić do studni rozprężnej z zainstalowanym ogranicznikiem przepływu.

Powierzchnia czynna w zakresie opracowania ok 23,6%

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- Teren znajduje się w zabytkowym zespole urbanistycznym miasta Pucka. W obrębie terenu występuje obszar ochrony konserwatorskiej - strefa restauracji urbanistycznej. Obowiązuje ochrona struktury przestrzennej oraz historycznej skali i formy architektonicznej. Ochronie podlega historyczna kompozycja przestrzenna oraz historyczne podziały katastralne. Dopuszcza się nowe uzupełnienia z zachowaniem historycznej skali i gabarytu budynków (max. wymiar rzutu: 16m x 12m, ograniczenie wysokości do 12m od poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy). Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować w uzgodnieniu z właściwym terenowo i rzeczowo konserwatorem zabytkow.

- Teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. Wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo i rzeczowo konserwatorem zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Przed podjęciem działań inwestycyjnych należy przeprowadzić 	przedinwestycyjne badania archeologiczne wykopaliskowe. W przypadku prowadzenia prac ziemnych 	wprowadza się obowiązek zapewnienia w trakcie tych prac nadzoru archeologicznego, na ktory należy 	uzyskać zezwolenie właściwego terenowo i rzeczowo konserwatora zabytkow, wydane zgodnie z przepisami szczegółowymi

SPEŁNIONO

- PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

Określa się parametry dla zabudowy projektowanej oraz restauracji i rekompozycji zabudowy istniejącej:

- Obowiązuje ograniczenie wysokości do 12m, max. wymiar rzutu: 16m x 12m. Wysokość posadzki parteru do 0,3 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku. Nowa zabudowa winna charakterem nawiązywać do historycznej. Wymagana staranna kompozycja elewacji frontowej i detalu arch. nawiązująca do historycznej formy i w sposób harmonijny łącząca tradycję ze współczesnością.

Wskazane zastosowanie tradycyjnych metod i materiałów budowlanych. Zakaz stosowania materiałow syntetycznych (np. siding)oraz okładzin elewacyjnych imitujących tradycyjne materiały elewacyjne i neoeklektycznych form architektonicznych.

- Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą. Wysokość zabudowy nie wyższa niż budynku frontowego. Dach dwuspadowy lub jednospadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy wiodącej. Forma architektoniczna i wykończenie spójne dla całego terenu.

- Elementy małej architektury (w tym szyldy i reklamy) należy realizować w formie zgodnej zabytkowym charakterem miasta, spójne dla całego obszaru zabytkowego (strefa konserwacji urbanistycznej, strefa restauracji urbanistycznej). W obrębie działki bud. Oraz na elewacjach budynkow obowiązuje zakaz umieszczania reklam innych niż szyldy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej działki budowlanej.

- Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych wg katalogów domów powtarzalnych.

NIE DOTYCZY

W zakresie opracowania nie projektuje się nowej zabudowy.

- Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na

podstawie odrębnych zapisów:

- Teren położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego Rozporządzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. Obowiązują ustalenia zawarte w Rozporządzeniu (lub innych aktualnych przepisach odrębnych).

- Teren położony jest w granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Pucka - w strefie restauracji urbanistycznej ustanowionej Decyzją konserwatorską nr rej. 773 z dnia 26.09.1977. Obowiązują ustalenia zawarte w Decyzji.

SPEŁNIONO

- Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów:

- Nawierzchnie placów, parkingów i chodników wymagają starannego opracowania w zakresie kompozycji, nawiązującego do historycznych form i stosowania tradycyjnych materiałów

-  W obrębie terenu należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych: sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głog, w liczbie minimum 1 drzewo na 500m2 powierzchni działki oraz zieleń średniowysoką, z zastosowaniem gatunków rodzimych, np. grab, berberys – w ilości 1m2 zieleni średniowysokiej (żywopłotu) na 100m2 powierzchni działki.

SPEŁNIONO

- Komunikacja:

Dojazd z projektowanych i istniejących dróg publicznych i ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych, zgodnie z rysunkiem planu.

W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe w ilości:

- min. 2 miejsca postojowe / 100 m2 pow. użytkowej usług

- min. 3 miejsca postojowe / 3 łóżka hotelowe

- min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych

- zakazuje się realizacji miejsc postojowych w formie garaży boksowych i wielostanowiskowych parkingow nadziemnych.

NIE DOTYCZY

#### 5.2. O statusie ochrony konserwatorskiej i sposobie spełnienia wymagań w zakresie ochrony zabytków

Planowana rozbudowa szpitala znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (nr rejestru zabytków województwa pomorskiego 873 – układ urbanistyczny miasta Pucka) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego budynku szpitala o wysokich walorach kulturowych – dawny klasztor Sióstr Elżbietanek z 1898r.

Teren opracowania znajduje się w zasięgu nieruchomego zabytku (stanowiska) archeologicznego ujetego w wojewódzkiej ewidencji zabytków: AZP 04-42/31 Puck25 (miasto historyczne).

#### 5.3. Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Zamierzenie nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

#### 5.4. O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało wymienione w § 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), w związku z czym zgodnie z ww. Rozporządzeniem Rady Ministrów nie należy do przedsięwzięć, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren opracowania nie znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody, na terenie parku krajobrazowego lub obszarze Natura 2000. Zakres opracowania znajduje się w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego rozporządzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006r.

Ponadto, przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach:

- wodno - błotnych, oraz innym obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- wybrzeży, górskim lub leśnym,

- objętym ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych,

- wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,  na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- przylegających do jezior,

- uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Najbliższe chronione obszary to:

Rezerwaty:

• Słone Łąki					6,50 km

• Beka						7,50 km

• Darzlubskie Buki				8,80 km

• Dolina Chłapowska				10 km

• Mechelińskie  Łąki				11,5 km

• Bielawa						12 km

• Przylądek Rozewski 				12,5 km

• Źródliska Czarnej Wody				14 km

• Gałęźna Góra 					18 km

• Zielone 					20 km

Parki krajobrazowe:

• Nadmorski Park Krajobrazowy			0,15 km

• Trójmiejski Park Krajobrazowy			14 km

Parki narodowe:

• Słowiański Park Narodowy 			ok47 km

Obszary chronionego Krajobrazu:

• Doliny Rzeki Płótnicy 				1 km

• Puszczy Darżlubskiej				6 km

• Bielawski 					11 km

• Nadmorski 					11 km

• Pradoliny Redy-Łeby 				17 km

• Choczewsko-Saliński 				2 km

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony:

• Zatoka Pucka PLB220005			0,15 km

• Puszcza Darżlubska PLB220007		6,2 km

• Bielawskie Błota PLB220010			12,4 km

• Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002  	12,6 km

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:

• Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032	0,15

• Kaszubskie Klify PLH220072			8.91

• Bielawa i Bory Bażynowe PLH220063		11,8

• Trzy Młyny PLH220029				12,8

• Bezlist koło Gniewowa PLH220102		16,1

• Orle PLH220019				17,3

• Wejherowo PLH220084				17,4

• Biała PLH220016				18,3

• Opalińskie Buczyny PLH220099		20,5

W obszarze opracowania nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Teren inwestycji znajduje się poza granicą zalewów o prawdopodobieństwie przewyższenia 10% (zakres opracowania znajduje się poza obszarem na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie (raz na 100 lat) oraz niskie i wynosi 0,2%(raz na 500 lat), na terenie opracowania ani w jego sąsiedztwie nie wystepuja wały powodziowe.

Głównym zagrożeniem dla środowiska naturalnego związanym z niniejszym przedsięwzięciem jest usunięcie humusu oraz wycinka drzew lub krzewów kolidujących z budową.

Na moment opracowania projektu, przewiduje się konieczność wycinki jednego drzewa wg. odrębnego opracowania.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć zieleń wysoką w obszarze oddziaływania robót budowlanych, zabezpieczając bryłę korzeniową oraz pnie drzew przed uszkodzeniem. Roboty budowlane mogące uszkodzić siedliska rzadkich gatunków zwierząt należy prowadzić w miarę możliwości poza okresem lęgowym.

Prace związane z usuwaniem zieleni należy prowadzić na warunkach określonych w pozwoleniu na wycinkę. Jeśli prace przypadałyby na okres lęgowy, Kierownik Budowy jest zobowiązany uzyskać  odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, a także płoszenia i niepokojenia ptaków, o ile będą wymagane. W takim przypadku, dla upewnienia się, że nie dojdzie do nieumyślnego uszkodzenia siedlisk, zaleca się przeprowadzić ocenę ornitologiczną bezpośrednio przed terminem przystąpienia do prac.

W trakcie robót należy spryzmować humus z usuniętych warstw gleby celem ponownego wykorzystania. W pasach wykopów, przejść czy przejazdów należy odtworzyć istniejącą zieleń. Na terenach biologicznie czynnych, nie przewidzianych pod zieleń ozdobną, zostaną urządzone trawniki z mieszaniny gatunków traw krajowych.

Teren inwestycji będzie źródłem emisji spalin.

Na czas robót budowlanych może nastąpić krótkotrwałe i przejściowe nasilenie ruchu pojazdów i w efekcie czasowo zwiększona z tego powodu emisja spalin.

Teren inwestycji będzie źródłem emisji hałasu.

Emisja hałasu z projektowanego budynku wraz z instalacjami nie przekroczy wartości zgodnie z obwieszczeniem z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Stacjonarnym (punktowym) źródłami hałasu będą centrale wentylacyjne. Ponieważ zostały one zaprojektowane w nadbudówce (zamkniętej przestrzeni), całkowity wpływ na środowisko nie ulegnie jednak istotnej  zmianie. Ponadto stacjonarnymi źródłami hałasu są umiejscowione na zewnątrz budynku urządzenia wentylacyjne (wyrzutnia  i czerpnia centrali nawiewno-wywiewnej).

Źródła hałasu o poziomie mocy akustycznej do 90 dB(A):

- 3x wytwornice wody lodowej w opcji pompy ciepła WWL-01 do WWL-03 (urządzenie zabudowane na dachu budynku).

Źródła hałasu o poziomie mocy akustycznej do 75 dB(A):

-centrala wentylacyjna obsługująca strefę pro-morte LNW-1,

-centrala wentylacyjna obsługująca strefę techniczną LNW-2,

Centrale wentylacyjne LNW-1 oraz LNW-2 zainstalowane w pomieszczeniu technicznym na poziomie 0.

-centrala wentylacyjna obsługująca strefę apteki ogólnej LNW-3,

-centrala wentylacyjna obsługująca strefę apteki czystej LNW-4,

-centrala wentylacyjna obsługująca strefę rehabilitacji LNW-5,

-centrala wentylacyjna obsługująca strefę czystą bloku operacyjnego LNW-6,

-centrale wentylacyjne obsługujące sale operacyjne LNW-7, LNW-8,

-centrala wentylacyjna obsługująca strefę brudną bloku operacyjnego LNW-9,

- centrala wentylacyjna obsługująca strefę szatniową LNW-10,

- centrala wentylacyjna obsługująca strefę ogólną LNW-11,

Centrale wentylacyjne od LNW-3 oraz LNW-11 zainstalowane w zamkniętej przestrzeni nadbudówki.

Łączna wartość poziomu mocy akustycznej skumulowanej z różnych źródeł łącznie, nie przekracza  dopuszczalnej ilości dB na granicy działki:  50 dB w ciągniu dnia a 40 dB nocą.

Liniowymi źródłami hałasu będą m.in. trasy przejazdu pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych w związku z realizacją inwestycji.

Eksploatacja obiektu nie będzie powodować innych zakłóceń (w tym: emisji pola elektromagnetycznego i wibracji). Nie przewiduje się emisji drgań. Nie przewiduje się istotnej emisji promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń - w zakresie przekraczającym dopuszczalne normy. 
W budynku planowane jest zastosowanie mobilnego urządzenia rtg w obrębie bloku operacyjnego. Z uwagi na minimalny poziom promieniowania oraz niewielką częstotliwość zabiegów, wg wstępnej oceny urządzenie nie wymaga zastosowania osłon trwałych, a oddziaływanie nie wykracza poza obszar pomieszczenia, w którym będzie stosowane. Do obowiązków dostawcy należy każdorazowo przed zainstalowaniem w budynku opracować operat ochrony radiologicznej w oparciu o szczegółową charakterystykę danego urządzenia oraz, jeśli zajdzie potrzeba, uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia ze strony zapobiegawczego nadzoru radiologicznego.

Zespół budynków będący przedmiotem niniejszego projektu w trakcie eksploatacji będzie generował odpady typowe dla obiektów usługowych i szpitalnych.

W terenie wyznaczono wydzielone miejsce do składowania odpadów zbieranych z terenu i wszystkich budynków.

Użytkownicy i Wykonawca robót budowlanych są zobowiązani przestrzegać obowiązków posiadacza odpadów wynikających z zapisów ustawy o odpadach, a tym samym zapobiegać będzie się negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko przez następujące praktyki:

- odpady magazynować się będzie selektywnie, w wydzielonych do tego miejscach, na terenie, do którego prowadzący posiadać będą tytuł prawny; odpady gromadzone będą w sposób uporządkowany w pojemnikach: szczelnych, odpornych na przechowywane w nich substancje, w razie konieczności zabezpieczonych od wpływu warunków atmosferycznych i ustawionych na utwardzonym podłożu, w sposób uniemożliwiający nieumyślne, niekontrolowane przedostanie się odpadów do środowiska i zabezpieczony przed osobami postronnymi; pojemniki/miejsca magazynowania odpadów opisane będą nazwą i kodem odpadu,

- postępowanie z wytworzonymi odpadami na etapie magazynowania, transportu wewnętrznego, przeładunku odbywać się będzie w sposób kontrolowany i uniemożliwiający swobodne ich rozprzestrzenianie w środowisku,

- prowadzący zlecać będzie wykonanie obowiązku gospodarowania wytworzonymi odpadami innemu posiadaczowi odpadów; transportem, zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów zajmować się będą firmy wybrane na odbiorców tych odpadów i posiadające stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności odpowiednio w zakresie zbierania, transportu, odzysku, bądź unieszkodliwiania odpadów,

- odpady wytworzone na terenie obiektu w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, bądź ekologicznych, przekazywane będą do unieszkodliwiania, w tym w ostateczności  poprzez ich składowanie,

- okres magazynowania odpadów w zależności od ich dalszego zagospodarowania, nie będzie przekraczać limitów ustawowych,

Eksploatacja niniejszego przedsięwzięcia budowlanego przy zastosowaniu zaprojektowanych rozwiązań techniczno-technologicznych nie będzie miała istotnego wpływu na stan środowiska w jego otoczeniu. Całość oddziaływań pozostanie na obecnym poziomie.

### 6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji.

| Powierzchnia zabudowy (bez istniejącego budynku) | 667,242 m2 |
| --- | --- |
| Wysokość budynku od najniżej usytuowanego wejścia do stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową | ok. 10,30 m; |
| Liczba kondygnacji | 3 nadziemne |

Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Projektowana rozbudowa szpitala z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zakwalifikowana jest:

- do kategorii zagrożenia ludzi ZL II w części szpitalnej (Dział Rehabilitacji i  Blok Operacyjny z salą intensywnego nadzoru, kostnica (prosektorium))

- do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII – Apteka szpitalna,

- PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  - w zakresie oznaczonych na rzutach pomieszczeń technicznych i magazynowych w piwnicy oraz garaż.

Projektowany budynek rozprężalni gazów medycznych (tlenownia)  zakwalifikowana jest jako PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 .

Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek w zakresie opracowania zakwalifikowany do kategorii ZL II i ZLIII zagrożenia ludzi, trzykondygnacyjny, zaliczony do grupy budynków niskich (N), należy wykonać co najmniej w klasie  odporności pożarowej „B”.

Oznacza to następującą klasę odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „B” | R 120, NRO | R 30, NRO | R E I 60, NRO | E I 60, NRO (o↔i) | EI 30, NRO4) | RE30 NRO |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(–) – nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W budynku nie będą występowały przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Budynek rozbudowywanej części szpitala zlokalizowany jest w odległości:

- 40,65m od północnej granicy działki

- 7,45 m od wschodniej granicy działki

- 64,25 m od południowej granicy działki

- 16,85 m od zachodniej granicy działki

Odległość od obiektów sąsiadujących:

- bezpośrednio przy ist. budynkach szpitala (dz. nr 181, 184/2)

- od budynku Urzędu Miasta Puck (dz. nr 184/3) – 25,55m

- od budynku (dz. nr 185) – 8,8m

- od budynku Urzędu Miasta Puck (dz. nr 184/3) – 25,55m

- od budynku magazynowo-gospodarczego UM Puck (dz. nr 185) – 8,8m

- od pozostałych budynków ponad 26m

Projektowany budynek tlenowni:

- 3,75 m od północnej granicy działki

- 13,4 m od wschodniej granicy działki

- ponad 40 m od południowej granicy działki

- 85,92 m od zachodniej granicy działki

Odległość od obiektów sąsiadujących:

- od budynku szpitala (dz. nr 181)– 29m

- od budynku magazynowo-gospodarczego UM Puck (dz. nr 185) – 13,4m

- od pozostałych budynków ponad 22m

Dopuszczalna odległość od budynków ze ścianami i dachem NRO, w odpowiedniej klasie odp. ogniowej – min. 8 m  oraz 4 m - w przypadku budynków mających ściany zewnętrzne tworzące między sobą kąt 90 stopni.

Wymagania dotyczące odległości pomiędzy rozpatrywanym budynkiem, a innymi obiektami oraz od granic działek ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zostały spełnione.

Informacje o drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z §12.7 z budynku w zakresie opracowania zapewnione jest połączenie wyjść z tego budynku z istniejącą drogą  (ul. Męczenników Piaśnicy) o parametrach spełniających wymagania dla dróg pożarowych, utwardzonym dojściem o szerokości 1,5 m i długości nie większej niż 30m w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

Do garaży wbudowanych w rozbudowywaną część szpitala oraz projektowanego budynku tlenowni zgodnie z  §12.1 podpunkt 3 nie ma konieczności doprowadzenia drogi pożarowej.

Dodatkowo zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, §12.1 punkt 6  należy doprowadzić drogę pożarową do stanowiska czerpania wody -  szczegóły wg projektu technicznego branży sanitarnej.

Projektowana droga pożarowa do stanowiska czerpania wody (zgodnie z PT branży sanitarnej) zaprojektowana została na istniejącym wewnętrznym dziedzińcu szpitala. Droga pożarowa o szerokości min. 4m przebiega (poza narożnikiem budynku od strony północno-wschodniej) w odległości min. 5m. od ścian projektowanej rozbudowy budynku szpitala. Minimalna odległość budynku szpitala w zakresie opracowania od drogi pożarowej przeznaczonej na potrzeby stanowiska czerpania wody w narożniku budynku od strony północno-wschodniej wynosi ponad 2 m. Z uwagi na powyższe ponad normowo, (w celu polepszenia bezpieczeństwa), ściany zewnętrzne projektowanej rozbudowy na odcinku w odległości mniejszej od 5m od projektowanej drogi pożarowej zaprojektowane zostały  w klasie ściany oddzielenia pożarowego.

Dodatkowo z uwagi na projektowane okna oddymiajace w połaci dachu, ścianę szczytową budynku (w osi 7) w klasie oddzielenia pożarowego należy wyprowadzić ponad górną krawędź okien oddymiających na wysokość co najmniej 0,30m. Dodatkowo okna oddymiajace zgodnie z rysunkiem rzutu dachu zaprojektowano w odległości 5m od ściany w klasie ściany oddzielenia pożarowego w osi B.

Droga pożarowa (istniejąca ul. Męczenników Piaśnicy) do prowadzenia akcji gaśniczej w projektowanej rozbudowie  zakończona jest placem manewrowym - nawrotką w kształcie litery 'T'.

Wymagana nośność dróg pożarowych to min.100 kN na oś pojazdu.

Informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru to 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm lub 200m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Dla zewnętrznego gaszenia pożaru będą wykorzystywane istniejące hydranty. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

W  odległości do 75 m od chronionego obiektu znajdują się następujące hydranty oznaczone na rysunku 'Projektu zagospodarowania terenu':

- hydrant 'H1' przy ul. 12 Marca,

- hydrant 'H3' przy ul. 1go Maja

- hydrant 'H4' przy ul Męczenników Piaśnicy

oraz w odległości do 150m:

- hydrant 'H2' przy ul. 1go Maja

Odległość między powyższymi hydrantami wynosi do 150m.

Z uwagi na niewystarczającą wydajność hydrantów zewnętrznych jako uzupełniający zapas wody do celów przeciwpożarowych zaprojektowano 3 zbiorniki przeciwpożarowe  3x52m3 V całkowite =156m3, V użyteczne =132 m3. Z uwagi na wielkość zbiornika (pojemność do 150m3) zaprojektowano jeden przewód ssawny w odległości do 2 m od stanowiska czerpania wody. Stanowisko czerpania wody jest zlokalizowane zgodnie z normą w odległości większej niż 8 m od chronionego budynku.

Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Nie dotyczy.

### 7. Obszar oddziaływania obiektu

Emisja hałasu

Ponieważ skumulowane oddziaływanie akustyczne z wszystkich źródeł nie przekracza wartości dopuszczalnych w granicach działek objętych zakresem opracowania, nie będzie negatywnie oddziaływać na teren przyległy oraz nie będzie skutkować ograniczeniami dla przyległych terenów.

Emisja zapachu

Miejsce składowania odpadków zlokalizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odpadki będą przechowywane do odbioru w zamykanych pojemnikach, w związku z czym z obiektu nie będzie następowała emisja nieprzyjemnych zapachów.

(Wg “Warunków Technicznych”:  § 22-24; § 151.1, p.3; § 310-312, p.1)

Zacienianie

Cień utworzony przez projektowany budynek, wykreślony na podstawie linijki słońca w godz. 8-16 w dni równonocy, nie zachodzi na działki sąsiednie (działki poza zakresem opracowania).  W związku z czym należy uznać, że przedsięwzięcie  nie ingeruje w działki sąsiednie w tym zakresie.

(Wg “Warunków Technicznych”: Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie §57, §60)

Przesłanianie

Analiza przesłaniania wykazała, że projektowany budynek  nie będzie przesłaniał innych budynków z przeznaczeniem na pobyt ludzi zlokalizowanych na działkach sąsiednich.

Inne zakłócenia i oddziaływania

Eksploatacja obiektu nie będzie powodować innych zakłóceń (w tym: emisji pola elektromagnetycznego, wibracji, emisji spalin i promieniowania, w szczególności jonizującego).

Nie przewiduje się emisji drgań. Nie przewiduje się istotnej emisji promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń - w zakresie przekraczającym dopuszczalne normy. 
W budynku planowane jest zastosowanie mobilnego urządzenia rtg w obrębie bloku operacyjnego. Z uwagi na minimalny poziom promieniowania oraz niewielką częstotliwość zabiegów, wg wstępnej oceny urządzenie nie wymaga zastosowania osłon trwałych, a oddziaływanie nie wykracza poza obszar pomieszczenia, w którym będzie stosowane. Do obowiązków dostawcy należy każdorazowo przed zainstalowaniem w budynku opracować operat ochrony radiologicznej w oparciu o szczegółową charakterystykę danego urządzenia oraz, jeśli zajdzie potrzeba, uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia ze strony zapobiegawczego nadzoru radiologicznego.

Względy bezpieczeństwa pożarowego

Projektowana rozbudowa (zabudowa ZL) zlokalizowana jest w odległości ponad 8m od zabudowy na działkach sąsiednich - poza zakresem opracowania.

Projektowana zabudowa PM została zlokalizowana oddzielona ścianą oddzielenia pożarowego od zabudowy na działkach sąsiednich.

Zabudowa PM nie jest w sąsiedztwie dopuszczana zapisami MPZP.

Zgodnie  z §272 WT w celu ustalenia dopuszczalnej odległości od granicy działki niezabudowanej, należy rozpatrywać połowę odległości względem budynku ZL posiadającego wymaganą klasę odp. ogn. na co najmniej 65% powierzchni elewacji ustalonej zgodnie z §27, tj. połowę z 8m. Odległość rozbudowywanego budynku od granicy z działkami poza zakresem opracowania wynosi ponad 4 m – przepis należy uznać za spełniony.

W związku z powyższym należy uznać, że projektowana zabudowa nie wpływa na bezpieczeństwo ani możliwości zabudowy działek sąsiednich.

(Wg “Warunków Technicznych”: Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe; Rozporz. MSWiA w sprawie przeciwpożarowego Zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, Rodz.6, §12, 13, 16)

Bezpieczeństwo konstrukcji

Realizacja przedsięwzięcia nie wpływa na sposób zabudowy działek sąsiednich (poza zakresem opracowania), bezpieczeństwo konstrukcji obiektów zlokalizowanych na działkach sąsiednich.

Ograniczenia w zabudowie działek sąsiednich

Nie stwierdzono ograniczenia w zabudowie działek sąsiednich.

Podsumowanie

Reasumując, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z uwagi na wielkość działki i lokalizację planowanej rozbudowy, należy uznać, że strefa oddziaływania planowanej inwestycji  nie wpływa w istotny sposób, nie wprowadza nowych ograniczeń ani nie zmienia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i obejmuje wyłącznie teren należący do Inwestora.

Opracował:

mgr inż. arch. Adam Kashyna

| ## V. | ## DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMER | NAZWA | SKALA |
| PZ.01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 |