Biuro Zakupów Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 r.

BZzp.261.16.2022/394

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Przebudowę systemu zasilania energetycznego Składnicy RARS w Ełku” – nr referencyjny: BZzp.261.16.2022*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje zapytania i wyjaśnienia:

**Pytanie 1** Czy zaprojektowana rozdzielnica SN musi być wizolacji powietrznej? Czy dopuszcza się zastosowanie rozdzielnicy w izolacji SF6 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż rozdzielnię SN należy wykonać według dokumentacji projektowej tj. w izolacji powietrznej***.***

**Pytanie 2** Czy dopuszcza się zamianę zaprojektowanej stacji na stacje o innych wymiarach? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmiany gabarytów stacji +/- 10%.

**Pytanie 3** W jaki sposób należy wejść kablami do nowo wybudowanych złączy kablowych przy magazynach - w sześciu przypadkach złącza znajdują się na rampach wyładunkowych?

**Odpowiedź:** Złącza kablowe umieścić przed rampami, przeciąć istniejący kabel zasilający i wykorzystać do zasilania budynku magazynowego, wprowadzając do projektowanego złącza kablowego.

**Pytanie 4** W jaki sposób przejść kablem zasilającym złączy przy warsztacie, stolarni

(wg projektu ułożona ma zostać rura DVK) w terenie całość tej trasy znajduje się w drodze asfaltowej.

**Odpowiedź:** Należy wyciąć asfalt, po czym odtworzyć fragment nawierzchni.

Zamawiający zmienia §7 oraz §10 Projektowanych postanowień Umowy **Załącznik nr 8** – w załączeniu jednolity tekst umowy po modyfikacji.

W związku z powyższym zmianie ulega **termin składania i otwarcia ofert** oraz związania ofertą.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia **22.04.2022 r. godz. 13:30**, zaś otwarcie nastąpi w dniu 22.04.2022 r. godz. 13:35.

Termin związania ofertą upływa 21.05.2022 r.