| STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. 501-285-825 tel. 502-449-069 biuro.o.spzoo@gmail.com | O. SP. Z O.O. ul. Lucerny 94 04-687 Warszawa |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: | # PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) |  |
| Przedmiot umowy: | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| Inwestor: | Gmina Piaseczno Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Brzezińska, ul. Przybosia w Piasecznie |  |
| Numer działki, obręb, identyfikator: | dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 ID 141804_5 |  |
| Jednostka ewidencyjna: | PIASECZNO |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. |  |
| Data | Grudzień 2023 |  |

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Michał Oleksiak |  |
|  | Zakres i nr uprawnień | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAZ/0029/PWBS/22 |  |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI										   str. 2

A	KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM I SPRAWDZAJĄCYM UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM

O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO						str. 4-5

B	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE

Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PROJEKTEM BUDOWLANYM				str. 6-6

C	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) 			              str.7-18

D	CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO)	           		           str. 19-29

E	ZAŁĄCZNIKI							           		           str. 30-36

Spis treści

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)	1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	1

A.     KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO	4

B.     OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) ZGODNIE Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PROJEKTEM BUDOWLANYM	6

C.      CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO)	7

1. PODSTAWY OPRACOWANIA	7

2. INWESTOR	7

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	7

5. KATEGORIA GRUNTU I WARUNKI GRUNTOWE	7

6. USTALENIE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW NA CELE BUDOWNICTWA	7

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	8

8. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	8

8.1 ODWODNIENIE CZĘŚCI DROGI GMINNEJ ULICY BRZEZIŃSKIEJ	8

8.1.1 RUOCIĄGI PERFOROWANE TYPU CIĘŻKIEGO	8

8.1.2 ODWODNIENIE LINIOWE PRZY POSESJI NR 10 (DZ. NR EW. 478)	9

8.1.3 ZBIORNIK RETENCYJNY LINIOWY	9

8.2.3 WŁĄCZENIE DO GMINNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PRZYBOSIA (DZ. NR EW. 73/1)	9

8.3   OBLICZENIA	10

9.   PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	10

10. UWARUNKOWANIA FORMALNE DLA PROWADZONYCH ROBÓT	10

11. TECHNOLOGIA WYKOPU OTWARTEGO	10

12. ROBOTY ZIEMNE	11

13. MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH	12

14. MONTAŻ STUDNI I STUDZIENEK	12

15. PRÓBY SZCZELNOŚCI	12

16. KONTROLA JAKOŚCI	12

17. CECHY ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	13

18. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT	16

19. UWAGI KOŃCOWE	16

20. ZESTAWIENIE WYSOKOŚCIOWO-KĄTOWE	18

D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO	19

PW_IS_02_A – WYNIESIENIE TRASY W SKALI 1:500	21

PW_IS_03_A – WYNIESIENIE TRASY (EWIDENCJA) W SKALI 1:500	22

PW_IS_04_A - PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SKALI 1:100/1000	23

PW_IS_05_A - SCHEMAT WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PRZYBOSIA	24

PW_IS_06_A - SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ	25

PW_IS_07_A - SCHEMAT STUDZIENKI PP DN425 D400	26

PW_IS_08_A - SCHEMAT STUDZIENKI PP DN600 D400	27

PW_IS_09_A - SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGU PERFOROWANEGO	28

PW_IS_10_A - SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGU PEŁNEGO	29

E. ZAŁĄCZNIKI	30

A.     KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

# B.     OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) ZGODNIE Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PROJEKTEM BUDOWLANYM

OŚWIADCZAM ŻE PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) PN.:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

REALIZOWANY W RAMACH UMOWY:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT

W LOKALIZACJI:

dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 (Piaseczno)

ADRES:

ul. Brzezińska, ul. Przybosia w Piasecznie, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie

INWESTOR:

GMINA PIASECZNO

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

JEST ZGODNY Z DECYZJĄ POZWOLENIE NA BUDOWĘ ORAZ PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Michał Oleksiak |  |
|  | Zakres i nr uprawnień | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAZ/0029/PWBS/22 |  |

| DATA | GRUDZIEŃ 2023 |
| --- | --- |

# C.      CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO)

## 1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

- Ustawa Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. Nr 2023 r. poz.682)

- Decyzja pozwolenie na budowę

- Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej”

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

- Mapa do celów projektowych

- Obowiązujące normy i przepisy

## 2. INWESTOR

GMINAPIASECZNO

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

## 3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. Nr 2023 r. poz.682) rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektu budowlanego, która obejmuje sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

## 4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla projektu budowlanego pn. ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT. Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem, projekt budowlany, oraz warunki techniczne wraz z uzgodnieniem dokumentacji wydane przez gestora sieci – PWIK Piaseczno.

Zakresem niniejsze opracowanie obejmuje projekt branży sanitarnej i obejmuje projekt wykonawczy odwodnienia drogi gminnej ulicy Brzezińskiej w Piasecznie poprzez rozbudowę gminnej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przybosia.

## 5. KATEGORIA GRUNTU I WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej przez mgr Jarosława Przygodę projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii gruntu w złożonych warunkach gruntowych.

## 6. USTALENIE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW NA CELE BUDOWNICTWA

- Rodzime grunty mineralne o genezie wodnolodowcowej i morenowej zalegające na terenie projektowanej inwestycji poniżej przypowierzchniowej warstwy słabonośnych osadów nasypowych o miąższości dochodzącej do 0,7-1,2m charakteryzują się wysokimi wartościami parametrów wytrzymałościowych a także niewielką odkształcalnością, co umożliwia bezpośrednie posadowienie projektowanej kanalizacji deszczowej.

## 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Posadowienie wszelkich elementów infrastruktury kanalizacji deszczowej zaprojektowano na podsypce z pospółki gr. 10cm, z wyjątkiem zbiornika retencyjnego liniowego – rurociągu DN600 winno odbyć się na podsypce z pospółki gr. 15cm i zasypaniem kolektora do 1/3 wysokości i podbiciem pachwin. Podbicie pachwin powinno tworzyć kąt pomiędzy osią rurociągu 2x45º (90º) w stronę podłoża gruntowego. Studnie należy posadowić na betonie C12/15 wraz z podsypką piaskową. Urobek z wykopanego gruntu podlega utylizacji i należy zastąpić go piaskiem lub pospółką o odpowiednim poziomie wilgotności, aby możliwe było zagęszczenie gruntu do wskaźnika 99% w pasie drogowym i 97% w terenie zielonym. Rurociągi perforowane należy posadowić i zasypać zgodnie z częścią graficzną. Prace montażowe związane z posadowieniem oraz zasypaniem i zagęszczaniem wykopów należy prowadzić w suchym wykopie pozbawionym kamieni, bruzd i korzeni. Elementy betonowe należy zabezpieczyć powłoką zewnętrzną środkami hydrofobowymi i zabezpieczającymi przed korozją. Włączenie do kanalizacji deszczowej w ul. Przybosia w przypadku wykopu otwartego należy posadowić w sposób analogiczny opisany wcześniej, dla metody przecisku przez studnie istniejącą DN1200 w ul. Przybosia wymagań dla posadowienia nie stosuje się.

## 8. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano odwodnienie drogi gminnej ulicy Brzezińskiej poprzez układ rurociągów perforowanych PP typ MP (multiproposal) wielofunkcyjne z perforacją w 1/3 (kąt obwodu 120˚) obwodu pełniące jednocześnie funkcję ujęcia wód opadowych lub roztopowych oraz funkcję kanalizacji deszczowej gdzie nastąpi transport do zbiornika retencyjnego. Ujęte wody w ul. Brzezińskiej poprzez rurociągi perforowane oraz odwodnienie liniowe odprowadza się poprzez zintegrowany separator zawiesin i ropopochodnych do retencji kanałowej skąd dalej poprzez dławienie regulatorem przepływu do wartości max. 10 l/s wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Przybosia.

### 8.1 ODWODNIENIE CZĘŚCI DROGI GMINNEJ ULICY BRZEZIŃSKIEJ

Ze względu na przesiąkalny rodzaj nawierzchni (tłuczeń/przekruch betonowy) zaprojektowano odwodnienie drogi gminnej ulicy Brzezińskiej poprzez rurociągi typu ciężkiego perforowane w 1/3 obwodu w otulinie z geowłókniny lub włókna kokosowego w przypadku posadowienia w gruntach spoistych. Rodzaj otuliny rurociągów perforowanych zostanie dobrany po wykonaniu wykopu. Rurociągi należy stosować z tworzywa PP lub PVC o klasie sztywności SN8 o średnicach i spadkach wskazanych w części graficznej. Zasypkę należy wykonać z gruntu o przepuszczalności zgodnie z schematem posadowienia dla rurociągów typu MP.

### 8.1.1 RUOCIĄGI PERFOROWANE TYPU CIĘŻKIEGO

Rurociągi typu ciężkiego, perforowany w 1/3 obwodu, tworzywowe z PP lub PVC, w otulinie z geowłókniny lub włókna kokosowego o silnie nacisku minimum 8 kN/m2 w zakresie średnic nominalnych DN160-DN200. Rurociągi należy posadowić na podsypce piaskowej gr.10cm. Grunt należy wymienić w 100% na żwir charakteryzujący się współczynnikiem przepuszczalności zgodnie schematem posadowienia. Odtworzenie nawierzchni do staniu istniejącego. Rurociągi łączone kielichowo oraz przez studzienki tworzywowe. Zaleca się dostawę kompletnego systemu od jednego producenta.

Rura perforowana PP/PVC MP SN8 DN160				L=105,0m

Rura perforowana PP/PVC MP SN8 DN200				L=125,5m

### 8.1.2 ODWODNIENIE LINIOWE PRZY POSESJI NR 10 (DZ. NR EW. 478)

Ze względu na spadki istniejącej niwelety drogowej w stronę posesji nr 10 zaprojektowano odwodnienie liniowe. Odwodnienie liniowe należy zamówić z polimerobetonu o szerokości 15cm typu głębokiego wraz z rusztem typu najazdowego w klasie D400. Odwodnienie liniowe musi posiadać spadek, odpływ będzie znajdował się w najniższym punkcie terenu. Przyłączenie odbędzie się poprzez skrzynkę odpływową przykanalikiem o średnicy nominalnej zgodnie z zaleceniami producenta. Należy wykonać podbudowę betonową na której zostanie obsadzone odwodnienie.

Rodzaj	korytka: 			typ głęboki polimerobeton ze spadkiem w kierunku odpływu

Szerokość:				15 cm

Długość:				16 m

Ruszt:					klasa D400 (rodzaj wg. Inwestora)

Uwagi:					zintegrowana skrzynka odpływowa krócieć 160

### 8.1.3 ZBIORNIK RETENCYJNY LINIOWY

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej wydanymi przez PWIK Piaseczno zaprojektowano retencję kanałową, która wymagana jest z uwagi na zastosowane dławienie przepływu w studni S2 do wartości maksymalnej 10 l/s. Wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do retencji kanałowej zostaną podczyszczone w zintegrowanym separatorze substancji ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych. Sposób oczyszczania wód jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Dla normalnych warunków pracy odwodnienia nie zostaną przekroczone wskaźniki dopuszczalnego stężenia zawiesiny mineralnej o wartościach 100 mg/dm3 dla zawiesin oraz 15 mg/dm3 węglowodorów ropopochodnych.

Rury przeznaczone do retencji:						PP-B DN600 SN8 L=40,0m

Studnie bet. DN1500:							3 szt.

Separator bet. DN1500:							1 szt.

### 8.2.3 WŁĄCZENIE DO GMINNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PRZYBOSIA (DZ. NR EW. 73/1)

W chodniku pasa drogowego drogi gminnej zaprojektowano studnię betonową DN1500 (S2) z zainstalowanym odpływem maksymalnie 10 l/s zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWIK Piaseczno. Rodzaj regulatora należy stosować w uzgodnieniu z PWIK Piaseczno. Zaleca się wykonanie przyłącza pod jezdnią ul. Przybosia metodą bezrozkopową poprzez studnie (istniejącą lub projektowaną). Dla takiego przypadku należy przyłącze wykonać z rur PVC przeznaczonych do tych celów (min. SN 32 kN/m2 lub wg. zaleceń producenta dla średnicy DN160). W przypadku wykonywania robót metodą otwartą należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu oraz uzgodnić odtworzenia nawierzchni drogowej z Gminą Piaseczno oraz zastosować rury minimum SN 8 kN/m2. Zalecaną metodą jest technologia bezrozkopowa, natomiast decyzję pozostawia się Wykonawcy.

Rzędna piętrzenia regulatora przy przepływie maksymalnym 10 l/s	          97,19,m npm (H 0,74m)

Kolektor przyłączeniowy (odc. S1-S2):			PVC-U LITA KLASA S MIN. SN 8/32 DN160

### 8.3   OBLICZENIA

Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-S-02204 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg.

Powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni				A=2048m2

Natężenie miarodajne deszczu 						122 l/sha

Odpływ z odwadnianej zlewni						25 l/s

Odpływ miarodajny ze zlewni (zredukowany)				15 l/s

Objętość odpływu dla miarodajnego czasu trwania (900s)		14m3

Dobrana retencja							17m3

## 9.   PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i higieny ludzi. Budowa kanalizacji deszczowej wpłynie korzystnie na stan bezpieczeństwa środowiska i zdrowia ludzi ponieważ zostaną ujęte, podczyszczone i odprowadzone wody opadowe i roztopowe do miejskiej kanalizacji deszczowej. Projektowane obiekty są obiektami infrastruktury podziemnej, należą do robót zanikowych oraz nie powodują hałasu, drgań, emisji, nie będą powodowały wypływu do środowiska gruntowego oraz gruntowo-wodnego. Wszystkie obiekty zostaną poddane próbie szczelności.

## 10. UWARUNKOWANIA FORMALNE DLA PROWADZONYCH ROBÓT

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów polskiego prawa, przepisów BHP oraz prowadzić roboty zgodnie z polskimi normami związanymi z ze specyfiką i technologią robót. Przed rozpoczęciem robót należy szczegółowo się zapoznać z warunkami technicznymi oraz protokołem z narady koordynacyjnej  ZUDP.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu, zasięgnąć opinii Gminy Piaseczno oraz zgłosić w Starostwie Powiatowym. Należy powiadomić właścicieli nieruchomości prywatnych o terminie prowadzenia robót oraz przedstawić harmonogram. Odwonienie wykopów powinno być prowadzone bez szkód dla osób trzecich, należy uzyskać stosowne zgody na odprowadzenie wód z wykopów, do kanalizacji deszczowej od PWiK Piaseczno, do innych odbiorników od właścicieli lub skutecznie zgłosić lub zatwierdzić decyzją administracyjną możliwość wprowadzenia tych wód poza granicami działek do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## 11. TECHNOLOGIA WYKOPU OTWARTEGO

Roboty ziemne będą prowadzone wykopem otwartym w wykopach wąsko przestrzennych. Wykopy prowadzić mechanicznie, a w pobliżu istniejących urządzeń infrastruktury ręcznie. Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 „Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne” oraz przy bezwzględnym zachowaniu warunków BHP.

Roboty przygotowawcze.

Do robót przygotowawczych zalicza się: stabilizację gruntu, oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkód, przygotowanie terenu (usunięcie elementów zbędnych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejących obiektów, ewentualne usunięcie kolidujących elementów), przygotowanie i oznakowanie dróg dojazdowych oraz przejść dla pieszych, oznakowanie terenu budowy. Równolegle należy prowadzić roboty geodezyjne - pomiary oraz inwentaryzację wykonanych odcinków przyłączy i instalacji (przed zasypaniem). W sytuacji wystąpienia wód podziemnych należy prowadzić odwodnienie powierzchniowe i wgłębne. W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi) dokonać należy rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz wykonać nową nawierzchnie zgodnie z dokumentacją branży drogowej.

Zabezpieczenie wykopów.

Ściany wykopów muszą być zabezpieczone przed osunięciem się gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczyć stosując metalowe obudowy płytowe, szalunki, ścianki szczelne. Roboty należy prowadzić od strony czaszy zbiornika wodnego i pod nadzorem geologicznym. Należy opracować projekt zabezpieczenia wykopów dla dobranej technologii przed rozpoczęciem robót. Stosowane systemowe zabezpieczenia muszą posiadać dokumentację techniczną (DTR). Wykop zabezpieczyć balustradą jeżeli jego głębokość przekracza 1,0m. Balustrada powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami przepisów bhp. Rodzaj zabezpieczenia ścian wykopu dobrać uwzględniając głębokość wykopu, rodzaj gruntu, obciążenia zewnętrzne oraz szerokość wykopu Jeśli głębokość wykopu osiągnie 1m od poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejść (wejść) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. Przy organizacji robót należy wyznaczyć strefy niebezpieczne. Roboty prowadzone będą na parkingu gminnym przy natężeniu ruchu pieszych i pojazdów. Przejeżdżające samochody stanowić będą dodatkowe zagrożenie dla pracowników budowlanych. Niedopuszczalne jest składowanie urobku z wykopu bezpośrednio przy jego krawędzi. Przy krawędzi wykopu należy pozostawić pas bezpieczeństwa o szerokości 0,6m po każdej jego stronie, pod warunkiem, że ściany wykopu są zabezpieczone i uwzględniono obciążenie gruntem przy doborze szalunku. Każdorazowo po wystąpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy należy sprawdzić stan techniczny wykopu.

Zabronione jest przebywanie pracowników w niezabezpieczonym wykopie.

## 12. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać dokumentację fotograficzną, bądź filmową terenu.

Przed rozpoczęciem prac teren robót należy zabezpieczyć i oznakować. Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.

Roboty prowadzić mechanicznie - koparkami i ręcznie w miejscach, które tego wymagają np. przy odkrywce istniejącego uzbrojenia. Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać.

Przygotowanie podłoża

Rury w wykopie układać na przygotowanym podłożu. Rurociągi układać zgodnie z dokumentacją. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Kolektory układać ze spadkami wskazanymi na profilach podłużnych. Wszystkie napotkane przewody, na trasie wykonywanego wykopu, biegnące prostopadle bądź równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w taki sposób, aby zapewnić ich eksploatację.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je zabezpieczyć i zgłosić do inwentaryzacji.

Wszystkie przewody sieci należy traktować, jako czynne. Zachować bezwzględną ostrożność i stosować się do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejącego uzbrojenia.

Montaż przewodów przeprowadzić starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiału, obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy. Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności zmontowanego rurociągu należy przystąpić do zasypywania wykopu.

Po zakończeniu prac należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego lub projektowanego na całej długości trasy.

## 13. MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Przy montażu kolektora należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta materiału. Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rury układać na uprzednio przygotowanym podłożu, na podsypce - zagęszczonej min. do Is=0,95, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. Materiał podsypki i obsypki powinien być jednorodny, nie powinien zawierać kamieni lub innych elementów mogących uszkodzić rurę. Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 1610 oraz PN-EN 1046.

## 14. MONTAŻ STUDNI I STUDZIENEK

Prawidłowe wykonanie robót montażowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich szczelności oraz zapobiega ich osiadaniu. Wszystkie projektowane studnie kanalizacyjne należy traktować jak dla posadowienia w pasie drogowym, co dodatkowo zaostrza standardy wykonania robót.

Studnie należy montować według instrukcji producenta przy użyciu sprzętu zmechanizowanego.

Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu, średnice studni stosować zgodnie z profilami podłużnymi. Studzienki do poboru wody należy posadowić na podsypca z pospółki zagęszczonej do 90-95%.

## 15. PRÓBY SZCZELNOŚCI

Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej z rur pełnych należy poddać go płukaniu, a następnie próbie szczelności. Badanie szczelności sieci i studni - próbę wykonać zgodnie z PN:EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Instalację wodociągową należy sprawdzić szczelność powietrzem stopniowo (trzykrotnie) podnosząc wartość ciśnienia do ciśnienia próbnego 1,0MPa. Próbę prowadzić trzydzieści minut. Po pozytywnym wyniku próby wstępnej instalacje należy poddać próbie właściwej polegającej na ustanowieniu ciśnienia próbnego i obserwować spadek ciśnienia w czasie 2 godzin nie może być mniejszy od 0,2 bar.

## 16. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodności jej budowy z projektem. Należy zweryfikować:

• Oś przewodu powinna być wytyczona przez geodetę, potwierdzona na szkicu geodezyjnym.

• Maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w normach.

• Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu wyrównać do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę.

• Całość wykonanej instalacji i przyłączy należy zainwentaryzować geodezyjnie i nanieść na mapy zasadnicze znajdujące się w PODGiK w Piasecznie.

• Szalowanie ścian wykopu musi zabezpieczać jego stateczność i powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

• Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.

• Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.

• Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymogami, a także zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

• Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być zagłębiony na całej długości co najmniej do 5-10 % swojego obwodu.

- Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, zagęszczana ręcznie lub mechanicznie.

- Wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie.

### 17. CECHY ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy

W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpią:

- emisja zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu i pracy maszyn budowlanych,

- emisja hałasu spowodowana pracą sprzętu.

Uciążliwości te wystąpią chwilowo, tylko w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Emisje z prac typowo budowlanych są emisjami przemijającymi. Warunkiem korzystania ze środowiska w fazie budowy jest prawidłowa organizacja robót budowlanych, będąca jedynym sposobem minimalizacji wpływu prac budowlanych na stan jakości środowiska.

Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu poprzez:

- zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji hałasu,

- należy zadbać o dobry stan techniczny używanego sprzętu i jego bieżącą konserwację i przeglądy techniczne,

- w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie i w godzinach nocnych,

- drogi dojazdowe należy utrzymywać w należytym stanie technicznym,

- prace utrzymaniowe należy ograniczyć do pory dziennej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem i technologią budowy.

Wpływ na środowisko gruntowo-wodne

Prawidłowa organizacja robót budowlanych, przyjęte zasady i metody minimalizacji oddziaływania takie jak przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji stosowanych maszyn, co pozwoli na uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych, uszczelnienie powierzchni zaplecza budowy poprzez ułożenie płyt betonowych, przechowywanie paliw, olejów oraz smarów w szczelnych pojemnikach, wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów pozwolą prognozować brak negatywnego oddziaływania na wody podziemne w rejonie lokalizacji inwestycji.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na faunę

Do głównych zagrożeń na etapie realizacji inwestycji należą:

- płoszenie,

- hałas na etapie realizacji prac budowlanych.

Gospodarka odpadami

Podczas prac polegających na przebudowie zbiornika wodnego będą powstawały odpady o charakterze socjalno-bytowym oraz budowlanym.

Rodzaje powstających odpadów, które powstaną w trakcie realizacji prac budowlanych i utrzymaniowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r. poz.10) przedstawiono poniżej:

| Lp. | Rodzaj odpadu wg katalogu odpadów | Kod | Typ odpadów | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tworzywo sztuczne | 16 01 14 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |
| 2. | Urobek z pogłębiania | 17 05 05 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |
| 3. | Zmieszane odpady z betonu | 17 01 07 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |
| 4. | Zmieszane odpady z budowy | 17 09 04 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |
| 5. | Niesegregowane odpady komunalne. | 20 03 01 | Komunalne | Pojemniki z metalu lub z tworzyw sztucznych. |
| 6. | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie | 20 01 | Komunalne | Pojemniki z metalu lub z tworzyw sztucznych. |
| 7. | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości. | 20 03 04 | Komunalne | Toi-toi. |
| 8. | Odpady z czyszczenia ulic i placów w otoczeniu zbiornika związane z prowadzonymi robotami | 20 03 03 | Komunalne | Pojemniki z metalu lub z tworzyw sztucznych, kontenery |
| 9. | Zniszczone elementy drewniane | 17-02-01 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |
| 10. | Zniszczone elementy stalowe i żeliwne | 17-04-05 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |

Wytworzone odpady składowane w ww. sposób nie będą miały wpływu na zanieczyszczenie środowiska.

W czasie użytkowania obiektu nie będą powstawały żadne odpady zanieczyszczające środowisko. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję odpadów wytwarzanych podczas budowy oraz utylizować w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Powyższy wykaz nie stanowi katalogu zamkniętego wytwarzanych odpadów.

Ochrona środowiska

Planowane przedsięwzięcie w niezmienionej lokalizacji, nie wpłynie i nie zagrozi utrzymaniu celów środowiskowych dla okolicznych obszarów. Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu ilościowego i jakościowego otaczającego środowiska naturalnego:

- plac budowy będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,

- emisja hałasu oraz ewentualnego pylenia zostanie ograniczona do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót,

- teren i czas prowadzenia robót zostanie ograniczony do minimum,

- prace prowadzone będą w porze dziennej oraz w okresie zimowym,

- będą wytyczone stałe trasy przejazdu i przewozu elementów konstrukcji i materiałów budowlanych na teren budowy z uwzględnieniem unikania zagęszczenia gleby wokół drzew przez ruch pojazdów pod koronami drzew i składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew,

- w czasie wykonywania prac wszystkie drzewa w pobliżu miejsca prowadzenia tych prac będą odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie,

- roboty budowlano-montażowe nie będą zanieczyszczać wód substancjami chemicznymi, ściekami lub innymi odpadami,

- używany sprzęt będzie sprawny technicznie, serwisowany, bez wycieków oleju, nie będzie tankowany w bezpośrednim zbiornika wodnego, a w przypadku konieczności naprawy sprzętu nie będzie przeprowadzana ona w bliskim sąsiedztwie naturalnych wód,

- sprzęt budowlany będzie zabezpieczony przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów, a na wypadek ewentualnego wycieku przygotowane będzie stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji wycieków i wylewów substancji ropopochodnych,

- na terenie budowy nie będą przechowywane paliwa, oleje oraz smary,

- ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych, przenośnych, bezodpływowych zbiornikach i sukcesywnie wywożone przez specjalistyczneuprawnione podmioty do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem zlewczym,

- czas pracy maszyn i przebieg tras sprzętu budowlanego będą zoptymalizowane,

- pojazdy będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,

- drogi i place będą utrzymywane w należytym stanie czystości,

- podczas postoju maszyny i pojazdy będą wyłączane,

- odpady będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach, które będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę,

- wykonawca prac będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać sprawny wymagany sprzęt przeciwpożarowy,

Powyżej przedstawione ograniczenia i zalecenia są zgodne z obowiązującymi zarządzeniami, rozporządzeniami i ustawami więc nie przewiduje się ujemnego wpływu na środowisko planowanych robót po ich wykonaniu.

## 18. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót wykonać należy następujące czynności:

•	Zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i urządzeń itp.

•	Materiały niezbędne do realizacji zadania składować jedynie w wyznaczonych miejscach składowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiału.

•	Każdy materiał dostarczony na plac budowy powinien być zatwierdzony, być dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklarację zgodności z normą wg, której był wyprodukowany lub aprobatę techniczną.

• 	Plac budowy musi zostać zabezpieczony przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

• 	Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym powinien być opracowany i zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

• 	W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z założeniami przyjętymi w projekcie należy powiadomić jednostkę projektową

## 19. UWAGI KOŃCOWE

Całość robót będzie wykonana zgodnie z:

- Ustawą Prawo Budowlane

- Warunkami Technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 12/2006r.

- Przepisami B.H.P i PPOŻ.

- Ze sztuką budowlaną

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. Wszystkie przyjęte urządzenia na etapie wykonawczym można zastąpić urządzeniami o podobnych lub lepszych parametrach technicznych z uwzględnieniem poprawek w obliczeniach. Przy wycenie robót instalacyjnych należy uwzględnić wszystko to, co zostało zawarte w niniejszej dokumentacji, jak również inne elementy nie ujęte, a niezbędne do wykonania instalacji oraz prawidłowego jej funkcjonowania.

## 20. ZESTAWIENIE WYSOKOŚCIOWO-KĄTOWE

# D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PW_IS_01_A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500

# PW_IS_02_A – WYNIESIENIE TRASY W SKALI 1:500

# PW_IS_03_A – WYNIESIENIE TRASY (EWIDENCJA) W SKALI 1:500

# PW_IS_04_A - PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SKALI 1:100/1000

# PW_IS_05_A - SCHEMAT WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PRZYBOSIA

# PW_IS_06_A - SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ

# PW_IS_07_A - SCHEMAT STUDZIENKI PP DN425 D400

# PW_IS_08_A - SCHEMAT STUDZIENKI PP DN600 D400

# PW_IS_09_A - SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGU PERFOROWANEGO

# PW_IS_10_A - SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGU PEŁNEGO

# E. ZAŁĄCZNIKI