| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIPROINSTAL Rafał Marciniak ul. Brużyca 38 95-070 Aleksandrów Łódzki NIP: 971 067 84 43 Tel. 514 908 159 |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| ZESZYT I |  |  |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | KONCEPCJA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | BUDOWA LABORATORIUM WODOROWEGO |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI UL. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO 28, 04 -703 WARSZAWA |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | IX |  |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, | 146514_8, DZIELNICA WAWER |  |
| NAZWA NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO | 3-11-36 |  |
| NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY | 52/119 |  |
| IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWĘ INWESTORA, | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI |  |
| ADRES INWESTORA | UL. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO 28, 04 -703 WARSZAWA |  |

| ZAKRES OPRACOWANIA |  | PROJEKTANT SANIT: | PROJEKTANT ARCH: | PROJEKTANT ELE: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONCEPCJA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU | IMIĘ I NAZWISKO | MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK | MGR INŻ. ANGELIKA MAZURKIEWICZ | MGR INŻ. ROBERT NAWROT |
|  | SPEC. UPR. | SANITARNA B. O. | ARCHITEKTONICZNA B. O. | ELEKTRYCZNA B. O. |
|  | NUMER UPR. BUD. | MAZ/0425/PWBS/15 | 35/LOOKK/2018 | LOD/5078/PWBE/23 |
|  | DATA OPRACOWANIA | LUTY 2025 | LUTY 2025 | LUTY 2025 |
|  | PODPIS |  |  |  |

Łódź, sierpień 2024

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA	5

II. OPIS TECHNICZNY	11

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	11

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	11

3.	ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ	11

4.	STANDARD	11

5.	STAN ISTNIEJĄCY	12

6.	STAN PROJEKTOWANY	12

6.1.	Branża budowlano-architektoniczna	12

6.1.1.	Projektowane zagospodarowanie działki:	12

a)	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,	12

b)	Układ komunikacyjny,	12

c)	Sposób dostępu do drogi publicznej,	13

d)	Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części	13

6.1.2.	Zestawienie:	13

6.1.3.	Informacje i dane:	13

6.1.4.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach     pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;	14

6.1.5.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania  obiektu budowlanego lub robót budowlanych;	14

6.1.6.	Informację o obszarze oddziaływania obiektu.	14

6.2.	Branża sanitarna	15

6.2.1.	Instalacja wodociągowa	15

6.2.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	15

6.2.3.	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	15

6.2.4.	Instalacja gazu	16

6.3.	Branża elektryczna i automatyki	17

7.	UWAGI	18

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	19

| NR | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| SZ01 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500 |

# I. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ, UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. ROBERT NAWROT SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23

| ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 |  |
| --- | --- |
| ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ, UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 |

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. ROBERT NAWROT SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23

# II. OPIS TECHNICZNY

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza koncepcja dotyczy zagospodarowania terenu dla potrzeb programu funkcjonalno - użytkowego budowy laboratorium wodorowego Sieci Badawczej Łukasiewicza Instytutu Elektrotechniki przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 w Warszawie działka ewid. 52/119, obręb 3-11-36.

Opracowanie obejmuje:

- lokalizacje budynku laboratorium wodorowego,

- instalacje wodociągową,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację elektryczną,

- instalację teletechniczną,

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Mapa lokalizacyjna,

- Założenia opisu przedmiotu zamówienia,

- Aktualne normy i rozporządzenia,

# ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia.

Wszystkie i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

# STANDARD

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora.

Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej prywatnej.

# STAN ISTNIEJĄCY

Obszarem objętym koncepcją programu funkcjonalno-użytkowego budowy powierzchni laboratoryjnej jest działka ewid. nr 52/119, obręb 3-11-36 położone w województwie mazowieckim, powiecie m. st. Warszawa, dzielnica Wawer, 04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28. Działka objęta opracowaniem jest działką Inwestora.

Teren objęty opracowaniem zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Warszawa-Wawer nr 557/XLIX/01 z dnia 28.12.2021  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy symbolem UM-4 oraz południową i północną stronę ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Patriotów. Przeznaczenie terenu UN – teren działalności naukowo-badawczej Instytutu Elektrotechniki, które określa zgodnie z §26 w/w uchwały:

- Dopuszcza się na terenie przebudowę i budowę obiektów związanych funkcjonalnie z podstawową działalnością Instytutu,

- Ewentualne uciążliwości obiektów i urządzeń winny być ograniczone do terenu własnych działek.

- Ustala się wymóg zachowania istniejącego wartościowego starodrzewu,

- Ustala się wymóg zachowania minimum 50% powierzchni terenu biologicznie czynnej.

- Wysokość zabudowy nowo wznoszonych budynków - do 15m od poziomu terenu do stropu wieńczącego budynek, przy przebudowie istniejących budynków - nie przekraczać dotychczasowej wysokości.

Na terenie objętym opracowaniem istniejące budynki działalności naukowo-badawczej, tereny utwardzone z terenami zielonymi. W sąsiedztwie gęste zadrzewienie. Teren o jednolitych rzędnych terenowych 93,64-93,96m. Istniejąca infrastruktura podziemna teletechniczna, elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza. Istniejące oświetlenie uliczne.

# STAN PROJEKTOWANY

## Branża budowlano-architektoniczna

### Projektowane zagospodarowanie działki:

# Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

Projektowany jest nowy budynek parterowy z dachem dwuspadowym - Laboratorium Wodorowego, (w miejscu wyburzonego poprzedniego budynku).

Laboratorium Wodorowe Sieci Badawczej Łukasiewicza Instytutu Elektrotechniki przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 w Warszawie działka ewid. 52/119, obręb 3-11-36.

# Układ komunikacyjny,

Nie ulegnie zmianie

# Sposób dostępu do drogi publicznej,

Do działki objętej opracowaniem jest zjazd z drogi publicznej ul. Hafciarska, ul. Mieczysława Pożaryskiego,

# Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu,

Ukształtowanie terenu i układu zieleni nie ulega zmianie.

### Zestawienie:

- powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy  czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,

Wokół remontowanego budynku należy wykonać opaskę.

Powierzchnia działki nr ewid 52/119, obręb 3-11-36 to 1.31243775 ha

Budynek Laboratorium – powierzchnia zabudowy – 800,00m2

- powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,

Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników nie zmieni się.

Przy budynku zostanie utwardzona powierzchnia – 416,46 m2

- powierzchni biologicznie czynnej,

Nie dotyczy (nie ulega zmianie).

- powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Teren objęty opracowaniem nie ulega zmianie.

### Informacje i dane:

- o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,

Projekt planowanej inwestycji nie ingeruje w zapisy Planu Miejscowego.

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Działki, na których jest projektowane są obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie.

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

Działka zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

nie dotyczy

### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach     pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

nie dotyczy (nie ulega zmianie)

### Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania  obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

nie występują

### Informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu;

Określenia obszaru oddziaływania inwestycji  dokonano na podstawie następujących przepisów prawa:

-  ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Brak przepisów odrębnych nakazujących objęcie obszaru oddziaływania działek innych niż objęta opracowaniem.

- Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których istnieje.

- Obszar oddziaływania będzie obejmował jedynie teren działki objętej opracowaniem.

- Projektowany obiekt nie wpłynie ujemnie na obiekty i działki sąsiednie i nie spowoduje zmiany ukształtowania terenu.

- Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

- Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

- Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

- Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia.

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.

- Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie projektowanych prac. Będzie ona jednak występować w niewielkim stopniu i nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery.

- Brak wpływu obiektu na glebę.

- Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

## Branża sanitarna

### Instalacja wodociągowa

Zasilanie w wodę projektowanego budynku z istniejącej instalacji wodociągowej na terenie objętym opracowaniem (południowa strona opracowania). Na etapie projektu należy zweryfikować średnice i ciśnienie istniejącego wodociągu. Instalacje od wskazanej doziemnej instalacji wykonać z z rur PE 100 na ciśnienie PN16 SDR11 Ø63x5,8, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, a z armaturą lub kształtkami żeliwa sferoidalnego za pomocą kołnierzowych tulei PEHD z zakładkami stalowymi oraz złączy elektrooporowych.

| Materiał instalacji | PE 100 na ciśnienie PN16 SDR11 |
| --- | --- |
| Średnica instalacji | Ø63x5,8 |
| Długość instalacji | ok. 200,00m |

Woda wykorzystywana na cele socjalne oraz wewnętrznych celów pożarowych. Instalacja prowadzić na głębokości min. 1,50m.p.p.t. Przykrycie wodociągu poniżej strefy przymarzania gruntu. Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową, ułożoną 30cm nad grzbietem rury z odprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw.  Na całej długości przewodu należy wykonać podsypkę piaskową o gr. 10cm i zasypkę z piasku 15cm nad wierzch rury.

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki bytowe odprowadzane z projektowanego budynku zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie objętym opracowaniem (południowa strona opracowania). Włączenie do istniejącej studni. Na etapie projektu należy zweryfikować rzędną kinety studni do której planowane jest włączenie oraz sprawdzić przepustowość kanału. Instalacje wykonać z rur PVC lite SN8 sposób łączenia kielichowy. W miejscu wyjścia z budynku instalacja prowadzić w rurze osłonowej. W miejscach zmian kierunku studzienki rewizyjne o średnicy 100mm z włazem żeliwnym klasy D. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz wykonać zasypkę piaskową grubości 30cm.

| Materiał instalacji | PVC SN8 |
| --- | --- |
| Średnica instalacji | Ø160 |
| Długość instalacji | ok. 50,00m |

Ścieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane do kanału sanitarnego nie będą przekraczały wskaźników zanieczyszczeń, ponieważ nie zawierają ścieków przemysłowych. Odprowadzane do kanalizacji zostaną tylko ścieki socjalno-bytowe.

Ścieki technologiczne zostaną odprowadzone do projektowanego szczelnego zbiornika o poj. 10 m3. Projektuje się odrębne wyjście dla w/w ścieków. Ścieki zostaną odebrane (opróżnienie zbiornika) przez wyspecjalizowane wóz asenizacyjny do odbierania ścieków technologicznych. Instalacje wykonać z rur PVC lite SN8 sposób łączenia kielichowy. W miejscu wyjścia z budynku instalacja prowadzić w rurze osłonowej. W miejscach zmian kierunku studzienki rewizyjne o średnicy 100mm z włazem żeliwnym klasy D. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz wykonać zasypkę piaskową grubości 30cm.

| Materiał instalacji | PVC SN8 |
| --- | --- |
| Średnica instalacji | Ø160 |
| Długość instalacji | ok. 20,00m |

### Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku zostaną odprowadzone do szczelnego zbiornika na magazynowanie deszczówki i wykorzystywane do podlewania zielni poprzez punkt poboru wody na zbiorniku zakończony kranikiem z możliwością podłączenia szaufa. Wody z terenu utwardzonego wokół budynku zostaną odprowadzone na teren zielony, zostaną przejęte przez grunt na własnej działce. Instalacje wykonać z rur PVC lite SN8 sposób łączenia kielichowy. W miejscach zmian kierunku studzienki rewizyjne o średnicy 100mm z włazem żeliwnym klasy D. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz wykonać zasypkę piaskową grubości 30cm. Rury spustowe wyposażyć w przelew awaryjny oraz wyczystki.

| Materiał instalacji | PVC SN8 |
| --- | --- |
| Średnica instalacji | Ø160 |
| Długość instalacji | ok. 130,00m |

Obliczenia wykonano przy założeniu natężeniu deszczu 300dm3/s*ha na podstawie normy "PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko" lub wg normy "PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Cz. 3 Przewody deszczowe Projektowanie układu i obliczenia"

Wymagana pojemność zbiornika do odebrania deszczu o natężeniu 300 dm3/s*ha przy czasie trwania 15 minut wynosi: 20m3, zbiornik z zapasem przyjęcia wody o 50%. Całkowita pojemność zbiornika 30m3.

W zbiorniku należy zamontować pompę do tłoczenia wód, w rząpwi min.1,0m. W celu uniknięcia przepełnienia się zbiornika przewidzieć sygnalizację optyczno-dźwiękową „KOGUT” uruchomiany poprzez czujnik poziomu cieczy w sytuacji maksymalnego poziomu wody w zbiorniku.

### Instalacja gazu

Zasilanie w gaz ziemny budynek na cele grzewcze. Na elewacji budynku w skrzynce gazowej przewidziano armaturę odcinająco-kontrolną. Zachować odległość szafki od otworów (drzwi, okna, itc.) min. 0,50m. Dalszą instalację prowadzić w budynku.

Instalację  gazowa  ułożoną  w  ziemi  należy wykonać z rur polietylenowych rozprowadzające paliwa gazowe grupy II (GZ) wg PN-87/C-96001. Do obrotu i powszechnego stosowania należy wykorzystywać wyroby budowlane właściwie, oznaczone znakiem budowlanym oraz dodatkowo znakiem zgodności z PN, znakiem bezpieczeństwa B, (dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności, wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN czy też aprobatę techniczną).

Rury polietylenowe gazowe  PE SDR-11  z polietylenu  o gęstości minimum 956 kg/m3 w kolorze żółtym. Rury i kształtki polietylenowe należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu elektrokształtek. Należy wykonać podsypkę piaskową o gr. 5cm i zasypkę z piasku 30cm nad wierzch rury.

| Materiał instalacji | PE SDR-11 |
| --- | --- |
| Średnica instalacji | Ø |
| Długość instalacji | ok. 400,00m |

## Branża elektryczna i automatyki

Budynek należy zasilić z nowoprojektowanego złącza ZKP-PPOŻ który należy wyposażyć w aparat pełniący rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu, do którego należy wprowadzić nowoprojektowaną wewnętrzną linię zasilającą kablem 4x(YKY 1x240mm2). WLZ należy wyprowadzić z wolnego pola nN podstacji GS1 o napięciu 0,4kV. Trasę kabla pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Wszystkie kable i przewody prowadzone w terenie należy ułożyć w rowie kablowym na podsypce z piachu grubości 10cm. Po ułożeniu kable należy zasypać 10cm warstwą piachu, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm i przykryć folią kablową z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze o grubości nie mniejszej niż 0,5mm, oraz szerokości min. 20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem 1-3 % długości wykopu. Wykop wypełnić gruntem rodzimym dokonując zagęszczenia gruntu warstwami co 30cm.

Kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zagięcia powinien być możliwie duży czyli nie mniejszy niż 10 krotna zewnętrzna średnica kabla. Przy wprowadzeniu kabla do złączy  i budynku należy zostawić zapasy kabla min. 2,5m.

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Całość prac wykonać zgodnie z normą obowiązującymi normami i przepisami.

Skrzyżowania

Występujące kolizje z innymi mediami należy rozwiązywać wg poniższych wytycznych.

z   wjazdami i drogami

-  przy  skrzyżowaniu  kabla  z  drogami  kabel  należy  ułożyć  w  rurze  ochronnej

DVK 110  na całej  szerokości  drogi  oraz  min. 50cm  w  obie  strony  od

krawężnika jezdni.

Kabel  układać  na  głębokości  1 m  od  górnej  nawierzchni  drogi.

z  wodociągiem i kanalizacją

-  przy    skrzyżowaniu    kabli    z   w/w    instalacjami    kable   należy   ułożyć   nad

rurociągami   w   odległości   min. 70cm ;   kabel  należy  zabezpieczyć  podwójną

warstwą    przykrycia   z   dodaniem   co   najmniej    po  70cm   z   każdej   strony

skrzyżowania.

przy  zbliżeniu  kable  układać  w  odległości  min.  70  cm  od  rurociągu.

z  kanalizacją  telefoniczną

-  przy  skrzyżowaniu  kabli  z  kanalizacją   jw.  kable  nn  należy  ułożyć  w

odległ. min. 50cm  pod  kanalizacją;  na  kablach  ułożyć  podwójną

warstwę   przykrycia ochronnego   w   miejscu   skrzyżowania   i   po  50

cm  w  obie  strony  od  niego. O   ile   nie    ma   możliwości   uzyskania

zalecanej   minimalnej   odległości,   to projektowany   kabel   należy

osłonić   rurą   z   PCW   w   miejscu   skrzyżowania i po 50cm  w obie

strony   od   niego.

-  przy    zbliżeniu   kable    układać    w   odległości   min.   50  cm   od

kanalizacji  telefonicznej.

z gazociągiem.

- przy skrzyżowaniu projektowany kabel ułożyć pod gazociągiem w odległości 50cm

w rurze stalowej 100 na całej długości skrzyżowania oraz dodając po 50cm z

każdej strony skrzyżowania.

-  przy zbliżeniu projektowany kabel układać w odległości min. 1,2m od rurociągu.

W projekcie należy uwzględnić kanalizacje kablową od budynku do najbliższej studni kablowej. Kanalizację wykonać jako 2x rura RHDPE Φ110mm2 ze studniami pośrednimi przy każdej zmianie kierunku kanalizacji kablowej. W istniejącej studni do której doprowadzamy kanalizację należy przewidzieć stelaż na 30m zapas kabla (przyłącze), w każdej ze studni pośrednich uwzględnią 2m zapas okablowania. Jedną z rur przewiduje się wykorzystać na potrzeby przyłącza telekomunikacyjnego wykonanego kablem światłowodowym 12J. Kabel wprowadzić do szafy rack w budynku pełniącej rolę Głównego Punktu Dystrybucyjnego.

# UWAGI

- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać mapę do celów projektowych. Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informację o istniejącym uzbrojeniu podziemnym. W przypadku natrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane przewody należy je traktować jako czynne, zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie.

| Projektant sanit: |  |
| --- | --- |
| MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 |  |
| Projektant arch: |  |  |
| MGR INŻ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 |  |  |
| Projektant ele: |  |  |
| MGR INŻ. ROBERT NAWROT SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23 |  |  |

# III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| SZ01 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500 |