Opis Przedmiotu Zamówienia – Pakiet II

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konserwacji bieżącej/remontu odcinka rurociągu od K-602 kierunek K-602/1 przy 
ul. Hutniczej/Północnej w Gdyni”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Adres, którego dotyczy przedmiot zamówienia:

Rejon ulicy Hutniczej/Północnej działki nr 1281/3 obręb ewidencyjny nr 0012 Cisowa Gdynia.

- Nazwa inwestycji:

Konserwacja bieżąca/remont odcinka rurociągu od K-602 w kierunku K-602/1 w Gdyni wraz z usunięciem rurociągów parowych nieczynnych.

- Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiony został w załączniku do OPZ nr 03 oraz 04.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Remontowany odcinek rurociągu ma około 236 m.b., w kanale znajdują się rurociągi parowe do usunięcia.

- Remontowany odcinek rurociągu zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Hutniczej w Gdyni– plan sytuacyjny w załączeniu.

- ZAKRES PRAC

- Wykonanie projektu wykonawczego (branży sanitarnej oraz konstrukcyjno-budowlanej)  obejmującego:

- usunięcie rurociągów parowych nieczynnych, na całej długości kanału, wraz z podporami;

- odtłuszczanie, piaskowanie oraz malowanie rurociągów;

- wykonanie pomiarów grubości rurociągu w miejscach korozji, wżerów;

- wspawanie łaty albo wymiana skorodowanego odcinka w przypadku niskich wartości grubości rurociągu;

- założenie nowej izolacji łupkowej wraz z blachami aluminiowymi  na wszystkich rurociągach;

- montaż nowych podpór na rurociągach zasilających oraz powrotnych;

- ewentualna wymiana płyt nad kanałowych w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego;

- usunięcie wystających prętów zbrojeniowych z bocznych ścian kanału;

- usunięcie kolizji z innymi rurociągami.

- Wykonanie MDCI lub MDCP(*) , PTOR, kosztorysu i przedmiaru robót.

- Uzyskanie wypisów, prawa dysponowania terenem od właściciela nieruchomości na czas remontu odcinka rurociągu.

- Uzyskanie uzgodnienia OPEC oraz uzgodnienia/zgody/decyzji PTOR.

- Zamawiający nie dysponuje projektem archiwalnym.

- Zamawiający nie przewiduje:

- wykonania kominków nawiewno – wywiewnych;

- wykonania oświetlenia;

- remontu/ konserwacji komór K 602 i K 602-1.

- Wykonawca winien sporządzić dokumentację zgodnie z wytycznymi technicznymi OPEC, które zawarte są na stronie internetowej: https://opecgdy.com.pl/dokumenty/pdf/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-5.pdf

(*) Wykonawca ma obowiązek wykonania w sytuacji, gdy prawidłowa realizacja zamówienia tego wymaga.

- ZAŁĄCZNIKI

- Plany sytuacyjne

Remont odcinka rurociągu od K-602 kierunek K-602 polegający na zdjęciu izolacji, piaskowaniu rur, malowaniu, wykonaniu pomiarów grubości rurociągów z ewentualną ich wymianą lub wspawaniu łat, założeniu nowej izolacji łupkowej, ewentualna wymiana płyt nadkanałowych po ocenie ich stanu technicznego, oraz wyczyszczeniu kanału ciepłowniczego, Usunięcie skorodowanych podpór rurociągu. Podtrzymują tylko rurociąg parowy. Wyczyszczenie kanału ciepłowniczego.

Miejsce przysypania rury DN 700 przez ziemie w kanale.

Nr. inwent. 2883/211

- Dokumentacja fotograficzna

Lokalizacja:

Wnętrze Komory: