Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY WYBICKIEGO W GOSZYNIE I BUDOWĘ DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY ŚWIETLICY W MOKRYM DWORZE.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Wybickiego w Goszynie i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy świetlicy w Mokrym Dworze.
1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Wybickiego w Goszynie
- budowa linii kablowej nn-0,4kV – YAKXS 4x25mm2
- budowa stalowych , ocynkowanych okrągłych słupów oświetleniowych, malowanych proszkowo, typu „zebra” ( pasy żółto czarne) dł. 6,0m , bez wysięgnika oraz fundamentami prefabrykowanymi – 2 szt.
- montaż opraw oświetleniowych LED o mocy 75W z optyką dostosowaną do przejść dla pieszych – 2 szt.

Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy świetlicy w Mokrym Dworze
- budowa linii kablowej nn-0,4kV – YAKXS 4x25mm2
- budowa stalowych, ocynkowanych okrągłych słupów oświetleniowych, malowanych proszkowo, typu „zebra” ( pasy żółto czarne) dł. 6,0m , bez wysięgnika oraz fundamentami prefabrykowanymi – 2 szt.
- montaż opraw oświetleniowych LED o mocy 60W z optyką dostosowaną do przejść dla pieszych – 2 szt.

2. UWAGI DO PROJEKTU:

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Wybickiego w Goszynie i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy świetlicy w Mokrym Dworze

W zakresie roboty budowlanej przewidziano wykonanie sieci oświetleniowej zgodnie z rys. E-1.
Słupy oświetleniowe z blachy o grubości 4mm z niewidocznym szwem. Średnica grubości powłoki cynkowanej powinna być nie mniejsza niż 80µm.
Temperatura barwowa źródła światła powinna być nie mniejsza niż 5700K.
 Nie wykonujemy redukcji mocy w godzinach od 23.00 do 5.00.

3. UWAGI DO OFERTY I UMOWY :

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w branży elektryczne Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa w art.22 ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

Oferent przed złożeniem oferty zapozna się z terenem budowy (szczególną uwagę zwróci na istniejące uzbrojenie podziemne) , przedmiary Inwestora traktować będzie pomocniczo do wyceny oferty a ewentualne brakujące pozycje w przedmiarach Inwestora wniesie do swojej oferty .

Oferent ujmie w cenie oferty: wszystkie niezbędne pomiary, odszukanie i regulacja istniejących urządzeń wod-kan, telefonicznych., gaz, energetycznych do projektowanej rzędnej w terenie, zaopatrzenie w wodę i energię placu budowy, ubezpieczenie budowy, wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem ich przez odpowiedni organ zarządzający ruchem dla danej drogi, oznakowanie zajęcia pasa drogowego, pomiar geodezyjny powykonawczy.

Sprawę prowadzi: Wioleta Nowicka