SPIS   TREŚCI

1.Opis techniczny.

2.Obliczenia techniczne.

3. Rys. nr 1 –  zasilanie, WLZ, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - rzut piwnicy.

4. Rys. nr 2 –  zasilanie, WLZ, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - rzut parteru.

5. Rys. nr 3 –  WLZ, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - rzut I piętra.

6. Rys. nr 4 –  WLZ, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - rzut II piętra.

7. Rys. nr 5 –  WLZ, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - rzut III piętra.

8. Rys. nr 6 –  instalacja odgromowa i teletechniczna - rzut dachu.

10. Rys. nr 7 –  instalacje teletechniczne – rzut piwnicy

11. Rys. nr 8 –  instalacje teletechniczne – rzut parteru

12. Rys. nr 9 –  instalacje teletechniczne – rzut I piętra

13. Rys. nr 10 –  instalacje teletechniczne – rzut II piętra

14. Rys. nr 11 –  instalacje teletechniczne – rzut III piętra

15. Rys. nr 12 –  schemat zasilania TG+TA1+TL1

16. Rys. nr 13 –  schemat zasilania TL2(4)+TA2(4).

17. Rys. nr 14 –  schemat zasilania TL3+TA3.

18. Rys. nr 15 –  schemat zasilania TM.

19. Rys. nr 16 –  schemat inst. domofonowej.

20. Rys. nr 17 –  schemat inst. domofonowej.

21. Rys. nr 18 –  schemat inst. domofonowej.

22. Rys. nr 19 –  schemat inst. telefonicznej.

23. Rys. nr 20 –  schemat inst. telefonicznej.

24. Rys. nr 21 –  schemat inst. telefonicznej.

25. Rys. nr 22 –  schemat inst. RTV.

26. Rys. nr 23 –  schemat inst. RTV.

27. Rys. nr 24 –  schemat inst. RTV.

28. Rys. nr 25 –  schemat inst. internetowej.

29. Rys. nr 26 –  schemat inst. internetowej.

30. Rys. nr 27 –  schemat inst. internetowej.

31. Rys. nr 28 – oświetlenie zewnętrzne

Opis techniczny

Do projektu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żyrardów ul. Parkingowa.

1. Podstawa opracowania.

-   Obowiązujące normy i przepisy.

-   Projekt architektury.

.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

-   Złącze kablowe, tablice rozdzielcze,

-   Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 220 V,

-   Instalację sygnalizacji wejściowej,

-   Instalację telefoniczną TP S.A.,

-   Instalację domofonową,

-   Instalację internetową,

-   Instalację telewizji kablowej,

-   Instalację ochrony od porażeń,

-   Instalację odgromową,

3. Charakterystyka budynku

Budynek projektowany jest jako 4 – klatkowy, 4 – kondygnacyjny o charakterze mieszkalnym. Budynek przeznaczony jest pod mieszkania lokatorskie, wyposażone w  ciepło (wodę) z istniejącej sieci co.

4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Budynek zasilany będzie linią kablową ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na osiedlu. Projekt linii kablowej nn zasilających budynek stanowi odrębne opracowanie. Złącze kablowe ZK-3a w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego instalować na zewnętrznej ścianie budynku.

Pomiary energii elektrycznej:

-   dla odbiorów administracyjnych licznikiem 3  – fazowym  na tablicy głównej TG,

-   dla mieszkań, 1 – fazowe na tablicach licznikowych,

-   dla węzła cieplnego, 1  – fazowym  na tablicy głównej TG,

5. Wewnętrzne linie zasilające.

Mieszkania zasilane będą z tablic licznikowych umieszczonych na parterze budynku. WZL do tablic licznikowych mieszkaniowych wykonać przewodami LgY 25 mm2 / RL70 układanymi na betonie. Linię zasilającą potrzeby administracyjne (WZL-TA) wykonać przewodemi 5xLY16/RL 47 mm2. Wlz do węzła cieplnego wykonać przewodem YDYżo 3x4 / RL 37.

WZL mieszkaniowe (od TL do tablic mieszkaniowych) wykonać przewodami YDYżo 3x6 mm2.

6. Tablice rozdzielcze.

W budynku przy pierwszej klatce schodowej zaprojektowano złącze kablowe, a na parterze pierwszej klatki schodowej zlokalizowano rozdzielnię główną TG, którą należy wykonać zgodnie ze schematem instalacji elektrycznych rys 12. W mieszkaniach stosować tabliczki rozdzielcze typu RN-2x12L z wyposażeniem wg schematów zasilania  rys 15.

W budynku przy złączu kablowym w osobnej obudowie projektuje się montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W  wiatrołapach klatek schodowych projektuje się przyciski wył. p.poż.

7. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych.

Instalację oświetleniowa wykonać przewodami typu YDYżo 2/3/4x1,5/2,5 mm2, a obwody gniazd przewodami YDYp 3x2,5 mm2. Przewody układać p/t z osprzętem p/t. W kuchniach gniazda instalować na wysokości 1,3 m, w pokojach na wysokości 0,3 m, w łazienkach 1,4 m od podłogi. Wyłączniki instalować na wysokości 1,2 m od podłogi. W łazienkach i w piwnicy stosować osprzęt szczelny IP 44.

Oświetlenie piwnicy i klatek schodowych realizowane będzie napięciem 24V przez transformatory 230/24V-630VA zabudowane w tablicach administracyjnych.

Oświetlenie komunikacji piwnicy wykonać z zastosowaniem opraw z czuką ruchu.

Oświetlenie klatki schodowej oparte jest na oprawach sufitowych i czujkach ruchu.

8. Instalacja sygnalizacji wejściowej.

Wykonać przewodami YDYp 2x1 mm2 z osprzętem p/t. Zasilanie z obwodów oświetlenia poszczególnych mieszkań. Dzwonki na napięcie 220 V na szynę instalować w tablicy rozdzielczej. Sposób podłączenia i typ dzwonka podano na schemacie tablic mieszkaniowych TM.

9. Instalacja domofonowa.

Z tablic administracyjnych wykonać zasilanie tablic wywoławczych instalowanych przy drzwiach wejściowych. Zasilacze instalować na tablicach TA. Od tablicy wywoławczej TWd do poszczególnych mieszkań wykonać linie sygnałowe domofonowe wg schematu w rurze RL22 w pionie i przewodem YTKSY 3x2x0,5 w RL 18 do mieszkań. Wypusty i osprzęt instalować w miejscach pokazanych na rzutach mieszkań oraz zakończyć aparatem obok drzwi wejściowych na wysokości 1,2 m.

10. Instalacja teletechniczna.

W budynku w piwnicy projektuje się pomieszczenie teletechniczne. W mieszkaniach w pobliżu drzwi wejściowych należy zabudować teletechniczne skrzynki mieszkaniowe. W pomieszczeniu teletechnicznym należy zabudować szafę krosową RACK. Od szafy krosowej należy wyprowadzić kable światłowodowe 3xULTIMODE BS 12 SM  i 1xULTIMODE BS 24 SM  do korytarzy. Na każdym poziomie budynku należy z kabla wydzielić włókna światłowodowe i wprowadzić po dwa włókna do teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych.

W budynku na dachu należy zabudować dwie anteny telewizji satelitarnej i maszt antenowy z zabudowaną anteną telewizji naziemnej oraz z możliwością montażu  na nim anten odbiorników radiowych. Z anten należy sprowadzić sygnał do wzmacniaczy zabudowanych w pomieszczeniach technicznych przewodem RG11. Z pomieszczeń technicznych należy wyprowadzić okablowanie mieszkań wykonane przewodem 2xRG6 (jeden przewód przygotowany dla telewizji kablowej) do skrzynek teletechnicznych, a poprzez nie do gniazd abonenckich.

Od pomieszczenia technicznego do teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych należy poprowadzić dwa przewody UTP kat.5e wykorzystane opcjonalnie dla usług telekomunikacyjnych, internetowych, przyzywowych, sieci wewnętrznych itp.

Całość In stalacji teletechnicznych wykonać w rurach instalacyjnych.

11. Ochrona od porażeń.

Stosować szybkie wyłączanie w systemie TN-C-S. Od tablicy głównej na całej długości instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi ułożyć niezależny przewód PE, do którego przyłączyć punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe urządzeń elektrycznych. W tablicy głównej przewód PE połączyć z szyna PEN. Dodatkowo w pomieszczeniach węzła cieplnego ułożyć i uziemić szynę wyrównawczą z bednarki ocynkowanej 25x4 układanej na tynku, do której przyłączyć wszystkie metalowe rury, punkt PEN złącza i tablicy głównej. Szynę pomalować w żółtozielone paski. Jako uziom wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych. Oporność uziomu mniejsza od 10 Ω.

W łazienkach (mieszkania) wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem DY 4mm2 p/t, i przyłączyć wszystkie metalowe rury i urządzenia (grzejniki, wanny).

Wykonać połaczenia wyrównawcze mieszkaniowych instalacji gazowych.

W obwodach odbiorczych stosować wyłączniki różnicowo – prądowe o dl=30mA wg schematów instalacji.

12. Instalacja odgromowa.

Budynek usytuowany jest w zabudowie luźnej. Zagrożenie piorunowe średnie, instalacja odgromowa zalecana do wykonania. Należy wykonać zwody na kominach z pręta ocynkowanego ø8. Złącza kontrolne wykonać przy wszystkich uziomach fundamentowych na wysokości 0,3 m w obudowach plastikowych wpuszczonych w warstwę ocieplenia budynku. Przewody odprowadzające wykonać drutem DFeZnø8 w rurkach winidurowych RL28 wpuszczonych w warstwę ocieplenia. Wykonać uziom fundamentowy i otokowy.

13. Oświetlenie zewnętrzne.

- projektuje się linię kablową n.n. 0,4kV wykonaną  kablem YKSY 3 x 4 o łącznej długości 220 m, wyprowadzoną z projektowanej szafki oświetlenia zewnętrznego usytuowanej w TG budynku,

- kabel należy ułożyć w ziemi po trasie wskazanej  na rys. nr 28,

- kabel w wykopie kablowym 60*40cm, należy układać na głębokości 50cm na podsypce z przesianego piasku gr. 10m,

- przy słupach linii n.n. należy zostawić zapas na długości kabla - po 2,5 m;

- kabel na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o długościach jak na rys. nr 28  - należy osłonić rurami ochronnymi Arot SRE i DVK 75,

- kabel , po ułożeniu w ziemi, należy przysypać warstwą piasku grub.10cm i warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią - zagęszczając ją warstwami,                                po zasypaniu rowu teren należy uporządkowań do stanu pierwotnego,

- kabel, na podejściu do słupów,  oraz na początkach rury osłonowych w rowie kablowym na trasie linii w odstępach co 10 m, należy wyposażyć w oznaczniki kablowe, zawierające następujące dane:

- odcinek zasilania linii,

- oznaczenia kabla - typ,

- rok ułożenia,

- znak użytkownika,

słupy i oprawy:

- słupek oświetleniowy S-40 z oprawą montowaną na wierzchołku 70W

Numer policyjny podłączyć pod oświetlenie zewnętrzne.

14. Uwagi ogólne.

-   Instalację wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

elektrycznych,

-   Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną orz estetyką wykonawstwa.

Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyrobów, materiałów     lub elementów (które wskazują lub mogły by się kojarzyć z producentem) podano jako przykładowe, określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować wyroby, materiały i elementy innych firm, które posiadają cechy, parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w projekcie”.

.