## CAŁOŚĆ
Załącznik nr 2 do Umowy nr …../ŁI/2021 z dnia ….. …..... 2021 r.
Lp. | Szczegółowy zakres niezbędnych do wykonania prac konserwacyjno - remontowych dla lubelskiego garnizonu Policji w 2021 roku. CAŁOŚĆ
1 | 1. | Rejon KMP w Lublinie. Jednostka - Komisariat V Policji w Lublinie ul. Koncertowa 4, 20-843 Lublin. Aluminiowy maszt kratowy typu M435 o wysokości 18 m, 4 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 1.1 | Pospawać pęknięcie wzdłużne krawężnika pierwszego segmentu (licząc od dołu) masztu bądź wymienić na nowy.
| 1.2 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie uchwyty kotew odciągów na ogniomurze.
| 1.3 | Wymienić na nowe wszystkie liny odciągowe, śruby rzymskie, szekle, kausze, zaciski.
| 1.4 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 1.5 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 1.6 | Wymienić odgromową linkę stalową na maszcie na miedzianą o min. przekroju 16 mm.
| 1.7 | Zabezpieczyć antykorozyjnie mocowania połączeń wyrównawczych na maszcie.
| 1.8 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie mocowanie iglicy odgromowej.
| 1.9 | Wymienić łączniki szpilkowe segmentów masztu - 12 szt.
| 1.10 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie połączenia wyrównawcze.
2 | 2. | Rejon KMP w Lublinie. Jednostka - Komisariat IV Policji w Lublinie ul. Zana 45, 20-601 Lublin. Stalowa wieża kratowa o wysokości 17,9 m, dach płaski pokryty papą.
| 2.1 | Dokonać przeglądu połączeń skręcanych zgodnie z PN-B-06200 oraz usunąć ewentualne wady połączeń poprzez dokręcenie nakrętek lub wymianę części złącznych.
| 2.2 | Wykonać przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz przeprowadzić ewentualną naprawę uszkodzeń powłoki cynkowej zgodnie z EN ISO 12944-4 oraz DIN EN ISO 1461.
| 2.3 | Wykonać przegląd i zabezpieczenie antykorozyjne styku wieża-fundament oraz izolacji górnej części fundamentu.
| 2.4 | Wszystkie czynności wykonane zgodnie z w/w warunkami należy obowiązkowo odnotować w książce obiektu.
3 | 3. | Rejon KPP w Świdniku. Jednostka Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 21-047 Świdnik. Stalowy maszt rurowy o wysokości 10,5 m, 2 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 3.1 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną podstawę masztu oraz cały trzon masztu w naprzemienne barwy biało – czerwone jako dzienne oznakowanie przeszkodowe.
| 3.2 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 3.3 | Wykonać pionowanie masztu.
| 3.4 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i pokryć je nowym, miejsca gdzie jest jego brak należy uzupełnić nowym smarem, pokryć smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 3.5 | Wymienić śruby rzymskie na nowe oraz zabezpieczyć je uniemożliwiając ich samo odkręcenie.
| 3.6 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu oraz zabezpieczyć je poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną.
| 3.7 | Uzupełnić brakujące szekle w uchwytach odciągów masztu.
| 3.8 | Wykonać podłączenie uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 3.9 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 3.10 | Poprawić podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego, wykonać podłączenie uziemień do każdej z anten dookólnych, wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcji wsporczej anteny.
| 3.11 | Wykonać uziemienia do anten dookólnych linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 3.12 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 3.13 | Uzupełnić uziemienia kabli antenowych u podstawy masztu.
| 3.14 | Dołożyć dodatkowe korytko metalowe w celu ochrony kabla ułożonego bezpośrednio na połaci dachowej.
| 3.15 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie złącza krzyżowe.
| 3.16 | Wymienić puszkę instalacyjną wraz z okablowaniem (odporne na promienie UV) na maszcie wraz z automatem zmierzchowym oświetlenia przeszkodowego AWZ firmy F&F.
| 3.17 | Sprawdzić oprawy oświetlenia przeszkodowego i w razie stwierdzenia uszkodzenia wymienić na nowe.
4 | 4. | Rejon KPP w Lubartowie. Jednostka - Posterunek Policji w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów14 A, 22-100 Ostrów Lubelski. Stalowy maszt rurowy o wysokości 15 m, 3 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 4.1 | Oczyścić i pomalować podstawę masztu.
| 4.2 | Oczyszczenie miejscowe masztu i pomalowania farbą antykorozyjną.
| 4.3 | Oczyszczenie wsporników kotwiących i zabezpieczenie ich farbą antykorozyjną.
| 4.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 4.5 | Wykonać pionowanie oraz wyprostowanie ostatniego segmentu masztu.
| 4.6 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 4.7 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe (12 szt.) we wszystkich linach odciągowych.
| 4.8 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 4.9 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu wraz z malowaniem farbą antykorozyjną.
| 4.10 | Wykonać podłączenie linki Lgy do złącza wyrównawczego oraz podłączenie uziemienia do każdej z anten.
| 4.11 | Wykonać punkt wyrównawczy przy konstrukcji wsporczej anteny.
| 4.12 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 4.13 | Wykonać uziemienia do anten linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 4.14 | Zabezpieczyć wszystkie połączenia smarem grafitowym.
| 4.15 | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu.
| 4.16 | Uzupełnić nakrętki kontrujące na wsporniku i uchwycie anteny.
| 4.17 | Poprawić zamocowanie kabla antenowego do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów co 60 cm.
| 4.18 | Wykonać droga kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 5 m) na połaci dachowej od podstawy masztu do wprowadzeń kabla na krawędzi bocznej budynku.
| 4.19 | Zainstalować szafkę odporną na warunki atmosferyczne celu przeniesienia odgromnika antenowego.
5 | 5. | Rejon KPP w Puławach. Jednostka - Posterunek Policji w Nałęczowie, ul. Kościuszki 5, 24-150 Nałęczów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 15 m, 3 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 5.1 | Poprawić podłączenie masztu do instalacji odgromowej poprzez instalację złącza krzyżowego u podnóża masztu i podłączenie drutem odgromowym do istniejącej instalacji odgromowej, złącza zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.2 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną trzon masztu.
| 5.3 | Oczyścić miejsca połączenia segmentów masztu i jego głowicy oraz uzupełnić spawy.
| 5.4 | Uszczelnić podstawę masztu z połacią dachową.
| 5.5 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 5.6 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 5.7 | Wykonać pionowanie masztu.
| 5.8 | Ujednolicić wszystkie śruby rzymskie do jednego rozmiaru M12.
| 5.9 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 5.10 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe we wszystkich linach odciągowych oraz dokonać korekty ich rozmieszczenia na linach, tj. w odległościach między nimi: 5 x średnica liny.
| 5.11 | Poprawić sposób mocowania drutu odgromowego do szczytu masztu poprzez instalację złącza krzyżowego, do którego powinny być wykonane połączenia wyrównawcze dla poszczególnych anten.
| 5.12 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 5.13 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten - 3 szt..
| 5.14 | Wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcjach wsporczych anten - 3 szt..
| 5.15 | Wykonać uziemienie anteny Procom linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 5.16 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.17 | Wszystkie połączenia wyrównawcze zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.18 | Zabezpieczyć smarem wszystkie liny odciągowe, śruby rzymskie z pozostałym osprzętem linowym.
| 5.19 | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu.
| 5.20 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie mocowania odciągów linowych.
| 5.21 | Zainstalować na maszcie (maks. wysokość 1,5 m) skrzynkę odporną na warunki atmosferyczne i przenieść odgromnik do wewnątrz skrzynki wraz z poprawą uziemienia.
| 5.22 | Uszczelnić połączenie pomiędzy złączem anteny a konektorem anteny Procom.
| 5.23 | Przymocować kable na maszcie za pomocą dedykowanych uchwytów co 60 cm.
6 | 6. | Rejon KPP w Krasnymstawie. Jednostka - Posterunek Policji w Fajsławicach, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice. Stalowy maszt rurowy o wysokości 6 m, 1 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach skośny pokryty papą.
| 6.1 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną podstawę oraz trzon masztu w miejscach korozji i ubytków farby.
| 6.2 | Sprawdzić i w razie potrzeby uszczelnić podstawę masztu z połacią dachową.
| 6.3 | Sprawdzić i w razie potrzeby uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 6.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 6.5 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i zabezpieczyć nowym smarem liny odciągowe oraz wszystkie elementy odciągowe masztu.
| 6.6 | Sprawdzić połączenie masztu z instalacją odgromową budynku a w razie konieczności oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie jego złącze krzyżowe.
| 6.7 | Sprawdzić szczelność przejścia przewodu antenowego do wnętrza budynku i w razie potrzeby uszczelnić je.
7 | 7. | Rejon KMP w Białej Podlaskiej. Jednostka - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska. Stalowy maszt rurowy o wysokości 19,3 m, 2 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 7.1 | Wymienić na nowy uszkodzony przewód antenowy (długość około 40 m) dedykowany dla anteny Radmor typu 32812.
| 7.2 | Podłączyć nowy przewód do anteny Radmor typu 32812 zainstalowanej na maszcie oraz zakończyć wtykiem antenowym dedykowanym dla zainstalowanego radiotelefonu.
| 7.3 | Przymocować nowy kabel antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów (w odległościach co 60 cm).
| 7.4 | Wykonać drogę kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 10 m) na dachu budynku od podstawy masztu do miejsca wprowadzenia kabla do wnętrza obiektu.
8 | 8. | Rejon KMP w Chełmie. Jednostka Komenda Miejska Policji w Chełmie ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm. Stalowy maszt rurowy o wysokości 12 m, 2 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 8.1 | Oczyścić oraz pomalować podstawę masztu.
| 8.2 | Oczyścić całość masztu i pomalować farbą antykorozyjną.
| 8.3 | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym złącze krzyżowe przy podstawie masztu, za pomocą którego uziemiona jest jego konstrukcja.
| 8.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 8.5 | Wykonać pionowanie masztu i wyprostowanie jego ostatniego segmentu.
| 8.6 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 8.7 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe (12 szt.) we wszystkich linach odciągowych.
| 8.8 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 8.9 | Oczyścić mocowania odciągów do trzonu masztu oraz uzupełnić ubytki połączeń spawanych wraz z ich pomalowaniem farbą antykorozyjną.
| 8.10 | Wykonać punkty wyrównawcze przy konstrukcjach wsporczych anteny oraz podłączyć uziemienie za pomocą dedykowanej linki Lgy do każdej z anten.
| 8.11 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 8.12 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 8.13 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 8.14 | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu.
| 8.15 | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu.
| 8.16 | Wykonać drogę kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 15 m) na dachu budynku od podstawy masztu do wprowadzeń kabla w komin wentylacyjny.
| 8.17 | Wymienić metalową obudowę, w której zainstalowane są odgromniki na odporną na warunki atmosferyczne.
9 | 9. | Rejon KMP w Chełmie. Jednostka - Komisariat Policji w Żmudzi ul. Kasztanowa 36, 22-114 Żmudź. Stalowy maszt rurowy o wysokości 6 m, 1 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 9.1 | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym połączenie śrubowe złącza uziomu masztu.
| 9.2 | Zabezpieczyć i uszczelnić podstawę masztu w punkcie przejścia przez konstrukcję dachu.
| 9.3 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną ubytki powłoki malarskiej na całej długości trzonu masztu.
| 9.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej.
| 9.5 | Wykonać pionowanie masztu.
| 9.6 | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie elementy odciągów masztu.
| 9.7 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe liny odciągowej po 2 szt. przy każdym mocowaniu zarówno przy maszcie jak i przy kotwach.
| 9.8 | Uzupełnić 3 szt. kausz przy mocowaniu lin do uchwytów odciągowych trzonu masztu.
| 9.9 | Zabezpieczyć śruby rzymskie w sposób uniemożliwiający ich odkręcenie.
| 9.10 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 9.11 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 9.12 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 9.13 | Oczyścić śruby mocujące wsporniki antenowe oraz uzupełnić brakujące nakrętki kontrujące również przy uchwytach anten.
| 9.14 | Poprowadzić linkę LgY16 na maszcie oraz wykonać połączenia wyrównawcze do konstrukcji wsporczych.
| 9.15 | Wykonać uziemienia do anteny linką Lgy16 pomiędzy zaciskiem wyrównawczym a mocowaniem anteny.
| 9.16 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 9.17 | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu.
| 9.18 | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów typu "Fimo" (min. 10 szt. - dla jednej instalacji antenowej) w odległości co 60 cm na trzonie masztu.
10 | 10. | Rejon KMP w Zamościu. Jednostka - Komenda Miejska Policji w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość. Stalowy maszt rurowy o wysokości 6 m, 1 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 10.1 | Wykonać demontaż kompletny masztu.
| 10.2 | Zdemontowany maszt antenowy wraz z infrastrukturą stanowiącą jego integralna całość „Wykonawca” prac zutylizuje we własnym zakresie.
11 | 11. | Rejon KMP w Zamościu. Jednostka - Komenda Miejska Policji w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość. Stalowy maszt rurowy o wysokości 19 m, 3 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 11.1 | Podłączyć zerwane przewody antenowe do dwóch anten Radmor typu 32812 oraz przymocować je do trzonu masztu za pomocą dedykowanych uchwytów.
12 | 12. | Rejon KMP w Zamościu. Jednostka - Budynek wielorodzinny ul. Elizy Orzeszkowej 22, 22-400 Zamość. Stalowy maszt rurowy o wysokości 12 m, 2 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 12.1 | Oczyścić i pomalować podstawę masztu.
| 12.2 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie połączenia skręcane na maszcie.
| 12.3 | Oczyścić trzon masztu, wykonać uzupełnienie spawów w miejscach łączeń segmentów oraz pomalować całość farbą antykorozyjną.
| 12.4 | Wykonać połączenie masztu z instalacją odgromową budynku poprzez montaż złącza krzyżowego.
| 12.5 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej dla lin o średnicy 6 mm.
| 12.6 | Wykonać pionowanie masztu.
| 12.7 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 12.8 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe lin odciągowych po 2 sztuki przy każdym punkcie instalacji do masztu i kotwienia odciągów.
| 12.9 | Zabezpieczyć śruby rzymskie uniemożliwiając ich samo odkręcenie.
| 12.10 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 12.11 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu, uzupełnić braki spawów oraz pomalować je farbą antykorozyjną.
| 12.12 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 12.13 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 12.14 | Wymienić śruby mocujące wsporniki antenowe wraz z uzupełnieniem nakrętek kontrujących również przy uchwytach anten.
| 12.15 | Poprowadzić linkę LgY16 na maszcie, wykonać połączenia wyrównawcze do konstrukcji wsporczych anten jak i do zwodu pionowego anteny.
| 12.16 | Wykonać uziemienia do anten tj. podłączenie linki od uchwytu anteny do zacisku wyrównawczego przy konstrukcji wsporczej wspornika antenowego przy trzonie masztu.
| 12.17 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 12.18 | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu.
| 12.19 | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów kablowych co 60 cm.
| 12.20 | Wykonać drogę kablową dla kabli antenowych z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 15 m) na dachu budynku prowadzącą od podstawy masztu do wprowadzeń kabli w komin wentylacyjny.
| 12.21 | Uszczelnić wejścia kabli do komina wentylacyjnego.
13 | 13. | Rejon KMP w Zamościu. Jednostka - Posterunek Policji w Skierbieszowie ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 3 m, przymocowany za pomocą konstrukcji wsporczej do komina, dach skośny pokryty blachą.
| 13.1 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną maszt w miejscach jego korozji.
| 13.2 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną konstrukcję wsporczą masztu
| 13.3 | Wymienić na nowe śruby mocujące antenę do konstrukcji wsporczej jak i w samej konstrukcji przytwierdzonej do komina wraz z uzupełnieniem nakrętek kontrujących.
| 13.4 | Sprawdzić połączenie masztu z instalacją odgromową budynku a w razie konieczności oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie jego złącze krzyżowe.
14 | 14. | Rejon KPP w Hrubieszowie. Jednostka - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 18 m, 3 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 14.1 | Oczyścić z rdzy, luźnych powłok malarskich i pomalować farbą antykorozyjną podstawę oraz trzon masztu.
| 14.2 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 14.3 | Wykonać pionowanie masztu i wyprostowanie ostatniego segmentu masztu.
| 14.4 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i pokryć je nowym, miejsca gdzie jest jego brak należy uzupełnić nowym smarem, pokryć smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 14.5 | Uzupełnić brakującą szekle i kausze na jednej z lin odciągowych przy trzonie masztu.
| 14.6 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 14.7 | Zastosować dystanse do mocowania nowych śrub rzymskich pomiędzy kotwieniem w dachu a śrubami rzymskimi.
| 14.8 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu, uzupełnić braki spawów wraz z malowaniem farbą antykorozyjną.
| 14.9 | Podłączyć liny odciągowe do istniejącej instalacji odgromowej.
| 14.10 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 14.11 | Uzupełnić po jednym zacisku linowym przy trzonie masztu oraz przy śrubach rzymskich.
| 14.12 | Poprawić rozmieszczenie zacisków linowych - odległość pomiędzy zaciskami powinna wynosić 5 x średnica liny [mm].
| 14.13 | Wykonać dystanse pomiędzy kotwieniem w połaci dachowej a łącznikami śrub rzymskich.
| 14.14 | Dokonać wymiany dwóch śrub rzymskich.
| 14.15 | Poprawić podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego oraz wykonać podłączenie uziemień do każdej z anten.
| 14.16 | Wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcji wsporczej anteny.
| 14.17 | Wykonać uziemienia anten linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 14.18 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 14.19 | Wykonać uziemienia kabli antenowych u podstawy masztu – dla 4 sztuk kabli antenowych.
| 14.20 | Wykonać drogę kablową przy zastosowaniu korytek metalowych (około 15 m) w celu ochrony kabla ułożonego bezpośrednio na połaci dachowej i pozostałych kabli zawieszonych do kominów.
| 14.21 | Przymocować kabel do masztu na jego ostatnim segmencie za pomocą dedykowanych uchwytów kablowych.
| 14.22 | Wymienić złącze krzyżowe przy podstawie masztu zainstalowane do stopnia włazowego oraz oczyścić miejsce instalacji i zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 14.23 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie złącza krzyżowe.
15 | 15. | Rejon KPP w Hrubieszowie. Jednostka - Posterunek Policji w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice. Stalowy maszt rurowy o wysokości 12 m, 2 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 15.1 | Oczyścić i pomalować podstawę masztu.
| 15.2 | Oczyszczenie miejscowe i gruntowne w miejscu łączenia segmentu masztu wraz z przespawaniem w miejscu ubytków spawów, pomalowania farbą antykorozyjną.
| 15.3 | Oczyścić wsporniki kotwiące i zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
| 15.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 15.5 | Poprawić rozmieszczenie zacisków tj.: w odległości między sobą 5 x grubość liny.
| 15.6 | Wykonać pionowanie masztu.
| 15.7 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 15.8 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 15.9 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu wraz z malowaniem farbą antykorozyjną.
| 15.10 | Wykonać podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego i podłączenie uziemienia do anteny, do wykonania punkt wyrównawczy przy konstrukcji wsporczej anteny, istniejącą linkę stalową na maszcie zdemontować.
| 15.11 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 15.12 | Wykonać uziemienia od anteny linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 15.13 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 15.14 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy kotwień oraz uszczelnić połać dachowa w miejscach kotwień.
| 15.15 | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu.
| 15.16 | Uzupełnić nakrętki kontrujące na wsporniku i uchwycie anteny.
| 15.17 | Poprawić zamocowanie kabla antenowego do konstrukcji masztu za pomocą odpowiednich dedykowanych dla zastosowanego kabla uchwytów co 60 cm.
| 15.18 | Wykonać drogę kablową z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych na dachu budynku (około 5 m) od podstawy masztu do wprowadzeń kabla do boku budynku (w tej chwili kabel jest upięty do uchwytów odgromowych i jest narażony na uszkodzenie).
| 15.19 | Zainstalować na maszcie (maks. wysokość 1,5 m) skrzynkę odporną na warunki atmosferyczne i przenieść odgromnik do wewnątrz skrzynki wraz z poprawą uziemienia.
16 | 16. | Rejon KPP w Tomaszowie Lubelskim. Jednostka - Posterunek Policji w Łaszczowie, ul. Chopina 3, 22-650 Łaszczów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 2 m, dach skośny pokryty blachą.
| 16.1 | Zdemontować obecny maszt wraz z anteną i konstrukcją wsporczą, wszystkie zlikwidowane elementy „Wykonawca” zutylizuje we własnym zakresie.
| 16.2 | Zdemontować obecny przewód antenowy a w jego miejsce zainstalować nowy zakończony wtykiem dedykowanym do zainstalowanego radiotelefonu (przewód dostarczy „Zamawiający”).
| 16.3 | Wykonać nową konstrukcję wsporczą mocowaną do komina dla masztu o wysokości min. 2 m pod antenę Radmor typu 32812 (wszystkie niezbędne materiały zapewni „Wykonawca”).
| 16.4 | Zabezpieczyć antykorozyjnie nową konstrukcja wsporczą oraz maszt.
| 16.5 | Wykonać uziemienia od anteny oraz podłączyć nowy maszt do istniejącej instalacji odgromowej.

## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do Umowy nr …../ŁI/2021 z dnia ….. …..... 2021 r.
Pakiet nr 1
Lp. | Szczegółowy zakres niezbędnych do wykonania prac konserwacyjno - remontowych dla lubelskiego garnizonu Policji w 2021 roku.
1 | 1. | Rejon KMP w Lublinie. Jednostka - Komisariat V Policji w Lublinie ul. Koncertowa 4, 20-843 Lublin. Aluminiowy maszt kratowy typu M435 o wysokości 18 m, 4 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 1.1 | Pospawać pęknięcie wzdłużne krawężnika pierwszego segmentu (licząc od dołu) masztu bądź wymienić na nowy.
| 1.2 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie uchwyty kotew odciągów na ogniomurze.
| 1.3 | Wymienić na nowe wszystkie liny odciągowe, śruby rzymskie, szekle, kausze, zaciski.
| 1.4 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 1.5 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 1.6 | Wymienić odgromową linkę stalową na maszcie na miedzianą o min. przekroju 16 mm.
| 1.7 | Zabezpieczyć antykorozyjnie mocowania połączeń wyrównawczych na maszcie.
| 1.8 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie mocowanie iglicy odgromowej.
| 1.9 | Wymienić łączniki szpilkowe segmentów masztu - 12 szt.
| 1.10 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie połączenia wyrównawcze.
2 | 2. | Rejon KMP w Lublinie. Jednostka - Komisariat IV Policji w Lublinie ul. Zana 45, 20-601 Lublin. Stalowa wieża kratowa o wysokości 17,9 m, dach płaski pokryty papą.
| 2.1 | Dokonać przeglądu połączeń skręcanych zgodnie z PN-B-06200 oraz usunąć ewentualne wady połączeń poprzez dokręcenie nakrętek lub wymianę części złącznych.
| 2.2 | Wykonać przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz przeprowadzić ewentualną naprawę uszkodzeń powłoki cynkowej zgodnie z EN ISO 12944-4 oraz DIN EN ISO 1461.
| 2.3 | Wykonać przegląd i zabezpieczenie antykorozyjne styku wieża-fundament oraz izolacji górnej części fundamentu.
| 2.4 | Wszystkie czynności wykonane zgodnie z w/w warunkami należy obowiązkowo odnotować w książce obiektu.
3 | 3. | Rejon KPP w Świdniku. Jednostka Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 21-047 Świdnik. Stalowy maszt rurowy o wysokości 10,5 m, 2 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 3.1 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną podstawę masztu oraz cały trzon masztu w naprzemienne barwy biało – czerwone jako dzienne oznakowanie przeszkodowe.
| 3.2 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 3.3 | Wykonać pionowanie masztu.
| 3.4 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i pokryć je nowym, miejsca gdzie jest jego brak należy uzupełnić nowym smarem, pokryć smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 3.5 | Wymienić śruby rzymskie na nowe oraz zabezpieczyć je uniemożliwiając ich samo odkręcenie.
| 3.6 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu oraz zabezpieczyć je poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną.
| 3.7 | Uzupełnić brakujące szekle w uchwytach odciągów masztu.
| 3.8 | Wykonać podłączenie uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 3.9 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 3.10 | Poprawić podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego, wykonać podłączenie uziemień do każdej z anten dookólnych, wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcji wsporczej anteny.
| 3.11 | Wykonać uziemienia do anten dookólnych linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 3.12 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 3.13 | Uzupełnić uziemienia kabli antenowych u podstawy masztu.
| 3.14 | Dołożyć dodatkowe korytko metalowe w celu ochrony kabla ułożonego bezpośrednio na połaci dachowej.
| 3.15 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie złącza krzyżowe.
| 3.16 | Wymienić puszkę instalacyjną wraz z okablowaniem (odporne na promienie UV) na maszcie wraz z automatem zmierzchowym oświetlenia przeszkodowego AWZ firmy F&F.
| 3.17 | Sprawdzić oprawy oświetlenia przeszkodowego i w razie stwierdzenia uszkodzenia wymienić na nowe.
4 | 4. | Rejon KPP w Lubartowie. Jednostka - Posterunek Policji w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów14 A, 22-100 Ostrów Lubelski. Stalowy maszt rurowy o wysokości 15 m, 3 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 4.1 | Oczyścić i pomalować podstawę masztu.
| 4.2 | Oczyszczenie miejscowe masztu i pomalowania farbą antykorozyjną.
| 4.3 | Oczyszczenie wsporników kotwiących i zabezpieczenie ich farbą antykorozyjną.
| 4.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 4.5 | Wykonać pionowanie oraz wyprostowanie ostatniego segmentu masztu.
| 4.6 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 4.7 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe (12 szt.) we wszystkich linach odciągowych.
| 4.8 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 4.9 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu wraz z malowaniem farbą antykorozyjną.
| 4.10 | Wykonać podłączenie linki Lgy do złącza wyrównawczego oraz podłączenie uziemienia do każdej z anten.
| 4.11 | Wykonać punkt wyrównawczy przy konstrukcji wsporczej anteny.
| 4.12 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 4.13 | Wykonać uziemienia do anten linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 4.14 | Zabezpieczyć wszystkie połączenia smarem grafitowym.
| 4.15 | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu.
| 4.16 | Uzupełnić nakrętki kontrujące na wsporniku i uchwycie anteny.
| 4.17 | Poprawić zamocowanie kabla antenowego do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów co 60 cm.
| 4.18 | Wykonać droga kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 5 m) na połaci dachowej od podstawy masztu do wprowadzeń kabla na krawędzi bocznej budynku.
| 4.19 | Zainstalować szafkę odporną na warunki atmosferyczne celu przeniesienia odgromnika antenowego.
5 | 5. | Rejon KPP w Puławach. Jednostka - Posterunek Policji w Nałęczowie, ul. Kościuszki 5, 24-150 Nałęczów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 15 m, 3 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 5.1 | Poprawić podłączenie masztu do instalacji odgromowej poprzez instalację złącza krzyżowego u podnóża masztu i podłączenie drutem odgromowym do istniejącej instalacji odgromowej, złącza zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.2 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną trzon masztu.
| 5.3 | Oczyścić miejsca połączenia segmentów masztu i jego głowicy oraz uzupełnić spawy.
| 5.4 | Uszczelnić podstawę masztu z połacią dachową.
| 5.5 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 5.6 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 5.7 | Wykonać pionowanie masztu.
| 5.8 | Ujednolicić wszystkie śruby rzymskie do jednego rozmiaru M12.
| 5.9 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 5.10 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe we wszystkich linach odciągowych oraz dokonać korekty ich rozmieszczenia na linach, tj. w odległościach między nimi: 5 x średnica liny.
| 5.11 | Poprawić sposób mocowania drutu odgromowego do szczytu masztu poprzez instalację złącza krzyżowego, do którego powinny być wykonane połączenia wyrównawcze dla poszczególnych anten.
| 5.12 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 5.13 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten - 3 szt..
| 5.14 | Wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcjach wsporczych anten - 3 szt..
| 5.15 | Wykonać uziemienie anteny Procom linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 5.16 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.17 | Wszystkie połączenia wyrównawcze zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.18 | Zabezpieczyć smarem wszystkie liny odciągowe, śruby rzymskie z pozostałym osprzętem linowym.
| 5.19 | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu.
| 5.20 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie mocowania odciągów linowych.
| 5.21 | Zainstalować na maszcie (maks. wysokość 1,5 m) skrzynkę odporną na warunki atmosferyczne i przenieść odgromnik do wewnątrz skrzynki wraz z poprawą uziemienia.
| 5.22 | Uszczelnić połączenie pomiędzy złączem anteny a konektorem anteny Procom.
| 5.23 | Przymocować kable na maszcie za pomocą dedykowanych uchwytów co 60 cm.
6 | 6. | Rejon KPP w Krasnymstawie. Jednostka - Posterunek Policji w Fajsławicach, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice. Stalowy maszt rurowy o wysokości 6 m, 1 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach skośny pokryty papą.
| 6.1 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną podstawę oraz trzon masztu w miejscach korozji i ubytków farby.
| 6.2 | Sprawdzić i w razie potrzeby uszczelnić podstawę masztu z połacią dachową.
| 6.3 | Sprawdzić i w razie potrzeby uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 6.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 6.5 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i zabezpieczyć nowym smarem liny odciągowe oraz wszystkie elementy odciągowe masztu.
| 6.6 | Sprawdzić połączenie masztu z instalacją odgromową budynku a w razie konieczności oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie jego złącze krzyżowe.
| 6.7 | Sprawdzić szczelność przejścia przewodu antenowego do wnętrza budynku i w razie potrzeby uszczelnić je.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do Umowy nr …../ŁI/2021 z dnia ….. …..... 2021 r.
Pakiet nr 2
Lp. | Szczegółowy zakres niezbędnych do wykonania prac konserwacyjno - remontowych dla lubelskiego garnizonu Policji w 2021 roku.
1 | 1 | Rejon KMP w Białej Podlaskiej. Jednostka - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska. Stalowy maszt rurowy o wysokości 19,3 m, 2 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 1.1 | Wymienić na nowy uszkodzony przewód antenowy (długość około 40 m) dedykowany dla anteny Radmor typu 32812.
| 1.2 | Podłączyć nowy przewód do anteny Radmor typu 32812 zainstalowanej na maszcie oraz zakończyć wtykiem antenowym dedykowanym dla zainstalowanego radiotelefonu.
| 1.3 | Przymocować nowy kabel antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów (w odległościach co 60 cm).
| 1.4 | Wykonać drogę kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 10 m) na dachu budynku od podstawy masztu do miejsca wprowadzenia kabla do wnętrza obiektu.
2 | 2 | Rejon KMP w Chełmie. Jednostka - Komenda Miejska Policji w Chełmie ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm. Stalowy maszt rurowy o wysokości 12 m, 2 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 2.1 | Oczyścić oraz pomalować podstawę masztu.
| 2.2 | Oczyścić całość masztu i pomalować farbą antykorozyjną.
| 2.3 | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym złącze krzyżowe przy podstawie masztu, za pomocą którego uziemiona jest jego konstrukcja.
| 2.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 2.5 | Wykonać pionowanie masztu i wyprostowanie jego ostatniego segmentu.
| 2.6 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 2.7 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe (12 szt.) we wszystkich linach odciągowych.
| 2.8 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 2.9 | Oczyścić mocowania odciągów do trzonu masztu oraz uzupełnić ubytki połączeń spawanych wraz z ich pomalowaniem farbą antykorozyjną.
| 2.10 | Wykonać punkty wyrównawcze przy konstrukcjach wsporczych anteny oraz podłączyć uziemienie za pomocą dedykowanej linki Lgy do każdej z anten.
| 2.11 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 2.12 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 2.13 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 2.14 | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu.
| 2.15 | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu.
| 2.16 | Wykonać drogę kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 15 m) na dachu budynku od podstawy masztu do wprowadzeń kabla w komin wentylacyjny.
| 2.17 | Wymienić metalową obudowę, w której zainstalowane są odgromniki na odporną na warunki atmosferyczne.
3 | 3 | Rejon KMP w Chełmie. Jednostka - Komisariat Policji w Żmudzi ul. Kasztanowa 36, 22-114 Żmudź. Stalowy maszt rurowy o wysokości 6 m, 1 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 3.1 | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym połączenie śrubowe złącza uziomu masztu.
| 3.2 | Zabezpieczyć i uszczelnić podstawę masztu w punkcie przejścia przez konstrukcję dachu.
| 3.3 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną ubytki powłoki malarskiej na całej długości trzonu masztu.
| 3.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej.
| 3.5 | Wykonać pionowanie masztu.
| 3.6 | Oczyścić i zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie elementy odciągów masztu.
| 3.7 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe liny odciągowej po 2 szt. przy każdym mocowaniu zarówno przy maszcie jak i przy kotwach.
| 3.8 | Uzupełnić 3 szt. kausz przy mocowaniu lin do uchwytów odciągowych trzonu masztu.
| 3.9 | Zabezpieczyć śruby rzymskie w sposób uniemożliwiający ich odkręcenie.
| 3.10 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 3.11 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 3.12 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 3.13 | Oczyścić śruby mocujące wsporniki antenowe oraz uzupełnić brakujące nakrętki kontrujące również przy uchwytach anten.
| 3.14 | Poprowadzić linkę LgY16 na maszcie oraz wykonać połączenia wyrównawcze do konstrukcji wsporczych.
| 3.15 | Wykonać uziemienia do anteny linką Lgy16 pomiędzy zaciskiem wyrównawczym a mocowaniem anteny.
| 3.16 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 3.17 | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu.
| 3.18 | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów typu "Fimo" (min. 10 szt. - dla jednej instalacji antenowej) w odległości co 60 cm na trzonie masztu.
4 | 4 | Rejon KMP w Zamościu. Jednostka - Komenda Miejska Policji w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość. Stalowy maszt rurowy o wysokości 6 m, 1 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 4.1 | Wykonać demontaż kompletny masztu.
| 4.2 | Zdemontowany maszt antenowy wraz z infrastrukturą stanowiącą jego integralna całość „Wykonawca” prac zutylizuje we własnym zakresie.
5 | 5 | Rejon KMP w Zamościu. Jednostka - Komenda Miejska Policji w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość. Stalowy maszt rurowy o wysokości 19 m, 3 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 5.1 | Podłączyć zerwane przewody antenowe do dwóch anten Radmor typu 32812 oraz przymocować je do trzonu masztu za pomocą dedykowanych uchwytów.
6 | 6 | Rejon KMP w Zamościu. Jednostka - Budynek wielorodzinny ul. Elizy Orzeszkowej 22, 22-400 Zamość. Stalowy maszt rurowy o wysokości 12 m, 2 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 6.1 | Oczyścić i pomalować podstawę masztu.
| 6.2 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie połączenia skręcane na maszcie.
| 6.3 | Oczyścić trzon masztu, wykonać uzupełnienie spawów w miejscach łączeń segmentów oraz pomalować całość farbą antykorozyjną.
| 6.4 | Wykonać połączenie masztu z instalacją odgromową budynku poprzez montaż złącza krzyżowego.
| 6.5 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej dla lin o średnicy 6 mm.
| 6.6 | Wykonać pionowanie masztu.
| 6.7 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 6.8 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe lin odciągowych po 2 sztuki przy każdym punkcie instalacji do masztu i kotwienia odciągów.
| 6.9 | Zabezpieczyć śruby rzymskie uniemożliwiając ich samo odkręcenie.
| 6.10 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 6.11 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu, uzupełnić braki spawów oraz pomalować je farbą antykorozyjną.
| 6.12 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 6.13 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 6.14 | Wymienić śruby mocujące wsporniki antenowe wraz z uzupełnieniem nakrętek kontrujących również przy uchwytach anten.
| 6.15 | Poprowadzić linkę LgY16 na maszcie, wykonać połączenia wyrównawcze do konstrukcji wsporczych anten jak i do zwodu pionowego anteny.
| 6.16 | Wykonać uziemienia do anten tj. podłączenie linki od uchwytu anteny do zacisku wyrównawczego przy konstrukcji wsporczej wspornika antenowego przy trzonie masztu.
| 6.17 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 6.18 | Wykonać uziemienie kabli antenowych u podstawy masztu.
| 6.19 | Poprawić zamocowanie kabli antenowych do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów kablowych co 60 cm.
| 6.20 | Wykonać drogę kablową dla kabli antenowych z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 15 m) na dachu budynku prowadzącą od podstawy masztu do wprowadzeń kabli w komin wentylacyjny.
| 6.21 | Uszczelnić wejścia kabli do komina wentylacyjnego.
7 | 7 | Rejon KMP w Zamościu. Jednostka - Posterunek Policji w Skierbieszowie ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 3 m, przymocowany za pomocą konstrukcji wsporczej do komina, dach skośny pokryty blachą.
| 7.1 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną maszt w miejscach jego korozji.
| 7.2 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną konstrukcję wsporczą masztu
| 7,3 | Wymienić na nowe śruby mocujące antenę do konstrukcji wsporczej jak i w samej konstrukcji przytwierdzonej do komina wraz z uzupełnieniem nakrętek kontrujących.
| 7.4 | Sprawdzić połączenie masztu z instalacją odgromową budynku a w razie konieczności oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie jego złącze krzyżowe.
8 | 8 | Rejon KPP w Hrubieszowie. Jednostka - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 18 m, 3 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 8.1 | Oczyścić z rdzy, luźnych powłok malarskich i pomalować farbą antykorozyjną podstawę oraz trzon masztu.
| 8.2 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 8.3 | Wykonać pionowanie masztu i wyprostowanie ostatniego segmentu masztu.
| 8.4 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i pokryć je nowym, miejsca gdzie jest jego brak należy uzupełnić nowym smarem, pokryć smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 8.5 | Uzupełnić brakującą szekle i kausze na jednej z lin odciągowych przy trzonie masztu.
| 8.6 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 8.7 | Zastosować dystanse do mocowania nowych śrub rzymskich pomiędzy kotwieniem w dachu a śrubami rzymskimi.
| 8.8 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu, uzupełnić braki spawów wraz z malowaniem farbą antykorozyjną.
| 8.9 | Podłączyć liny odciągowe do istniejącej instalacji odgromowej.
| 8.10 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 8.11 | Uzupełnić po jednym zacisku linowym przy trzonie masztu oraz przy śrubach rzymskich.
| 8.12 | Poprawić rozmieszczenie zacisków linowych - odległość pomiędzy zaciskami powinna wynosić 5 x średnica liny [mm].
| 8.13 | Wykonać dystanse pomiędzy kotwieniem w połaci dachowej a łącznikami śrub rzymskich.
| 8.14 | Dokonać wymiany dwóch śrub rzymskich.
| 8.15 | Poprawić podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego oraz wykonać podłączenie uziemień do każdej z anten.
| 8.16 | Wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcji wsporczej anteny.
| 8.17 | Wykonać uziemienia anten linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 8.18 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 8.19 | Wykonać uziemienia kabli antenowych u podstawy masztu – dla 4 sztuk kabli antenowych.
| 8.20 | Wykonać drogę kablową przy zastosowaniu korytek metalowych (około 15 m) w celu ochrony kabla ułożonego bezpośrednio na połaci dachowej i pozostałych kabli zawieszonych do kominów.
| 8.21 | Przymocować kabel do masztu na jego ostatnim segmencie za pomocą dedykowanych uchwytów kablowych.
| 8.22 | Wymienić złącze krzyżowe przy podstawie masztu zainstalowane do stopnia włazowego oraz oczyścić miejsce instalacji i zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 8.23 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie złącza krzyżowe.
9 | 9 | Rejon KPP w Hrubieszowie. Jednostka - Posterunek Policji w Werbkowicach, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice. Stalowy maszt rurowy o wysokości 12 m, 2 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą.
| 9.1 | Oczyścić i pomalować podstawę masztu.
| 9.2 | Oczyszczenie miejscowe i gruntowne w miejscu łączenia segmentu masztu wraz z przespawaniem w miejscu ubytków spawów, pomalowania farbą antykorozyjną.
| 9.3 | Oczyścić wsporniki kotwiące i zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
| 9.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 9.5 | Poprawić rozmieszczenie zacisków tj.: w odległości między sobą 5 x grubość liny.
| 9.6 | Wykonać pionowanie masztu.
| 9.7 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 9.8 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 9.9 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu wraz z malowaniem farbą antykorozyjną.
| 9.10 | Wykonać podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego i podłączenie uziemienia do anteny, do wykonania punkt wyrównawczy przy konstrukcji wsporczej anteny, istniejącą linkę stalową na maszcie zdemontować.
| 9.11 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 9.12 | Wykonać uziemienia od anteny linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 9.13 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 9.14 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy kotwień oraz uszczelnić połać dachowa w miejscach kotwień.
| 9.15 | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu.
| 9.16 | Uzupełnić nakrętki kontrujące na wsporniku i uchwycie anteny.
| 9.17 | Poprawić zamocowanie kabla antenowego do konstrukcji masztu za pomocą odpowiednich dedykowanych dla zastosowanego kabla uchwytów co 60 cm.
| 9.18 | Wykonać drogę kablową z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych na dachu budynku (około 5 m) od podstawy masztu do wprowadzeń kabla do boku budynku (w tej chwili kabel jest upięty do uchwytów odgromowych i jest narażony na uszkodzenie).
| 9.19 | Zainstalować na maszcie (maks. wysokość 1,5 m) skrzynkę odporną na warunki atmosferyczne i przenieść odgromnik do wewnątrz skrzynki wraz z poprawą uziemienia.
10 | 10 | Rejon KPP w Tomaszowie Lubelskim. Jednostka - Posterunek Policji w Łaszczowie, ul. Chopina 3, 22-650 Łaszczów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 2 m, dach skośny pokryty blachą.
| 10.1 | Zdemontować obecny maszt wraz z anteną i konstrukcją wsporczą, wszystkie zlikwidowane elementy „Wykonawca” zutylizuje we własnym zakresie.
| 10.2 | Zdemontować obecny przewód antenowy a w jego miejsce zainstalować nowy zakończony wtykiem dedykowanym do zainstalowanego radiotelefonu (przewód dostarczy „Zamawiający”).
| 10.3 | Wykonać nową konstrukcję wsporczą mocowaną do komina dla masztu o wysokości min. 2 m pod antenę Radmor typu 32812 (wszystkie niezbędne materiały zapewni „Wykonawca”).
| 10.4 | Zabezpieczyć antykorozyjnie nową konstrukcja wsporczą oraz maszt.
| 10.5 | Wykonać uziemienia od anteny oraz podłączyć nowy maszt do istniejącej instalacji odgromowej.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA