OPIS TECHNICZNY

I.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA – RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą służącą odwodnieniu rozbudowywanej ul. Podleśnej w Bydgoszczy wraz     z odcinkami ul. Łuckiej na dojazdach do skrzyżowania z ul. Podleśną. Założone w projekcie drogowym pochylenia podłużne i poprzeczne zapewnią spływ wód opadowych do projektowanych wpustów, które należy podłączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach opracowania przebudowane zostaną przyłącza wodociągowej do posesji i przedłużone odcinki kanalizacji sanitarnej do nowej linii rozgraniczenia.

W związku z tym, zakres opracowania niniejszego projektu kanalizacji deszczowej, obejmuje ostatecznie:

- budowę kanału deszczowego 500x14,6mm PVC SN8 – L = 238,0 m,

- budowę kanału deszczowego 400x11,7mm PVC SN8 – L = 224,1 m,

- budowę kanału deszczowego 315x10,2mm PVC SN12 – L = 65,0 m,

- budowę kanału deszczowego 315x9,2mm PVC SN8 – L = 524,5 m,

- budowę przykanalików deszczowych 200x5,9mm PVC SN8 – 26 szt. ƩL = 118,4m,

- budowę przykanalików deszczowych 200x6,6mm PVC SN12 – 2 szt. ƩL = 8,9 m,

- budowę przykanalików od skrzynek odwodnienia liniowego 200x5,9mm PVC SN8

–  2 szt. ƩL = 9,3 m,

- budowę przyłącza wodociągowego de40x3,7mm PE o długości L=21,6m   wraz ze studzienką wodomierzową inspekcyjną (SW1) do posesji przy ul.Łuckiej 16 (dz.nr24/4 obręb 153),

- budowę przyłącza wodociągowego de40x3,7mm PE o długości L=17,2m wraz ze studzienką wodomierzową inspekcyjną (SW2) do posesji przy ul.Podleśnej 23 (dz.nr26/3 obręb 153),

- przebudowę – wydłużenie do nowej linii rozgraniczenia przykanalików sanitarnych ø160 PVC do działek nr 25/12 ; 25/11; 26/1; 26/11; 27 w ul.Podleśnej – łącznie 5 sztuk o łącznej długości ƩL =28,6m,

- likwidację przyłączy kanalizacji sanitarnej ø160 do działek nr 25/2; 25/3; 25/4; 25/5; 25/6 (łącznie 5 sztuk) w ul.Podleśnej , poprzez ich zakorkowanie w studni lub trójniku  na kanale głównym i zamulenie,

- likwidację przyłacza wod-kan do działki nr 25/1 przy ul. Podleśnej (wyburzony budynek) oraz do działki nr 25/42 do posesji nr 14 ul. Łucka (budynek przeznaczony do wyburzenia)

- budowę studni rewizyjnych betonowych typowych 1.20m – 27 szt. i 1.0m – 2 szt.

- budowę studni rewizyjnych betonowych kaskadowych 1.20m – 3 szt.

- budowę studni rewizyjnej murowanej 1.20m na ist. kd ø400 – 1 szt.

- budowę studzienki PVC osadnikowej 600mm (Os1 i Os2) od odwodnienia liniowego – 2 szt.

- budowę  wpustów ulicznych jezdniowych 0,50m zwykłych (W1÷W26 i Wi1, Wi2) – 28  szt.

- budowę  2 ciągów odwodnienia liniowego  (Wa1 i Wa2) –  L=3m i 3m

- demontaż istniejącego odcinka kanału Dn0,30m L=ok. 23m wraz z 2 przykanalikami ø0,15-0,20 o łącznej długości L=ok. 6m w ul.Brzeskiej na skrzyżowaniu z ul. Dobrzyńską, wraz z demontażem 2 sztuk studni betonowych ø1,2m  oraz 2  istniejących wpustów deszczowych , które należy odbudować na nowe i podłączyć do nowego kanału Dn0,50m w ul.Brzeskiej.

- regulację wysokościową i zabezpieczenie armatury wodociągowej (tj. dostosowanie długości trzpieni zasuw, usytuowanie istniejących skrzynek zasuw i hydrantów p.poż., studni zasuw) oraz wymianę włazów na istniejących studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze zmianą położenia płyty pokrywowej (lokalizacji włazu i przełożenie stopni złazowych), a także skrzynek gazowych zlokalizowanych w obrębie planowanego układu drogowego do poziomu projektowanej niwelety nowej geometrii układu drogowego – łącznie 87 szt.

- demontaż istniejącego wpustu ulicznego 1 szt. wraz z przykanalikiem ø0,20m o dł. ok. L=10m, które ulegają likwidacji pod nową drogą (na wysokości wjazdu głównego do firmy Oponeo – dz.nr 26/1)

Zgodnie z załącznikiem do  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane planowana do budowy sieć kanalizacji deszczowej jest obiektem należącym do kategorii:

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

- współczynnik kategorii obiektu 	-  8,0

- współczynnik wielkości obiektu	-  1,0

- II.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I STAN ISTNIEJĄCY

Teren objęty projektem znajduje się w południowej części Bydgoszczy, na terenie osiedla Glinki. Powierzchnia terenu objętego projektem jest relatywnie płaska i nieznacznie opada od ulicy Łuckiej w kierunku południowym. Rzędne wahają się w granicach 69.80 – 70.70 m n.p.m. Zabudowa ulicy zasadniczo ma charakter jednorodzinny, wyjątkowo w środkowej części ulicy Podleśnej znajduje się firma handlowa OPONEO o istotnym znaczeniu ruchowym. Na terenie występują grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki. Obszar ten nie jest objęty szczególną ochroną. Lokalnie do pasa ulicznego przylegają niezagospodarowane place. Obecnie ul. Podleśna jest na całej długości drogą nieutwardzoną, która po stronie południowej łączy się z ul. Wąbrzeską, a od strony północnej z ul. Łucką, poza tym w środkowej swojej części ul.Podleśna krzyżuje się m.in. z ul.Brzeską.

Na obszarze objętym inwestycją obowiązują 2 plany zagospodarowania przestrzennego.

•	Uchwała Nr XI/343/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinki "A" w Bydgoszczy.

•	Uchwała Nr XXI/618/2000 Rady Miasta Bydgoszczyz dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinki „C" w Bydgoszczy.

W przeważającej większości przebudowywana geometria ulicy Podleśnej jest zgodna         z ww. uchwałami. Jednak miejscami zasadnicze roboty wykraczają poza istniejący pas drogowy jak i  poza granice wyznaczone dla ciągów komunikacyjnych w obu planach miejscowych. Ulica Podleśna w przeważającej części znajduje się na gruntach miasta Bydgoszcz, ale przewiduje się objęcie pasem drogowym części działek należących do osób fizycznych, spółek handlowych oraz Skarbu Państwa. Nowe linie rozgraniczenia będą jednoznacznie wyznaczały granice  pasa drogowego ulicy objętej opracowaniem.

### III.  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe, panujące na odcinku objętym projektem, określono w oparciu             o badania geotechniczne wykonane przez firmę BAGEO – Tomasz Romiński , Sławomir Stawski.

Występujące w podłożu grunty ujęto w cztery warstwy:

WARSTWA I – zaliczono do niej przypowierzchniowy nasyp niekontrolowany zbudowany

z piasku drobnego, humusu, gruzu ceglanego, kamieni, szlaki oraz gliny piaszczystej o miąższości od 0,4 m do 0,9 m,. Jest to grunt charakteryzujący się dużą zmienności cech fizyczno – mechanicznych. Nie powinien być wykorzystany jako podłoże budowlane.

WARSTWA II – zaliczono do niej przypowierzchniowy humus zbudowany z piasków

drobnych o miąższości 0,5m i w stanie średniozagęszczonym.  Jest to grunt nie przewidziany do wykorzystania jako podłoże budowlane.

WARSTWA III – pod warstwami nasypowymi zalegają grunty niespoiste starszego czwartorzędu, wykształcone w postaci piasków drobnych i piasków drobnych na pograniczu piasków średnich. Są one średniozagęszczone o uśrednionej wartości ID = 0,40 i sięgają na ogół do głębokości od 2,2 m do ponad 3 m poniżej poziomu terenu.

WARSTWA IVa – warstwa gruntów sypkich opiera się na stropie gruntów spoistych, występujących w stanie twardoplastycznym i plastycznym do której zaliczono piaski gliniaste          o uśrednionej wartości stopnia plastyczności IL = 0,30 i dalej  WARSTWA IVb – zaliczono do niej gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste na pograniczu  piasku gliniastego, o uśrednionej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20.

W czasie wykonywania prac wiertniczych (czerwiec 2020 rok) wodę gruntową                 o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości od 1,4 do 2,5 m. Przewidywany stan wody gruntowej może ulec zmianie w czasie.

Ze  względu  na  punktowy  zakres  badań,  nie  można  wykluczyć  nieco  bardziej złożonej budowy podłoża gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

Zgodnie z klasyfikacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U. 2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012r. roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i przebudową przyłączy wod-kan określa się jako II  kategoria geotechniczna przy prostych warunkach gruntowych.

IV.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

IV.1. Opis ogólny

Inwestor tj. ZDMiKP Bydgoszcz - zamierza wykonać kompleksową przebudowę/rozbudowę  ulicy w celu uporządkowania pasa ulicznego, poprawy parametrów użytkowych oraz walorów estetycznych poszczególnych elementów zagospodarowania.

Przedsięwzięcie  polega na budowie odcinków dwóch ulic:

−	 ul. Podleśnej 	- o długości ok. 818 m

− ul. Łuckiej (Nowołuckiej) - o długości ok. 94 m

Wymaga to m.in. wykonania rozbudowy istniejącego systemu kanalizacji deszczowej             i budowy nowych kanałów deszczowych w oparciu o kanały odbiorcze w ul. Wąbrzeskiej       i    Dobrzyńskiej, a także przebudowy i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia.

Przebiegi nowych tras wod - kan wyznaczono wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pasie drogowym.  Wraz z rozbudowa ulicy Podleśnej konieczne jest wybudowanie fragmentów ul. Łuckiej na dojeździe do skrzyżowania z ul. Podleśną.                       W związku z poszerzeniem pasa drogowego rozbiórce podlegać będą dwa budynki (wraz          z likwidacją przyłączy wod - kan) i kolidujące parkany.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK Bydgoszcz i ich uzupełnieniami oraz po konsultacjach roboczych z MWiK, ostatecznie w zakresie niniejszego projektu ujęto odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy Podleśnej i Łuckiej do istniejących kanałów deszczowych DN0,40m w ul. Wabrzeskiej oraz DN0,60m                     w ul.Dobrzyńskiej (poprzez ul.Brzeską, nie podlegająca rozbudowie w zakresie drogowym).

Przebudowie należy poddac także dwa przyłącza wodociągowe do posesji przy ul.Łuckiej 16 oraz ul.Podleśnej 23 ze względu na kolizję sytuacyjną z nowym rozszerzonym pasem drogowym przebudowywanych ww. ulic.

Powyższe dotyczy także przyłączy sanitarnych do działek których właścicielem jest firma Oponeo, a które ze względu na swój podział posiadają po jednym przyłączu sanitarnym do każdej działki. W związku z porządkowaniem infrastruktury podziemnej i zmianą przeznaczenia tych działek po uzgodnieniu z ich właścicielem firmą Oponeo oraz MWiK pozostawiono 2 przyłącza kanalizacji sanitarnej ze wszystkich obecnie istniejących,                a należących do tej samej firmy w ramach jednego zakładu pracy, które należy przebudować - wydłużyc i zakorkowac w nowej linii rozgraniczającej. Pozostałe przyłącza sanitarne do terenów Oponeo, które nie sa wykorzystywane, należy trwale odciąć od kanalizacji sanitarnej, poprzez odcięcie przyłącza bezpośrednio przy kanale tj, zaślepienie trójnika – zamontowanie korka na trójniku. Nieczynny odcinek przyłączy należy wypełnić mieszanka piaskowo-cementową. Natomiast pozostałe przykanaliki sanitarne do działek innych firm lub osób prywatnych należy przebudowac – przedłużyc analogicznie do nowej linie rozgraniczenia.

IV.2. Trasa, niweleta i posadowienie

- Trasa  projektowanego systemu odwodnieniowego obejmująca kanały i przykanaliki, studnie, wpusty, zlokalizowana została pod nowymi jezdniami i podyktowana  została  istniejącymi  i  projektowanymi  obiektami  pod- i naziemnymi,  na  podstawie szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu oraz  została  naniesione  na  planie   sytuacyjno-wysokościowym, zgodnie z warunkami technicznymi oraz konsultacjami roboczymi                z MWiK, przy zastosowaniu normatywnych odległości i wymogów instytucji uzgadniających.

- Całość kanalizacji deszczowej  wykonać po trasie jak na planie syt:wys.1:500, spadki    i zagłębienie oraz połączenia zgodnie z profilami podłużnymi oraz rysunkami szczegółowymi.

Niweletę proj. przewodów dostosowano do projektowanych rzędnych terenu oraz do projektowanego i istniejącego uzbrojenia.

Posadowienie

Projektowane kanały deszczowe i przykanaliki posadowić w miejscach występowania gruntów spoistych (Gp, Pg) na podsypce z piasku średniego o grubości warstwy 20cm. Natomiast w przypadku pojawienia się w wykopie przewarstwień gruntów piaszczystych, wówczas kanały posadowić bezpośrednio na dogęszczonym gruncie rodzimym.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na odmienne warunki gruntowe od założonych np. nasypy o różnym składzie, grunty spoiste, glinę lub iły, w innych miejscach niż wskazują odwierty, należy zawsze wykonać równomiernie zagęszczoną podsypkę z piasku średniego o grubości warstwy 15-20cm pod projektowane kanały i przykanaliki oraz 20cm pod studnie i wpusty.

W związku z występowaniem w poziomie posadowienia projektowanego uzbrojenia wody gruntowej należy wykonać odwodnienie wykopów.

Przewody należy układać wg zasad przedstawionych poniżej:

- Celem usunięcia kamieni na głębokość ca 10 cm dno wykopu należy przegrabić                                                                i następnie zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. 0,96.

- Celem zapewnienia właściwego zagęszczenia obsypki ochronnej część przydenną wykopu (ochronną) niezależnie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) należy wykonać jako szalowaną.

- Niezależnie od sposobu wykonywania wykopu część przydenną należy dokopać  ręcznie.

- Bezpośrednie podłoże uformować na kąt 900, tak aby do gruntu przylegało około 
1/4 obwodu rury.

- Ułożone przewody należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku j.w. 
zagęszczonego. Wartość wskaźnika zagęszczenia podsypki i obsypki winien być kontrolowany  i wynosić dla warstw do głębokości 2,0 m p. p. t. – 0,98,  a dla warstw poniżej 2,0 m p. p. t. – 0,96.

- Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury.

Uwaga:

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania należy zachować następujący sposób ich wykonania:

- obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu

- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie,

- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie, zagęścić itd.

Dokładne wskazania dotyczące użytego sprzętu do zagęszczania, grubości warstw oraz uzyskanego stopnia zagęszczenia gruntu są podane w PN-ENV 1046:2002 (U) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią”.

IV.3. Sieć kanalizacji deszczowej

Kanały główne

Projektowane kanały deszczowe zgodnie z warunkami MWiK, należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową i rdzeniem litym wg PN-EN 1401-1:2009 o średnicy  500x14.6mm  400x11.7mm,  315x9.2mm klasy S             i sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2 oraz  315x10.2mm klasy S i sztywności obwodowej min. SN 12 kN/m2 .

W przypadku  kształtek należy stosować kształtki kanalizacyjne o SN identycznym jak  zastosowane rury.

Przykanaliki

Projektowane przykanaliki należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową i rdzeniem litym wg PN-EN 1401-1:2009 o średnicy                  200x5.9mm klasy S i sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2 .

W przypadku, gdy przykrycie jest mniejsze niż 1.2m projektowane przykanaliki  należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC i sztywności obwodowej SN 12 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o średnicy  200x6.6mm.

Dodatkowo rury o przykryciu mniejszym niż 1 m ocieplić łupkami keramzytem.

W przypadku  kształtek należy stosować kształtki kanalizacyjne o SN identycznym jak  zastosowane rury.

Uzbrojenie stanowią:

- Wpusty uliczne typowe d=500 mm  					            szt. 28

- Ciągi odwodnienia liniowego							szt. 2

- Studzienka betonowa typowa d=1200 mm					szt. 27

- Studzienka betonowa typowa d=1000 mm					szt. 2

- Studzienka betonowa kaskadowa d=1200 mm				szt. 3

- Studzienka rewizyjna murowana d=1200 mm na ist. kd400			szt. 1

- Studzienka PVC osadnikowa d=600 mm					szt. 2

Obiekty sieciowe

Studnie rewizyjne betonowe Ø1200-1000mm

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej stanowią studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe Ø1200 i Ø1000 mm.  Zastosowanie studni betonowych rewizyjnych umożliwi ich inspekcję, a co za tym idzie ułatwi eksploatację sieci kanalizacyjnej.  Studzienki powinny odpowiadać normie PN-EN-1917:2004.

Natomiast zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124:2000  „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”.

Podstawowe elementy typowych studzienek:

- część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów (opcjonalnie z fabrycznie wyprofilowaną kinetą),  dno studzienek należy wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie niższej niż C40/50; o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości poniżej 4%;

- część kominowa z kręgów betonowych średnicy Ø1200mm (1000mm) odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917:2004, klasa betonu nie mniejsza niż C40/50.

- kinetę wykonać z betonu wodoszczelnego (w przypadku gdyby nie zamówiono fabrycznej),

- do połączeń rur ze ścianami studni betonowych należy zastosować typowe przejścia szczelne

- przykrycie studzienek betonowych – typowa płyta żelbetowa nastudzienna wraz                 z żelbetowym pierścieniem odciążającym dla studzienek zlokalizowanych w drogach,

- stopnie żeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadające wymaganiom normy PN-64/H-74086,

- włazy  z żeliwa szarego klasy D-400 z wulkanizowaną wkładką tłumiącą z tworzywa sztucznego, umieszczoną na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem              a włazem, z logo MWiK oraz napisem „KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”.

- do regulacji pionowej włazów, należy stosować systemowe pierścienie żelbetowe lub      z tworzyw sztucznych łączonych na klej,

- studzienki wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku tłucznia lub żwiru)  dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywać należy w wykopie szalowanym,

Połączenia kanałów ze ścianami studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym eksfiltrację ścieków. W ścianach studni winny być fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek dla przejść szczelnych do rur PVC.

Studnie inspekcyjne osadnikowe PVC Ø600mm

Projektowane studzienki  inspekcyjne  ø600mm (OS1, Os2) składają  się                            z karbowanej rury trzonowej ø600mm bez kinety, ale zakończonej osadnikiem na piasek         o wysokości H=0,5m i wbudowanymi odgałęzieniami przyłączeniowymi, rury teleskopowej ø600mm  i  ruchomej pokrywy studzienki ze szczelnym zamknięciem ø600mm kl.D400.

W powyższych studzienkach inspekcyjnych ø600 PVC włączone są  przykanaliki z odwodnienia liniowego i zgodnie z wymogami MWiK, przed włączeniem do kanalizacji deszczowej, w celu zabezpieczenia tych kanałów przed zamulaniem, należy  przegłębić  dno          o  ok. 0,50 m  w  celu  wyrobienia  osadnika  na  piasek. Dopiero  tak  podczyszczone  wody  opadowe z korytka liniowego odprowadzić  do  projektowanej  kanalizacji  deszczowej.

Wszystkie studzienki inspekcyjne PVC wykonać jako kompletne  o  modułowym systemie  montażu, wg  instrukcji producenta oraz zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Wpusty  uliczne jezdniowe typowe – W

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych ulic spływać będą do projektowanych kanałów poprzez wpusty drogowe klasy D wg PN-88/H-74080/04 osadzone na studniach  prefabrykowanych betonowych ø500mm.  Studzienki te należy wykonać jako osadnikowe min. 0,90m, dla ochrony przed przedostawaniem się piasku do kanałów.

Wszystkie  wpusty  deszczowe typowe wykonać  jako prefabrykowane betonowe                        z osadnikiem  na  piasek o  wysokości od 0,90m do 1,0m zgodnie z rysunkiem szczegółowym załączonym do projektu.

Podstawowe elementy i parametry wpustu typowego (W):

- żeliwna skrzynka klasy D400 o wymiarach 620/430mm i wysokości h=150mm                    z zawiasem i zamknięciem zatrzaskowym,

- prefabrykowany pierścień odciążający,

- betonowe kręgi pośrednie  0,50 m,

- betonowy element przyłączeniowy 0,50m,

- dno osadnikowe betonowe 0,50m o wysokości min.0,90m.

Zwieńczenia wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą  PN – EN 124:2000.

Betonowe studzienki  ściekowe do wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą        DIN 4052. Montaż  kanałów, przyłączy i studni rewizyjnych  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano.

Korytka odwodnienia liniowego  Wa1 i Wa2

Odwodnienie liniowe Wa1 o długości L=3m oraz Wa2 o długości L=3m , zaprojektowano dla strefy ruchu ciężkiego przy wykorzystaniu korytek wykonanych z betonu włóknistego, który w przeciwieństwie do zwykłego betonu, zapewnia większą stabilność przy zredukowanej grubości ścianek.

W związku z powyższym należy zastosować korytka liniowe wykonanych z betonu włóknistego o szerokości wewnętrznej 150mm przeznaczone do strefy ruchu ciężkiego E600. Korytka muszą posiadać deklarację zgodności CE zgodną z obowiązującą normą PN EN 1433, posiadać Krajową Ocenę Techniczną  IBDIM. Zastosowane korytka posiadają na swych krawędziach, zakotwione w ściankach do samego dna, zabezpieczone antykorozyjnie ramy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Dzięki właściwościom materiału są odporne na działanie mrozu i soli.

Ruszty mocowane są do korpusów głównie przy pomocy systemu zatrzaskowego. Jest to system mocowania, który funkcjonuje całkowicie bez dodatkowego osprzętu i gwarantuje bezpieczne i pewne mocowanie rusztów.

Zastosować korytko ze spadkiem 0,6% w dnie w szerokości nominalnej 150mm wewnątrz.

Elementy systemu odwodnienia liniowego (Wa1 i Wa2) stanowią: korytka odpowiedniego typu ze spadkiem 0,6% , studzienka z osadnikiem na piasek (Os1, Os2), ścianka czołowa pełna ocynk, ruszt żeliwny kratowy kl. E 600.

Przy montażu elementów systemu odwodnienie liniowego przestrzegać wytycznych montażowych producenta, a w szczególności zaś :

- krawędź korytek winna znajdować się 3-5mm poniżej otaczającej nawierzchni

- pomiędzy korytkami stosować poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypełnione materiałem do wypełniania fug.

Korytka montować na podłożu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze żwiru                        o uziarnieniu 2-16mm z zagęszczeniem.

Bezpośrednio przy korytkach wykonać podbudowę z betonu min. C30/37 o szerokości 15cm z obu ścianek korytka. Po wylaniu betonu , zagłębić w nim korytka wraz z rusztem.

Całość wykonywać wg załączonego rysunku szczegółowego nr 14 oraz zgodnie z kartą katalogową producenta korytka liniowego.

IV.4. Przebudowa przyłączy wod – kan.

Przyłącza wodociągowe

Trasa projektowanych  przyłączy wodociągowych

Projektowane przyłącza wodociągowe do posesji przy ul.Łucka 16 i ul.Podleśna 23 wytrasowane zostały równolegle do istniejących przewodów wodociągowych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy, z włączeniami w te same miejsca (aby nie rozwiercać ponownie wodociągu) do istniejących przewodów de110mm PE w ul.Łuckiej oraz ø100mm w ul.Podleśnej.

Przebieg przyłączy został naniesiony na planie sytuacyjno-wysokościowym  z dostosowaniem do istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odległości    i wymogów instytucji uzgadniających oraz na podstawie szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu oraz konsultacji z Działem Technicznym MWiK w Bydgoszczy.

Trasy przyłączy winny być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. Wytyczenia dokonać w oparciu o podane współrzędne punktów charakterystycznych (węzłów).

Średnice projektowanych przyłączy wodociągowych

Średnice projektowanych przyłączy wodociągowych przyjęto na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych oraz warunków technicznych MWiK.

Nowe przyłącza należy wykonać z rur PE-HD SDR11 (PN16) o średnicy de 40x3,7mm, układanych metodą tradycyjną w wykopie otwartym .

Materiał projektowanych przyłączy wodociągowych

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza wodociągowe objęte zakresem opracowania, należy wykonać z rur ciśnieniowych o średnicy de40x3,7mm klasy PE100, szeregu SDR11 (PN16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074.

Każde przyłącze wykonać z jednego odcinka przewodu od włączenia w istniejący przewód uliczny do pierwszego zaworu odcinającego przed wodomierzem zlokalizowanego         w studzience wodomierzowej inspekcyjnej ø500mm.

Rury winny posiadać certyfikat jakości ISO 9002 oraz certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Montaż rur PE wykonać zgodnie z instrukcją producenta, którego asortyment zastosowano.

Sposób włączenia każdego przyłącza do wodociągów pokazano na schemacie montażowym.                              Zaprojektowano włączenia do wodociągów za pomocą opaski do nawierceń z odejściem bocznym gwintowanym 100/2” (opaska do rur PE akceptowana przez MWiK) oraz zasuwką 1¼” żeliwną ze skrzynką uliczną i obudową  (Gz 2”/Gw1¼”), połączoną z przewodem poprzez złączkę ISO do rury ø40mm.

- Każdy zestaw wodomierzowy składać będzie się z:

- wodomierza jednostrumieniowego DN20  klasy C,

- zaworu odcinającego skośnego DN25 zainstalowanego przed wodomierzem,

- zaworu skośnego DN25 z funkcją antyskażeniową i odwadniającą zamontowanego za wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z normą PN-EN 1717.

Posadowienie przyłączy wodociągowych

Rzędną posadowienia projektowanych przyłączy wodociągowych należy dostosować do rzędnej istniejącego przewodu wodociągowego de110mm PE w ul.Łuckiej (węzeł 1) oraz Dn100mm w ul.Podleśnej (węzeł 2). W poziomie posadowienia projektowanych sieci wod-kan. występują gliny piaszczyste oraz piaski średnie. W miejscu występowania gruntów spoistych projektowane uzbrojenie należy posadowić na podsypce z dobrze uziarnionego piasku średniego o grubości warstwy 20cm. W przypadku występowania gruntów piaszczystych przyłącza posadowić na dogęszczonym gruncie rodzimym.

W każdym przypadku dno  wykopów przegrabić  usuwając  ewentualne  kamienie  i  większe  frakcje  gruntu.  Niezależnie od sposobu wykonywania  robót  ziemnych formowanie  podłoża  wykonać  ręcznie.

Niezależnie od podłoża wymagane jest ponadto zastosowanie obsypki ochronnej              z gruntu piaszczystego (dobrze uziarnionego piasku średniego) wykonanych do wysokości co najmniej 30cm powyżej wierzchu rury. Dalej zasypkę wykonać zaś gruntem 30cm powyżej wierzchu rury. Podłoże i zasypki ochronne należy zagęścić.

Projektowane przyłącza posadowione będą powyżej zwierciadła wody gruntowej.

Uzbrojenie przyłączy wodociągowych

Projektowane przyłącza wyposażone będą  w następujące uzbrojenie:

- zasuwki odcinające DN32 – szt.2

Zastosowana armatura powinna być odporna na korozję w warunkach otoczenia, a jej część wykonana z materiału nieodpornego na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona.

Montaż armatury, odgałęzień wykonać wg zamieszczonych schematów montażowych węzłów.

Przewody wodociągowe oznakować typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocować na istniejących trwałych obiektach terenowych lub na stalowych słupach (kolor niebieski-zasuwy, czerwony-hydranty, biały-domowe).

Na długości projektowanego wodociągu w odległości 0,5m od wierzchu rury PE należy umieścić taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim. Do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i połączenia z zestawem wodomierzowym (zakończyć opaską zaciskową metalową) – nie dotyczy odcinka z rur żeliwnych.

Wszystkie zastosowane materiały i armatura muszą być oznakowane oraz posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia              16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiadać Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny              w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną).

Materiały stosowane przy budowie przyłączy wodociągowych powinny spełniać standardy PN, DIN, EN, lub posiadać odpowiedni certyfikat ISO.

Szczegółowe wymagania dla materiałów i armatury podane zostały w warunkach technicznych.

Przyłącza sanitarne – przedłużenie trasy

W związku z przebudową układu drogowego należy w zakresie opracowania ujęto wydłużenie do nowej linii rozgraniczenia 5 przyłączy sanitarnych – do działek nr 25/12, 25/11, 26/1, 26/11, 27. Powyższe odcinki należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC           o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową i rdzeniem litym wg PN-EN 1401-1:2009 o średnicy  160x4,7mm klasy S i sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2 . Spadki dobudowywanych odcinków należy dostosować do spadków istniejących przyłączy (muszą być takie same).

Przebieg projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej został naniesiony na planie sytuacyjno-wysokościowym z dostosowaniem do istniejącego uzbrojenia pod-                             i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odległości i wymogów instytucji uzgadniających.

Trasa kanałów sanitarnych winna być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. Wytyczenia dokonać w oparciu o podane współrzędne punktów charakterystycznych.

IV.5. Regulacja osadzenia istn. włazów studzienek rewizyjnych oraz armatury gazowej    i wodociągowej

Przed ułożeniem nowej nawierzchni należy dokonać regulacji wysokościowej wszystkich studni, które znajdują się pod przebudowywanymi odcinkami ulicy Podleśnej i Łuckiej oraz skrzyżowań objętych całym zakresem przebudowy (jezdnie, chodniki, zieleńce). Istniejące zwieńczenia wszystkich studni muszą być podniesione do projektowanych rzędnych nowej nawierzchni ulicy lub chodników.

Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje się wymianę i regulację wszystkich studni (właz, płyta nastudzienna, pierścień odciążający oraz w przypadku uszkodzenia krąg).

Włazy na studzienkach na kanalizacji powinny odpowiadać standardom MWiK i być zgodne z PN-EN 124.

W ramach regulacji włazów studzienek, należy dokonać także ogólnych przeglądów istniejących  studzienek kanalizacyjnych.  Uzupełnić  zniszczone  stopnie  włazowe, kinety.

Regulacji podlegać będą:

- Studnie  na kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 37 sztuk (wraz z wymiana włazów na nowe).

Dodatkowo w przypadku dwóch studni oprócz regulacji należy obrócić płytę z włazem, tak aby znajdował się on w nowym chodniku, poza obrysem krawędzi drogi/krawężnika. Przełożyć jednocześnie stopnie złazowe w dostosowaniu do nowego wejścia.

- Demontaż istniejącego wpustu deszczowego, który ulega likwidacji w związku z nową niweleta ulicy (naprzeciw wjazdu do Oponeo)  - 1 sztuka

- Wymiana na nowe 2 szt. wpustów deszczowych w ul.Brzeskiej w rejonie skrzyżowania z ul.Dobrzańska, bez zmiany ich lokalizacji.

Analogiczna sytuacja dotyczy regulacji armatury wodociągowej i gazowej tj. skrzynek zasuw wodociągowych (41 szt.) i hydrantów (6 szt) oraz studni zasuw (2 szt) , a także regulacja skrzynki gazowej (1 szt.)  polegać będzie na dostosowaniu ich do projektowanej niwelety ulic. Regulacja obejmuje również trzpienie zasuw.

Skrzynki zasuw wodociągowych i hydrantowych zlokalizowane w pasie jezdnym muszą być wykonane w klasie D400.

Wszelkie prace na wymienionych wyżej sieciach  należy prowadzić w porozumieniu               i pod nadzorem  przedstawicieli gestorów uzbrojenia:

- Zakładu Sieci Wodociągowej MWiK Sp. z o.o.,

- Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK Sp. z o.o.,

- PSG Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.

IV.6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej występują skrzyżowania                             z istniejącym uzbrojeniem terenu w postaci:

- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej , gazowej

- sieci teletechnicznej,

- sieci elektroenergetycznej.

Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z wykopami pod projektowaną kanalizację, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem pod nadzorem właściwej instytucji, w sposób  następujący:

-    kable   energetyczne  i  telekomunikacyjne  obudować  typową dwudzielną  rurą

tworzywową i podwiesić  na długości  co  najmniej  po 1,5 m od  osi  skrzyżowania  ,

mierząc prostopadle  od  osi  kanałów:

-    dla  kabli NN (0,4kV) - 110 mm PVC;

-    dla  kabli SN (15kV)  - 160 mm PVC

-    kanalizację  telefoniczną  w  prefabrykatach  podwiesić  przy  użyciu  typowych

belek żelbetowych  typu E ( belki  muszą  być  dłuższe  o  około  0,5 m z  każdej

strony od szerokości  wykopu )

Przy  skrzyżowaniach  istniejących  gazociągów  z  projektowanymi  wodociągami, należy:

-    gazociągi  z  PE  podwiesić  połowiznami  rur  PVC

-    gazociągi  stalowe , zabezpieczyć  korytkami  drewnianymi  a  każde uszkodzenie

powłoki  izolacyjnej  na  tym  gazociągu  musi  być  naprawione (zabezpieczone)

specjalną taśmą  (akceptowaną przez ZG Bydgoszcz)  oraz  dodatkowo  jedną powłoką

z  taśmy  PE.   Całość  zgłosić  do  odbioru do  Zakładu Gazowniczego.

W miejscach skrzyżowań zachowano normatywne odległości w pionie  i poziomie, wymagane dla poszczególnych rodzajów uzbrojenia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zbliżeń w pionie i poziomie przewody zabezpieczyć przez założenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

IV.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury PVC nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.

Natomiast celem  zabezpieczenia  antykorozyjnego wszystkie  powierzchnie betonowe                 i żelbetowe studzienek kanalizacyjnych zewnętrznych  zagruntować  zaprawą  bitumiczną  np. 2 x masa asfaltowo-kauczukowa.

IV.8. Próba szczelności

Próba szczelności

- po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentów rur,

- wodę do badań szczelności należy pobierać z istniejących przewodów wodociągowych. Miejsce oraz sposób poboru należy uzgodnić z właścicielem sieci wodociągowej,

- napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umożliwić jego odpowietrzenie. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3m słupa wody w najniższej studzience,

- w górnej studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5m ponad górną krawędź otworu wlotowego,

- próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi 30min., dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyżej 50m,

- w przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można zrezygnować.

Czyszczenie rurociągów

Wewnątrz przewodów nie mogą być pozostawione żadne zanieczyszczenia lub ciała obce – wszystkie przewody muszą być wypłukane silnym strumieniem wody. Po wykonaniu próby przewody powinny być dokładnie opróżnione. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie leżało bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po wykonaniu próby szczelności zgodnie z wymaganiami Użytkownika.

IV.9. Wytyczne wykonania i odbioru

Przy wykopach mechanicznych część przydenną wykopów należy „dokopać” ręcznie do projektowanej niwelety.

- przy wykonywaniu budowy zaleca się przestrzegać wymagań zawartych w "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i wytycznymi producenta rur jakie będą zastosowane,

- montaż rur należy wykonać zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe „COBRTI Instal” i  wytycznymi producenta rur jakie będą zastosowane.

- przed przystąpieniem do robót dokładnie zapoznać się z zakresem inwestycji i dokumentacją techniczną,

- o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić MWiK sp. z o.o. Bydgoszcz pisemnie na 14 dni przed wejściem na realizację inwestycji,

- prace na sieciach kanalizacyjnych  będących w eksploatacji MWiK Bydgoszcz należy prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem Zakładu Sieci Wodociągowych MWIK – sp. z o.o. tel. 52 58 60 821oraz Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK – sp. z o.o. tel.  52 58 60 811,

- przed zasypaniem kanalizacji deszczowej należy uzyskać odbiór techniczny wykonanych włączeń do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej od inspektora MWiK – sp. z o.o. na podstawie pisemnego wniosku,

- po zakończeniu prac uzyskać od MWiK – sp. z o.o. pozytywny pisemny protokół odbioru wykonanych robót,

- o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić właścicieli na terenie, których przebiega inwestycja oraz właścicieli uzbrojenia podziemnego i dróg,

- wytyczenie trasy należy zlecić służbie geodezyjnej,

- roboty ziemne na całej długości projektowanych przewodów należy wykonać mechanicznie, poza miejscami zbliżeń i skrzyżowań z pozostałym uzbrojeniem gdzie wykopy należy prowadzić ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi,

- należy wykonać umocnienia i rozparcia ścian wykopów,

- roboty ziemne i budowlano – montażowe należy prowadzić odcinkami roboczymi regulowanymi węzłami montażowymi, z odkładem gruntu wzdłuż wykopu i w przypadku konieczności częściowym odwożeniem na miejsce wskazane przez Inwestora,

- w przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie podziemne, względnie nienormatywne zbliżenie do istn. obiektów, budowli, słupów itp., lub stwierdzenia niezgodności z planem geodezyjnym należy powiadomić właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru i dalszy tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy,

- przy realizacji robót ziemnych i budowlano – montażowych należy zachować bezpieczne odległości od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku konieczności uzgodnić z Rejonem Energetycznym okresowe wyłączenie linii dla wykonania niezbędnych robót, w odległościach mniejszych niż to określa rozporządzenie,

- odsłonięte przewody, kable itp. należy zabezpieczyć,

- układanie rur należy prowadzić w suchym wykopie zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz wymogami znajdującymi się w niniejszym projekcie. Zakres robót odwadniających i sposób odwodnienia dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych zastanych na placu budowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie podłoża, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zagęszczenie. Uwaga: zagęszczenie zasypki – w jezdniach – 0,98 – 1,0; poza jezdnią – 0,96,

- należy przestrzegać wytycznych producenta rur w zakresie transportu, składowania, montażu itp. a także przy zakupie (dostawie), sprawdzić obecność „zaślepek” gwarantujących czystość rur wewnątrz,

- w trakcie budowy bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.,

- wykopy należy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oświetlić światłem sztucznym,

- przed wykonaniem zasypki należy sprawdzić rys. wykonawcze, nanieść ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie w wykopie i zgłosić odpowiednim służbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji geodezyjnej projektowanego przewodu            i uzbrojenia napotkanego,

- układanie rur należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie            z dnem uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowaną niweletą przewodu. Zachowywać konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zagęszczane - zgodnie z wytycznymi wytwórcy rur,

- ewentualne odchyłki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej, należy korygować zachowując wymagania producenta rur,

- przy wykonawstwie i odbiorze należy stosować się do normy PN-B-10725 oraz wymagań producenta rur i urządzeń,

- po wybudowaniu przewodów kanalizacyjnych należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą należy przekazać Inwestorowi podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazać aktualną i rzeczywistą zabudowę pod- i nadziemną oraz ewentualne rury ochronne,

- przed przystąpieniem do zasypki należy sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgłosić służbom geodezyjnym,

- montaż rur i kształtek z PE zaleca się prowadzić w temperaturze otoczenia od +5C+20C,

- nie należy prowadzić montażu tych rur podczas mgły, opadów atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w okresach silnego nasłonecznienia, przy temperaturze powyżej +25C oraz poniżej 0C.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Niniejsze dokumentacja nie wymaga uwzględnienia:

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

- emisji zanieczyszczeń gazowych,

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

- właściwości akustyczne oraz emisje drgań, promieniowanie pola elektromagnetycznego,

- warunki ochrony przeciwpożarowej,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z późn. zm.). - Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan.

VI. ANALIZA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ELONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNIE REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

Niniejsze dokumentacja nie wymaga analizy możliwości technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z późn. zm.).

Opracował:

inż. Jarosław Pauszek upr. nr ABIT-II-7131-80/2001 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń