Załącznik nr 1

Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Nazwa zadania:

Zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane, wymiana opraw oświetleniowych w Sali sportowej Budynku dydaktycznego P-5  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Kody CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa zamawiającego:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,

51-612 Wrocław

Opracował:

mgr inż. Zbigniew Zięba

Marzec 2022 r.

Spis zawartości:

I. Część opisowa									 - str. 2

II. Część informacyjna								 - str. 3

I. Część opisowa

I.I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetleniowych w Sali sportowej Budynku dydaktycznego P-5  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Istniejące oprawy:

Nastropowe, w obudowie metalowej, metalo-halogenkowe, 400W (30 szt.)

Wszystkie oprawy należy zdemontować, wynieść na zewnątrz oraz wywieźć i zutylizować.

Wysokość zawieszenia opraw 7,5 m.

Wymiary pomieszczenia: dł. 30 m x szer. 16 m x wys.7,5 m

Modernizacja polegać będzie na wymianie starych energochłonnych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy typu LED. Ze wzglądu na przewidywane znaczne zmniejszenie zapotrzebowania mocy zaleca się wykorzystanie istniejących instalacji elektrycznych i dokonanie jedynie niezbędnych przeróbek instalacji.

Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie.

Termin wykonania robót: pożądany do 30.05.2022.

I.II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Zakres modernizacji obejmuje oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne i oświetlenie ewakuacyjne.

Instalacja elektryczna ma być wykonana w sposób umożliwiający uruchamianie oświetlenia tak jak dotychczas.

Włączniki oświetlenia mają być zlokalizowane w dotychczasowych miejscach.

Zamawiający nie przewiduje remontu pomieszczeń po wymianie opraw, dlatego też wszelkie prace powinny być wykonane z należytą starannością aby nie pogorszyć estetyki pomieszczeń (gabaryty nowych opraw powinny być nie mniejsze niż opraw demontowanych). W przypadku opraw oświetleniowych o gabarytach mniejszych niż oprawy istniejące, należy w kalkulacji przyjąć nakłady związane z uzupełnieniem istniejących tynków oraz prace malarskie sufitu.

Minimalne wymagania technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe określone przez Zamawiającego dla modernizacji oświetlenia.

A. Oświetlenie ogólne:

- wymagane natężenia oświetlenia:                         -           600 Lx,

(300 Lx dla połowy załączonych opraw)

- skuteczność świetlna				-	min 150lm/W

- żywotność źródła                                                    -           50 000 h przy 85% strumienia pocz.

- barwa światła                				-	3800-4200 K

- współczynnik oddawania barw                               -           CRI >80

- gwarancja producenta              			-	min. 60 miesięcy (5 lat)

- obudowa metalowa

- IP 65

- IK 10

B. Oświetlenie awaryjne:

- wymagane natężenie oświetlenia: nie mniej niż 1 Lx - droga ewakuacyjna

nie mniej niż 5 Lx – oświetlenie sprzętu p.poż.

- oprawa montowana natynkowo

- wyposażona w akumulator o czasie podtrzymania 1h

- funkcja autotestu

- obudowa metalowa

- napięcie zasilania: 220-240V, AC/DC

- IP 65

- IK10

- gwarancja producenta     -	min. 60 miesięcy (5 lat)

- świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

C. Oświetlenie ewakuacyjne (oprawa):

- montowana natynkowo

- wyposażona w akumulator o czasie podtrzymania 1h

- funkcja autotestu

- obudowa z poliwęglanu

- moc max. 5W

- napięcie zasilania: 220-240V, AC/DC

- IP 40

- kolor biały

- gwarancja producenta     	-	min. 60 miesięcy (5 lat)

- świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, podczas której będzie również możliwość wglądu do dokumentacji.

Wykonanie robót powinno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie  z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.).

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dostarczanie obowiązujących świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

II. Część informacyjna

Budynek dydaktyczny P-5 jest własnością Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Księga Wieczysta WR1K/00049095/7.