Dotyczy: 4458/2023/DIiNB Wykonanie: roczny przegląd serwisowy 2024 zespołu urządzeń sprężarkowi ze stacja uzdatniania powietrza medycznego w Szpitalu Uniwersyteckim ul.Warszawska 30/31 ,UWM Olsztyn.

Poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Podanie roku produkcji sprężarkowni;

Odpowiedz nr 1

Rok produkcji 2013

Pytanie nr 2.

Informację kiedy miał miejsce ostatni przegląd i jakie elementy zostały wymienione?

Odpowiedz nr 2

25.10.2022r. – raporty serwisowe z wyszczególnieniem elementów podlegających wymianie w załączeniu.

Pytanie nr 3.

Podanie przebiegu urządzeń w godzinach;

Odpowiedz nr 3

spr. nr 1 – 6974 – zdjęcie stanu w załączeniu

spr. nr 2 – 6950 – zdjęcie stanu w załączeniu

spr. nr 3 – 6977 – zdjęcie stanu w załączeniu

osuszacz nr 1, osuszacz nr 2 – zdjęcia stanów w załączeniu

Pytanie nr 4.

Informację jakie powiadomienia alarmowe pojawiały się od ostatniego przeprowadzonego serwisu?

Odpowiedz nr 4

Informacje o konieczności wykonania serwisu.

Pytanie nr 5.

Informację jakie usterki doskwierają sprężarkowni? Czy urządzenia wyświetlają błędy? Jeśli tak, to jakie.

Odpowiedz nr 5

Nie wyświetlają błędów.

Pytanie nr 6.

Informację czy wszystkie pompy pracują?

Odpowiedz nr 6

Tak.

Pytanie nr7.

Zdjęcia tabliczek znamionowych;

Odpowiedz nr 7

Brak możliwości wykonania zdjęć tabliczek ze względu na ich zatarcie.

| Sprężarki medyczne oraz stacje uzdatniania powietrza - lokalizacja Budynek Kotłowni, pom. sprężarkowni medycznej |
| --- |
| 1 | Sprężarka medyczna | AtlasCopco | GA18Med |  |  | API 457691 | 2013 | 1 |
| 2 | Sprężarka medyczna | AtlasCopco | GA18Med |  |  | API 457692 | 2013 | 1 |
| 3 | Sprężarka medyczna | AtlasCopco | GA18Med |  |  | API 457693 | 2013 | 1 |

Pytanie nr 8.

Nr seryjne pomp i całej stacji;

Odpowiedz nr 8

Brak dostępu do pomp zlokalizowanych wewnątrz sprężarek.

Pytanie nr 9.

Nr seryjne uzdatniacza powietrza MED 35+;

Odpowiedz nr 9

| Sprężarki medyczne oraz stacje uzdatniania powietrza - lokalizacja Budynek Kotłowni, pom. sprężarkowni medycznej |
| --- |
| 4 | Stacja medyczna | AtlasCopco | Med. 35+ |  |  | API 071225 | 2013 | 1 |
| 5 | Stacja medyczna | AtlasCopco | Med. 35+ |  |  | API 071226 | 2013 | 1 |

Pytanie nr 10.

Informację jakie usterki doskwierają uzdatniaczowi powietrza MED 35+? Czy urządzenie wyświetla błędy? Jeśli tak, to jakie.

Odpowiedz nr 10

Tak, wyświetla.

Błąd o treści „uszkodzenie instalacji – przekroczony punkt rosy”

b) Prosimy Zamawiającego o zgodę na złożenie oferty drogą mailową lub za pośrednictwem platformy pod adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/871292

Wyrażam zgodę

Pytanie nr 11

UWM Olsztyn, dopuszczają Państwo wysyłkę oferty drogą mailową?

Odpowiedz nr 11

Tak. Zamawiający dopuszcza ofertę po przez platformę zakupową na załączonym formularzu w linku postępowania, który jest edytowalny.

Pytanie nr 12

Czy oferta może być podpisana elektronicznie?

Odpowiedź nr 12

Podpis elektroniczny jest akceptowany.

Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej na miejscu wbudowania urządzeń.

Zamawiający informuje, że wymaga od oferentów przedstawienia dokumentów poświadczających autoryzację producenta firmy Atlas Copco do wykonywania prac serwisowych w sprężarkach medycznych oraz stacjach osuszania powietrza, których producentem jest firma Atlas Copco.