Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem umowy jest naprawa agregatu prądotwórczego:

Marka: SDMO

Typ: JS120IVK w wykonaniu EUROSILENT nr seryjny JS120K02010400

Silnik John Deere nr seryjny CD6068T723717.

Tablica TELYS MISC , wersja oprogramowania 1,2

Adres zainstalowanego agregatu:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73

20-019 Lublin

Osoby kontaktowe w KWP w Lublinie:

1. Paweł Winiarczyk tel. 604-911-707

2. Karol Szyba tel. 886-634-637

Stwierdzenie uszkodzenia agregatu:

Awaria tablicy sterowniczej TELYS MISC objawiająca się brakiem możliwości sterowania załączeniem, wyłączaniem agregatu oraz wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych. Brak grzania bloku silnika, grzałka sprawna. Konieczność wymiany wyłącznika awaryjnego umieszczonego na agregacie z uwagi na bezpieczeństwo obsługi agregatu, niezawodność pracy, warunki atmosferyczne i długoletnią pracę.

Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcy gwarancji na wymienione elementy agregatu i usługę naprawy w tym zakresie.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**