## Pyt i odp.
Załącznik do OGŁOSZENIA NR 4
I.A.7 pytania do Zamawiającego 17_09_2021
Nr pytania | Numer/punkt/pozycja/dokument do którego odnosi się pytanie | Pytanie | Odpowiedź Zamawiającego | Zmiana SIWZ tak/nie | Opublikowano tak/nie | Wykonawca | Data wpływu
1 | PFU punkt 4.3 punkt 6.7.1 + Ekspertyza | Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zakres prac koniecznych do wykonania związanych z przystosowaniem do przepisów p.poż. ( zgodnie z ekspertyzą) w zakresie zadania nr 1 dotyczy tylko pomieszczenia wydzielonej kotłowni olejowo-gazowej. | Zakres prac koniecznych do wykonania zwiazanych z przystosowaniem do przepisów ppoż. nie dotyczy tylko pomieszczenia wydzielonej kotłowni olejowo-gazowej. Przystosowanie do przepisów ppoż. dotyczy całego budynku kotłowni i maszynowni, łącznika pomiędzy budynkiem kotłowni a budynkiem administracyjno-socjalnym, fragmentu budynku administracyjno-socjalnego w części przylegającej do łącznika oraz w miejscu połączenia mostu nawęglania z budynkiem kotłowni (kurtyna zraszaczowa). W załączonych do PFU ekspertyzach technicznych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego znajdują się wytyczne w zakresie wymagań ppoż. jakie powinny spełniać elementy budynków. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować stan istniejący w zakresie spełnienia wymagań ppoż. określonych w ekspertyzach a w przypadku braku ich spełnienia uwzględnić dostosowanie w zakresie planowanych nakładów prac. | nie | tak |  | 24.08.2021
2 | j.w. | Celem jednoznacznego wyjaśnienia zakresu prac budowalnych w wydzielonej kotłowni prosimy o podanie osi między którymi zlokalizowana jest kotlownia gazowo olejowa - podlegająca nowym wymogom ekpertyzy p.poż. | Kotłownia olejowo-gazowa zostanie zlokalizowana w istniejącym budynku kotłowni: na poziomie 0,0m pomiędzy osiami: B-C/0; B/0-1; A-B/1; A/1-3; A-C/3; C/0-3, natomiast na pozostałych poziomach w granicach osi: A-C/1; A/1-3; A-C/3; C/1-3. | nie | tak |  | 24.08.2021
3 | j.w. | Prosimy o wyjaśnienie i opisanie zakresu prac na poziomie 12,48 m w osiach B/0-1 | Wydzielenie części hali kotłowni z kotłami olejowo-gazowymi od części węglowej w osi B/0-1 na poziomie 12,48m nie jest w zakresie prac Wykonawcy. | nie | tak |  | 24.08.2021
4 | IDW punkt 16.12 | Z uwagi na okres wakacyjny i w związku z tym utrudniony kontakt z podwykonawcami i poddostawcami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 22.09.2021 r.Prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby | Termin składania ofert został przesunięty na dzień 30.09.2021 godzina 10:00 | tak | tak |  | 24.08.2021
5 | Projekt Techniczny (507-CB001-4.doc) str. 40 pkt. 1.6.2.b) Komin wraz z kanałami spalin z kotłów olejowo-gazowych PFU str. 28 pkt. 6.2. Instalacja odprowadzenia spalin z kotłów | Dzień dobry, na str. 40 Projektu Technicznego (507-CB0001-4.doc) widnieje zapis "Projektuje się kompletny system pomiarów emisji spalin dla kotłów olejowo-gazowych.". Sugeruje on zastosowanie systemu CEMS dla instalacji odprowadzenia spalin z kotłów, natomiast w dokumencie "II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY" na str. 29 możemy odnaleźć zapis: "Dla projektowanego obiektu nie jest wymagany ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń."Zapis w PFU jest jak najbardziej prawidłowy, gdyż nowy komin (emitor) będzie odprowadzał spalin z jednostek kotłowych o sumarycznej mocy poniżej 100MW.Natomiast zastosowanie ciągłego pomiaru emisji wygeneruje niepotrzebnie spore koszty.Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. | Dla komina kotłów olejowo-gazowych nie przewidujemy zabudowy systemu ciągłej emisji spalin. W związku z tym na kominie zabudowane zostaną tylko króćce pomiarowe (pomiar pyłu, przepływu i temperatury). | nie | tak |  | 25.08.2021
6 | PFU, Ekspertyza | Czy w Zakres Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest dostosowanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w budynku kotłowni K-9,10,11,12 i maszynowni Z2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zaznaczone na rysunkach nr 136/684/2020-02, 136/684/2020-03, 136/684/2020-04, 136/684/2020-05, 136/684/2020-06 z Załącznika nr1 „Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla projektowanych i istniejących obiektów znajdujących się na terenie zakładu Z-2 w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z.o.o”? | Tak, jest w zakresie Wykonawcy z uwzględnieniem zapisu pkt. 6.2 ppkt. 2 zawartego w Ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla projektowanych i istniejących obiektów znajdujących się na terenie zakładu Z-2 w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o.o. (nr dokumentu 136/648/2020) | nie | tak |  | 26.08.2021
7 | PFU, Projekt techniczny | Czy Zamawiający potwierdza że, w Zakres Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia nie wchodzi oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku wielofunkcyjnym, administracyjno-socjalnym ? | Potwierdzamy, że oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku wielofunkcyjnym oraz administracyjno-socjalnym nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. | nie | tak |  | 26.08.2021
8 | PFU, Projekt techniczny | Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje wymiany oświetlenia podstawowego tylko w zakresie hali nowoprojektowanych kotłów gazowo-olejowych czy również w pozostałych pomieszczeniach kotłowni i maszynowni Z2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi? | Potwierdzamy konieczność wymiany oświetlenia podstawowego w hali nowoprojektowanych kotłów olejowo-gazowych oraz w jej sąsiedztwie zgodnie z rysunkami instalacji oświetlenia rys. 507-CB0048-2; 507-CB0049-2; 507-CB0050-2 Projektu Technicznego. | nie | tak |  | 26.08.2021
9 | PFU | Czy w zakresie Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy jest przebudowa istniejącej tablicy synoptycznej w nastawni w celu wizualizacji projektowanych kotłów olejowo-gazowych? | Przebudowa istniejącej tablicy synoptycznej w nastawni nie stanowi zakresu Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy. | nie | tak |  | 26.08.2021
10 | SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 | W związku z postępowaniem numer EC.1.2021 wnosimy o następującą zmianę SIWZ w punkcie 11.8.1 dotyczącej zdolności zawodowej z „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 15 MWt.” na „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub modernizacji obiektu energetycznego zasilanego paliwem gazowym o łącznej mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt.” | Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian zapisów w warunkach ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt. 11.8.1. IDW | nie | tak |  | 27.08.2021
11 | SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 | W związku z postępowaniem numer EC.1.2021 wnosimy o następującą zmianę SIWZ w punkcie 11.8.1 dotyczącej zdolności zawodowej z „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 15 MWt.” na „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie obiektu energetycznego zasilanego paliwem gazowym, olejowym lub gazowo-olejowym o łącznej mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt.” | Zamawiający modyfikuje SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 na zapis o następującej treści : "Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej lub, • innych obiektów energetycznych zasilanych paliwem gazowym lub olejowym lub olejowo-gazowym o mocy nie mniejszej niż 15 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji." | tak | tak |  | 01.09.2021
12 | Dokumentacja przetargowa | Dzień dobry, w związku z przygotowywaniem oferty proszę o o udostępnienie dokumentacji archiwalnej obejmującej: 1. Budynek główny; rysunki zawierające określenie profili konstrukcji oraz warstw przegród budowlanych takich jak; stropodachy, stropy między kondygnacyjne w szczególności nad rozdzielnią 0,4kV OC1 i transformatorami. Cenne byłyby także przekroje przez klatki schodowe . 2. Fundamenty elektrofiltrów. 3. Konstrukcje wsporczą estakad. | Dokumentacja archiwalna dostępna jest do przeglądania na miejscu, w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ustaleniu terminu z Zamawiającym - bez możliwości utrwalania w postaci kopii, skanu. Zamawiający informuje, iż stan rzeczywisty może odbiegać od dokumentacji archiwalnej. | nie | tak |  | 01.09.2021
13 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Brak informacji o wymaganej wysokości podnoszenia pomp, czyli przyrostu ciśnienia jaki mają dawać pompy. Podana jest tylko wydajność. Prosimy o podanie wymaganej wysokości podnoszenia dla poszczególnych pomp. | Dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
14 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Prosimy o informację czy pompy będą pracowały z napływem czy ze ssaniem (pompy samozasysające)? | Dobór urządzeń oraz ich parametrów technicznych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
15 | PFU punkt 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego | Czy pompy będą pracować poza strefą zagrożoną wybuchem czy w strefie zagrożenia wybuchem? | Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 6.2.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - w budynku pompowni oleju nie występuje zagrożenie wybuchem. Dobór urządzeń, w tym pomp pod względem spełnienia wymagań przeciwwybuchowych należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 02.09.2021
16 | PFU pkt. 6.6.1 | W PFU w pkt. 6.6.1., str. 42 „Ogólny opis instalacji”, znajduje się zapis: „Dla zdalnego nadzoru i sterowania projektowanymi instalacjami zostanie rozbudowany istniejący nadrzędny system sterowania NNS, oparty o oprogramowanie SCADA PRO2000.” Prosimy o: a. Potwierdzenie, iż nowa instalacja ciepłownicza kotłów gazowych i instalacji olejowej, nie powinna posiadać nowego systemu nadzoru, dedykowanego jedynie dla tego nowego zakresu. b. Informację, czy: b1. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 jest systemem otwartym, co pozwoli Wykonawcy na jego rozbudowę, zgodnie z wymogami PFU, b2. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 posiada rezerwy licencyjne i sprzętowe w zakresie wprowadzenia nowych sygnałów i wykonania nowych grafik dla nowoprojektowanych instalacji kotłów gazowych. Jeśli tak, to w jakich ilościach sygnałów i/lub w jakiej ilości grafik, b3. Zamawiający oczekuje rozbudowy infrastruktury sprzętowej, na której oparty jest aktualny system SCADA (m.in. dodatkowa stacja operatorska, dodatkowe serwery, monitory, panele HMI, dostęp web-server, dostęp poprzez urządzenia przenośne), b4. obecnie pracujący system SCADA PRO2000 jest na gwarancji, lub czy jest obciążony jakimkolwiek innym zobowiązaniem (np. umowa konserwacji, inne), b5. Zamawiający posiada aktualne oprogramowanie edytowalne (kody źródłowe) dla obecnie pracującego systemu SCADA, co umożliwi Wykonawcy jego rozbudowę, zgodnie z wymogami PFU. Jeżeli Zamawiający nie posiada takiego oprogramowania, prosimy o przekazanie informacji, w jaki sposób Wykonawca winien udostępnić lub przekazać dane dotyczące nowych, projektowanych instalacji dla kotłów gazowych. | a. Potwierdzamy, że nie wymagamy nowego systemu dla zdalnego nadzoru i sterowania projektowanymi instalacjami. Należy rozbudować istniejący Nadrzędny System Sterowania, oparty o oprogramowanie SCADA PRO2000 działający na platformie Windows. W/w system obecnie wykorzystywany jest do nadzoru pracy istniejących kotłów wodnych Zamawiającego. b1. System posiada możliwość rozbudowy. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań w zakresie rozbudowy Nadrzędnego Systemu Sterowania może zajść potrzeba uaktualnienia przez Wykonawcę do wymaganej wersji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania. b2. Zamawiający udostępni max. 10.000 punktów z posiadanej rezerwy licencji SCADA PRO2000, ilość grafik jest nielimitowana. W celu określenia możliwości sprzętowych w zakresie wprowadzenia nowych sygnałów, Wykonawca na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych przedstawi rozwiązania w tym zakresie. b3. Zamawiający oczekuje rozbudowy infrastruktury sprzętowej, na której oparty jest aktualny system SCADA PRO2000 zgodnie z PFU w pkt. 6.6.1, przy czym obecnie posiada stacje operatorskie, serwery, monitory, dostęp web-server które mogą zostać wykorzystane w zależności od zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. Nie jest wymagany dostęp poprzez urządzenia przenośne. b4. Wykorzystywany system SCADA PRO2000 nie posiada gwarancji oraz nie jest obciążony umową konserwacyjną. b5. Zamawiający nie posiada kodu źródłowego systemu SCADA PRO2000 lecz ma możliwość modyfikowania i dostępu do projektu tzn. (konfiguracji, bazy danych punktów/sygnałów oraz szablonów masek synoptycznych itp.) oraz wgrywania nowych projektów do systemu SCADA PRO2000 na istniejącej stacji inżynierskiej. | nie | tak |  | 02.09.2021
17 | PFU pkt. 4.1 | W PFU w pkt 4.1 na str. 17 napisano: ”nieprzekraczalny termin oddania Zadania 1 do eksploatacji: 15.10.2021”, natomiast w Projekcie Umowy w pkt 4.1.1 napisano: „protokół przejęcia do eksploatacji Instalacji zostanie podpisany nie później niż 11 miesięcy od daty podpisania umowy”. Prosimy o wyjaśnienie potencjalnej rozbieżności oraz podanie terminu w którym Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcą. | Nieprzekraczalny termin oddania do eksploatacji Zadania 1 tj. "Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska" wynosi 11 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Zakładany termin podpisania umowy z Wykonawcą to 06.12.2021. | nie | tak |  | 02.09.2021
18 | PFU, Projekt umowy | Niezależnie od rozbieżności pomiędzy PFU, a Projektem Umowy w zakresie terminu przekazania do eksploatacji w naszej ocenie nie ma możliwości dotrzymania, nawet dłuższego z dwóch. Jest to związane z: a. koniecznością zakontraktowania głównych dostawców i projektanta po podpisaniu umowy, b. opracowanie projektów wykonawczych, c. wymaganym zakresem prac dostosowujących budynek i związane instalacje, d. pracą w obrębie czynnych instalacji, co istotnie wydłuża standardowe czasy pracy, e. procedurą związaną z zatwierdzeniem typu i legalizacją pierwotną zbiornika pomiarowego, gdzie sama procedura urzędowa (GUM) trwa do 3 miesięcy, co limituje podanie paliwa i rozpoczęcie rozruchu gorącego instalacji olejowej, a następnie rozruchu gorącego samego, f. procedury urzędowe, które należy przeprowadzić po zakończeniu rozruchu, związane z przekazaniem do eksploatacji (2-3 miesięcy) W naszej ocenie, czas wymagany od podpisania umowy do przekazania do eksploatacji to 18 miesięcy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów PFU i Projektu Umowy i zmianę terminu przekazania do eksploatacji na nie później niż 18 miesięcy od podpisania umowy. | Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia Zadania 1 i przekazania do eksploatacji. | nie | tak |  | 02.09.2021
19 | PFU pkt 4.3 | PFU w punkcie 4.3 opisuje zakres dokumentów i prac, które będą wykonane/dostarczone przez Zamawiającego. W szczególności Decyzja o pozwoleniu na budowę (procedura w toku). Do kiedy Zamawiający przewiduje przekazanie Decyzji o pozwoleniu na budowę? Czy brak prawomocnej Decyzji w dniu podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie przesłanką do wydłużenia terminu realizacji i przekazania do eksploatacji? Projekt umowy nie precyzuje tej kwestii. | Zamawiający przewiduje przekazanie Decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r. W przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie przekazana w terminie, Strony podejmą rozmowy prowadzące do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Opóźnienie w dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę będzie równoznaczne ze zmianą terminu przekazania do eksploatacji o tyle dni o ile wydłuży się termin otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. | nie | tak |  | 02.09.2021
|  |  | Zamawiający modyfikuje Część III SIWZ – załącznik III.A.EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 2 Przedmiot umowy pkt.2.6 na zapis o następującej treści : "Formuła „pod klucz” obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zgłoszeń itp. potrzebnych do wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji Instalacji (włącznie z uiszczeniem opłat związanych z uzyskaniem takich decyzji) z wyłączeniem decyzji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy tj.: - Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, - Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, - Ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym i załącznikami, Wymaganie wymienione powyżej obejmuje w szczególności obowiązek uzyskania, w razie konieczności, zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie." | tak | tak |  | -
20 | PFU pkt 4.3 | PFU w punkcie 4.3 opisuje zakres dokumentów i prac, które będą wykonane/dostarczone przez Zamawiającego. W szczególności demontaż i wyburzenia kotła Kw-9 (do 14.01.2022). Czy przesunięcie terminu uwolnienia placu budowy będzie przesłanką do wydłużenia terminu realizacji i przekazania do eksploatacji? Projekt umowy nie precyzuje tej kwestii. | Zamawiający dokona wyburzenia do 14 stycznia 2022r. W przypadku gdy demontaż i wyburzenie kotła nie zostaną wykonane w terminie, Strony podejmą rozmowy prowadzące do rozwiązania zaistniałej sytuacji. | nie | tak |  | 02.09.2021
21 | PFU | Dzień dobry, w związku z przygotowywaniem oferty proszę o określenie zakresu wykonania nowych zabezpieczeń antykorozyjnych istniejących konstrukcji stalowych a także czy istniejące konstrukcje należy również zabezpieczyć antykorozyjne dla kat. agresywności środowiska C4. Jaką kolorystykę przewiduje inwestor dla tych konstrukcji? | Istniejącą konstrukcję stalową w obrębie projektowanej kotłowni olejowo-gazowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie do kat. agresywności środowiska C4, kolor RAL 7045 | nie | tak |  | 02.09.2021
22 | PFU | Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia sieci komunikacyjnej dla projektowanej instalacji (wolny port Ethernet) oraz podanie protokołu komunikacyjnego ( Profinet?) | Miejsce przyłączenia sieci komunikacyjnej dla projektowanej instalacji znajduje się w pomieszczeniu serwerów systemu SCADA PRO-2000 opartych na platformie Windows. Natomiast zakłada się, że istniejąca sieć Ethernet zostanie dostosowana przez Wykonawcę do obecnych standardów przemysłowych podczas jej rozbudowy na potrzeby nowych urządzeń. Protokół komunikacyjny będzie zależny od urządzeń jakie zostaną zastosowane, jednak powinien być to cyfrowy protokół wykorzystujący Ethernet. | nie | tak |  | 07.09.2021
23 | PFU | Prosimy o podanie numeru dla wersji systemu PRO-2000 funkcjonującego obecnie na zakładzie. | Obecnie funkcjonująca na platformie Windows wersja systemu PRO-2000 to 14.2 | nie | tak |  | 07.09.2021
24 | PFU | Jakie licencje są zakupione i ile wolnych punktów jest obecnie dostępnych w systemie. | Zamawiający posiada licencje dla stacji operatorskich oraz dla dwóch serwerów danych (SD-4, SD-5) z ilością punktów do 20000, z czego udostępnia maksymalnie 10000. Dysponujemy również licencją na użytek własny dla narzędzi deweloperskich PRO-2000. Ponadto posiadamy licencje dla raportów Excel oraz podglądu obrazów synoptycznych poprzez firmowy serwer WWW. | nie | tak |  | 07.09.2021
25 | PFU | Czy Inwestor będzie odpowiedzialny za przygotowania, pomiary, testy i uruchomienie istniejących transformatorów SN/nN? | Zamawiający nie przewiduje prac związanych z transformatorami SN/nN, jeżeli zastosowane rozwiązania techniczne Wykonawcy będą wymagały wykonania prac związanych z w/w urządzeniami to będzie on zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych prób, pomiarów i testów. | nie | tak |  | 07.09.2021
26 | PFU | Zgodnie z zapisem PFU przeniesienie w rejon komina żelbetowego (emitor E-2) kontenerów telefonii komórkowej, oraz kontenera pomiarów emisji CEMS jest po za zakresem Wykonawcy. Czy w związku z tym wszelkie przyłącza elektryczne i teletechniczne związane z kontenerami są też po za zakresem Wykonawcy ? | Wszelkie przyłącza elektryczne i teletechniczne związane z kontenerami telefonii komórkowej oraz kontenerem pomiarów emisji CEMS są poza zakresem Wykonawcy. | nie | tak |  | 07.09.2021
27 | Schemat technologiczny nr 1/03 | Wg schematu Wykonawca ma się wpiąć w dwóch miejscach do zasilania na rurociągu wody technologicznej. Czy prawidłowo to odczytujemy? Wg OPZ Wykonawca nie ingeruje w orurowanie kotła wodnego K-10. | Wpięcie zasilania do rurociągu wody technologicznej z nowych kotłów olejowo gazowych zostało przewidziane w jednym miejscu zaznaczonym na schemacie technologicznym (rys. 1/03) bezpośrednio za odgałęzieniem do kolektora wody grzewczej (zasilanie). | nie | tak |  | 09.09.2021
28 | Projekt budowlany | Dzień dobry, Prosimy o informację, czy w związku z projektowaną wymianą elewacji, w zakresie wskazanym w projekcie budowlanym, istniejące rygle należy odnowić poprzez wstępne oczyszczenie i wykonanie nowej warstwy antykorozyjnej. | Istniejące rygle należy odnowić poprzez oczyszczenie i wykonanie nowej warstwy antykorozyjnej do kat. agresywności środowiska C4, kolor RAL 7045 | nie | tak |  | 10.09.2021
29 | "Draft" umowy. Dział 2 pkt.2.6 | W ramach wynagrodzenia umownego znajduje się uzyskanie m.in.: "Pozwolenia na użytkowanie". Absolutnie minimalny czas potrzebny na uzyskanie takiego dokumentu wynosi 2 miesiące. Prosimy o potwierdzenie, że okres potrzebny na uzyskanie "pozwolenia na użytkowanie" nie wchodzi w okres 11 miesięcy przewidzianych na realizację inwestycji na paliwie olejowym. | Zamawiający potwierdza, że w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać m.in. pozwolenie na użytkowanie oraz, że do okresu 11 miesięcy przewidzianych na realizację inwestycji zalicza się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. | nie | tak |  | 10.09.2021
30 | "Draft" umowy. | 1. Preambuła. Prosimy o wyjaśnienie jakie są kryteria uznania danego przedsiębiorstwa za renomowane a jakie nie. | Zamawiający wyjaśnia, iż przez renomowane przedsiębiorstwo polskie i zagraniczne wskazane w Preambule Umowy rozumie zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zdefiniowanych w Umowie zgodnie z zapisami Umowy w tym zakresie. | nie | tak |  | 13.09.2021
31 | "Draft" umowy. | 2. Par. 3 ust. 3.1.1.2 Czy zachodzi konieczność dostarczenia od razu określonej ilości materiałów czy też zostanie wyznaczony ich poziom minimalny, który będzie uzupełniany? Co w przypadku materiałów, które nie zostały zużyte w Podstawowym Okresie Gwarancji, czy nie powinny być zwrócone lub odkupione przez Zamawiającego? | Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem par. 3 ust. 3.1.1.2 części zamienne i szybkozużywające dostarcza Wykonawca w ramach Umowy i stanowią one własność Zamawiającego co oznacza, że są one w cenie kontraktu i – zgodnie z dalszym zapisem ust. powyżej - muszą być uzupełniane przez Wykonawcę w całym Podstawowym Okresie Gwarancji. | nie | tak |  | 13.09.2021
32 | "Draft" umowy. | 3. Par. 3 ust. 3.1.2 Zwracamy się o wykreślenie lub też uszczegółowienie zapisu „inne”, gdyż może to stanowić przedmiot nadinterpretacji i różnicy zdań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do zakresu prac. | Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy wskazanego ust. są ogólne, Wykonawca zaś w formule „pod klucz” podejmuje się realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ. | nie | tak |  | 13.09.2021
33 | "Draft" umowy. | 4. Par. 5 ust. 5.2.7 Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór raportu miesięcznego z wykonywanych prób, badań i pomiarów? | Zamawiający informuje, iż przyjmie wzór stosowany przez Wykonawcę. | nie | tak |  | 13.09.2021
34 | "Draft" umowy. | 5. Par. 5 ust. 5.2.8 Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór Oświadczenia o braku / możliwości zagrożenia terminów końcowych w realizacji Przedmiotu Umowy? | Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy Par. 5 ust. 5.2.8 Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu raporty. Zamawiający wymaga, by raport obejmował co najmniej : 1. kluczowe daty harmonogramu, 2. informacje o istotnych wydarzeniach z Terenu Budowy, 3. informacje o stanie bezpieczeństwa w obszarze prowadzonych Prac, informacje o wypadkach, 4. informacje na temat faktycznego zaangażowania personelu Wykonawcy w realizację Prac, w tym ilości personelu Wykonawcy przebywających na Terenie Budowy (łącznie z Podwykonawcami), 5. informacje o sprzęcie Wykonawcy znajdującym się na Terenie Budowy, 6. etapy zrealizowane w okresie sprawozdawczym, 7. wyszczególnienie wszystkich ewentualnych odstępstw od Harmonogramu Realizacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn każdego z nich, oraz, w przypadku opóźnień, plan działań mających na celu nadrobienie każdego z opóźnień oraz zaktualizowany sHRU, 8. postęp Prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji, 9. wykresy, zaawansowanie procentowe i szczegółowe opisy postępu prac, obejmujące każdy etap Prac, tj. projektowanie, zamawiania, produkcji, odbiorów fabrycznych, dostaw na Terenie Budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, dokonywania odbioru, rozruchu, próbnej eksploatacji i sumarycznie całego projektu; 10. fotografie przedstawiające stan zaawansowania realizacji Umowy, 11. porównanie faktycznego i planowanego postępu (zgodnie z HRU i sHRU), ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu zgodnie z Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 12. szczegółowy wykaz prac zakończonych i rozpoczętych w okresie sprawozdawczym oraz prac planowanych, 13. wykaz wszystkich Podwykonawców wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia Prac przez nich realizowanych, 14. pisemne oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczenia zaakceptowanych Podwykonawców o realizacji wzajemnych płatności oraz płatności wobec dalszych podwykonawców, 15. tabelaryczną listę zmian projektowych wraz z podziałem na przekazane do Zamawiającego, zaakceptowane, niezaakceptowane, uzgodnione Zmiany, 16. występujące lub ujawnione ryzyka i zagrożenia odstępstw od Harmonogramu Realizacji (rodzaj, prawdopodobieństwo wystąpienia i proponowane środki naprawcze), 17. wykaz Prac i Etapów, których ukończenie planowane jest w kolejnym okresie sprawozdawczym; 18. szczegółowy Harmonogram Prac uaktualniony z uwzględnieniem faktycznego postępu Prac opisanego w sprawozdaniu, 19. przewidywany termin realizacji wszystkich pozostałych do wykonania Etapów, 20. aktualny schemat organizacyjny Wykonawcy wraz z wymaganymi przez Zamawiającego danymi organizacyjnymi, 21. inne informacje dotyczące zakresu obowiązków Wykonawcy. Niezależnie od powyższego Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy (wskazując czas na przygotowanie takiego raportu) o opracowanie raportu ad-hoc dotyczącego zakresu prac realizowanego przez Wykonawcę. Stosowne oświadczenie będzie elementem raportu miesięcznego, zaś w trakcie realizacji Umowy Strony wypracują jego wzór. | nie | tak |  | 13.09.2021
35 | "Draft" umowy. | 6. Par. 5 ust. 5.2.23 Kiedy Wykonawca pozna szczegóły umowy dotyczącej mediów, która ma być zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą? | 1. Zamawiający informuje, iż z uwagi na oczywistą omyłkę, zmianie ulega pkt 5.1.6. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie: „5.1.6. zapewnienia możliwości korzystania przez Wykonawcę z podstawowych mediów zgodnie z Załącznikiem nr III.A.3 do Umowy;” 2. Zmianie ulega pkt 5.2.23 Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie: „5.2.23. poniesienie kosztów za wykonanie przyłączy do mediów udostępnionych przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr III.A.3 do Umowy.” 3. Zmianie ulega Część III SWZ – załącznik nr III.A.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW STRON pkt 5 Podłączenie i zużycie mediów w czasie budowy w zakresie pkt 5.1. do pkt 5.5. Zamawiający przekazuje zmodyfikowany plik w formacie pdf za pośrednictwem platformy zakupowej. | tak | tak |  | 13.09.2021
36 | "Draft" umowy. | 7. Par. 5 ust. 5.2.29. a) i b) Czy zakres przeglądów obejmuje również serwis zgodnie z zaleceniami producentów? | Standardowo wskazany w zapytaniu zakres tj. serwis zgodnie z zaleceniami producentów, leży po stronie Inwestora na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi przedkładanej przez Wykonawcę. | nie | tak |  | 13.09.2021
37 | "Draft" umowy. | 8. Par. 5 ust. 5.2.34 Zwracamy się o wyjaśnienie, jaki wpływ na realizację Przedmiotu Umowy mają konieczne remonty postojowe kotłów Zamawiającego? Wykonawca nie wie, co w danym momencie realizuje Zamawiający, zgodnie ze swoim statutem. | Zamawiający wyjaśnia, iż realizacja Umowy musi być przeprowadzona w taki sposób, aby zapewnić pełną możliwość działania Zamawiającego. Terminy prac prowadzonych przez Zamawiającego będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy Stronami. | nie | tak |  | 13.09.2021
38 | "Draft" umowy. | 9. Par. 8 ust. 8.1.9 W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić trwałość/ żywotność nie krótszą niż 30 lat? | Zamawiający oczekuje spełnienia przez Wykonawcę wymagań zawartych w PFU. Tego typu zapisy są zapisami standardowymi w przetargach. | nie | tak |  | 13.09.2021
39 | "Draft" umowy. | 10. Par. 8 ust. 8.2.2.2 Zwracamy się o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszoną Wadę limitującą z 8 godzin do 24 godzin – dotyczy dni roboczych. Ponadto zwracamy się o wydłużenie z 24 godzin do 72 godzin czasu na usunięcie Wady limitującej. | Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie Par. 8 ust. 8.2.2.2 | nie | tak |  | 13.09.2021
40 | "Draft" umowy. | 11. Par. 9 ust. 9.1. a); b); c); d); e); g); i); j); k) Zwracamy się o zmniejszenie wysokości kar. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy będzie wysokie, kary liczone od całości wynagrodzenia będą więc bardzo wysokie. | Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie par. 9 ust. 9.1. a); b); c); d); e); g); i); j); k) | nie | tak |  | 13.09.2021
41 | "Draft" umowy. | 12. Par. 9 ust. 9.3 Zwracamy się o zmniejszenie wysokości kar. | Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie par. 9 ust. 9.3 | nie | tak |  | 13.09.2021
42 | "Draft" umowy. | 13. Par. 9 ust. 9.9 Zwracamy się o wykreślenie tego zapisu w całości. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
43 | "Draft" umowy. | 14. Par. 9 ust. 9.11 Zwracamy się o wyrównanie wysokości kar dla Zamawiającego i Wykonawcy na jednym poziomie. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
44 | "Draft" umowy. | 15. Par. 11 ust. 11.1.7 Zwracamy się o wykreślenie tego zapisu w całości bądź dopisanie: Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność oraz ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji Umowy oraz nie stanowi przyjęcia dokumentacji bez zastrzeżeń „ za wyjątkiem sytuacji, w której Wada lub niekompletność były w sposób ewidentny możliwe do weryfikacji na etapie jej akceptacji przez Zamawiającego”. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu | nie | tak |  | 13.09.2021
45 | "Draft" umowy. | 16. Par. 12 ust. 12.3. w) W związku z art. 439 Pzp, gdy Umowa jest zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zwracamy się o dopisanie w pkt w) następującej treści: Istotna zamiana ceny materiałów budowlanych „ i kosztów”, której obie Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu Umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie umowne. | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 12.3. w) Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 12 ZMIANA UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie: „12.3. w) istotna zmiana ceny materiałów budowlanych lub kosztów, której obie Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne, przy czym przez zmianę ceny materiałów budowlanych lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia Wynagrodzenia Umownego. W przypadku zmiany ceny materiałów budowlanych lub kosztów związanych z realizacją Umowy: - zmiana Wynagrodzenia Umownego zostanie dokonana w oparciu o wykaz rodzajów materiałów lub kosztów (np. na podstawie wydawnictw „SEKOCENBUD”) w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, - z zastrzeżeniem niniejszego paragrafu stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w oparciu o wykaz, o którym mowa powyżej, w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie, zaś zmiana ta dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami ustalą zmianę Wynagrodzenia Umownego - zmiana Wynagrodzenia Umownego mogą nastąpić dopiero po upływie 7 miesięcy od zawarcia Umowy, - zmiana Wynagrodzenia Umownego nie może występować częściej niż 12 miesięcy od ostatniej zmiany Wynagrodzenia Umownego spowodowanego zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy - wszystkie zmiany Wynagrodzenia Umownego nie mogą powodować wzrostu Wynagrodzenia Umownego o więcej niż 20 % Wynagrodzenia Umownego.” Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 12.3. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 12 ZMIANA UMOWY, Zamawiający dodaje pkt 12.3. x) który otrzymuje następujące brzmienie: „12.3. x) Wykonawca, którego Wynagrodzenie Umowne zostało zmienione zgodnie z ust. powyżej niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującym Podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawców, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: - przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; - okres obowiązywania umowy przekracza 7 miesięcy. | tak | tak |  | 13.09.2021
46 | "Draft" umowy. | 17. Par. 13 ust. 13.1.4 a) Brakuje części zapisów Umowy. | Zamawiający informuje, iż z uwagi na błąd w zapisie pliku pdf przekazanego Wykonawcom Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 13.1.4. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 13 ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca może zawiesić wykonywanie Umowy, jeżeli pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 30-dniowego terminu na usunięcie stanu naruszeń Umowy, Zamawiający nie usunął następujących naruszeń Umowy: a) pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego o ponad 35 dni od dnia wymagalności danej płatności. | tak | tak |  | 13.09.2021
47 | "Draft" umowy. | 18. Par. 13 ust. 13.2.1 c) Zwracamy się o wykreślenie tego zapisu w całości. Kto ma weryfikować sytuację ekonomiczną lub finansową Wykonawcy robi to wyłącznie sąd, który ogłasza upadłość bądź nie. Ponadto takiego zapisu nie ma w par. 13 ust. 13.2.6. d) dotyczącego Zamawiającego. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
48 | "Draft" umowy. | 19. Par. 13 ust. 13.2.6 a) Zwracamy się o zmianę zapisu: „jeśli zawieszenie wykonania Umowy trwa łącznie 120 dni….” | Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu par. 13. ust. 13.2.6 a) | nie | tak |  | 13.09.2021
49 | "Draft" umowy. | 20. Par. 15 Czy zabezpieczenie NWK i UWiU może być w formie elektronicznej? | Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 15.4. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie: „15.4. Oryginał Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiającego (w innej formie niż pieniężna) musi być złożony przez Wykonawcę za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. W przypadku zabezpieczenia (w formie innej niż pieniężna) wnoszonego w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonego przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 [1] k.c. , dokument ten należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w pkt. 22.11. Umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu do postaci elektronicznej stosuje się odpowiednio.” | tak | tak |  | 13.09.2021
50 | "Draft" umowy. | 21. Par. 6 ust. 16.2.3.5 Zwracamy się o skrócenie okresu, w którym licencje bądź sublicencje przekształcają się po upływie tego okresu automatycznie w licencje bądź sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 25 letnim terminem wypowiedzenia. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
51 | "Draft" umowy. | 22. Par. 16 ust. 16.2.18; 16.2.19; 16.2.30; 16.2.31; 16.2.32; 16.2.33 i 16.2 34 Zwracamy się o wykreślenie tych zapisów. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | nie | tak |  | 13.09.2021
52 | Pkt. 6.4.2. Stanowisko do rozładunku cystern samochodowych Ppkt. 2. | w podpunkcie 2 jest zapis „na stanowisku rozładowczym zabudowane zostanie ramię rozładunkowe o trzech stopniach swobody …..” zaś w opisie pkt. 6.4.2 jest zapis „Zbiornik autocysterny podczas rozładunku będzie podłączony wężem elastycznym do kolektora rozładowczego ….” Proszę o potwierdzenie jak ma być realizowany rozładunek oleju z autocysterny, czy poprzez wąż, czy też za pomocą ramienia rozładowczego? | Zamawiający dopuszcza zabudowę na stanowisku rozładowczym węża elastycznego podłączonego do kolektora rozładowczego. Dobór urządzeń w tym rozwiązań w zakresie rozładunku oleju z autocysterny należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 13.09.2021
53 | Pkt. 6.4.2. Stanowisko do rozładunku cystern samochodowych Ppkt. 4. | „4. instalacja rozładunku cystern samochodowych wyposażona zostanie w pomiar ilości rozładowanego oleju z autocysterny. Pomiar strumienia oleju zabudowany zostanie w budynku pompowni oleju” Czy pomiar ilości rozładowanego oleju z autocystern jest pomiarem technologicznym, czy też ma być to pomiar legalizowany? Czy pomiar ilości rozładowanego oleju z autocystern jest wymagany skoro zbiornik oleju ma być zbiornikiem legalizowanym? | Pomiar ilości rozładowanego oleju z autocystern jest wymagany jako pomiar legalizowany. | nie | tak |  | 13.09.2021
54 | Pkt. 6.4.4. Pompownia oleju opałowego lekkiego Tabela 6.2 | W tabeli dotyczącej pomp rozładowczych w pkt. 6 tabeli – regulacja obrotów – „NIE”, w dalszej części PFU pojawia się zapis dotyczący płynnej regulacji silnikiem urządzeń. Proszę o potwierdzenie jaki jest wymagany sposób regulacji obrotów pomp rozładowczych? | Dla pomp rozładowczych nie jest wymagana regulacja obrotów silników pomp. | nie | tak |  | 13.09.2021
55 | Pkt. 6.10 Gospodarka olejowa Budynek pompowni oleju | „W pompowni oleju na poziomie 0,00m będą zainstalowane 2 pompy śrubowe rozładunkowe i 2 pompy śrubowe do transportu oleju do kotłów” Czy Inwestor wymaga zastosowanie do rozładunku jak i transportu pomp śrubowych? | Zarówno dla pomp rozładunkowych oraz transportowych przewidujemy zastosowanie pomp śrubowych. Dobór urządzeń w tym pomp oleju opałowgo należy do zakresu Wykonawcy na etapie opracowania projektu podstawowego oraz projektów wykonawczych. | nie | tak |  | 13.09.2021
56 | Pytanie ogólne do gospodarki olejowej | W PFU oraz na schematach brak jest informacji odnośnie instalacji odolejenia rurociągów i urządzeń w pompowni oleju. Czy Inwestor przewiduje/wymaga zabudowy instalacji odolejania urządzeń/rurociągów w ramach gospodarki olejowej? czy ewentualnie dopuszcza lokalne odolejenia (zrzut oleju) np. do przenośnych tac ociekowych i kanistrów? | Nie przewiduje się zabudowy dodatkowej instalacji odolejania urządzeń/rurociągów gospodarki olejowej. | nie | tak |  | 13.09.2021

## Arkusz2
IDW
Kontrakt
PFU
ROOŚ
TAK
NIE