## Arkusz1
Modernizacja przepompowni ścieków
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomieniem przepompowni po modernizacji.

L.p.	Lokalizacja przepompowni	Zakres prac do wykonania	Opis prac do wykonania	Wartość brutto
1	P-2 Ostrowo	- wymiana dwóch pomp i armatury.	Pompy 2 szt.: 2,2 kW Grundfos SEV.65.65.22.2.50D 2.2kW 400V 10m lub równoważne, każda z wolnym przelotem. Armatura – prowadnice, zawory, łańcuch, pion tłoczny. Średnica studni 1500mm, gł. 4 m, średnia armatury fi 80.
2	P-1 Orłowo	- wymiana szafy sterowniczej, armatury i ogrodzenia.	Szafa sterownicza zgodnie ze specyfikacją. Wymiana armatury - prowadnice, zawory, łańcuch, pion tłoczny. Średnica studni 2000 mm, gł. 4,30 m, średnia armatury fi 80. Ogrodzenie 5 m x 5 m z bramą wjazdową.
3	P-1 Bartoszewice	- wymiana szafy sterowniczej i ogrodzenia.	Szafa sterownicza zgodnie ze specyfikacją. Ogrodzenie 5 m x 5 m z bramą wjazdową.
4	P-2 Kotnowo	- wymiana armatury i ogrodzenia.	Wymiana armatury - prowadnice, zawory, łańcuch, pion tłoczny. Średnica studni 1200 mm, gł. 4,30 m, średnia armatury fi 100. Ogrodzenie 5 m x 5 m z bramą wjazdową.
5	P-4 Kotnowo	- wymiana armatury i ogrodzenia.	Wymiana armatury - prowadnice, zawory, łańcuch, pion tłoczny. Średnica studni 1200 mm, gł. 3,80 m, średnia armatury fi 100. Ogrodzenie 5 m x 5 m z bramą wjazdową.
6	P- Orłowo CEE	- wymiana pompy, szafy sterowniczej, armatury i ogrodzenia.	Pompa 1 szt.: Grundfos SEV 1,1 kw z wolnym przelotem lub równoważna. Szafa sterownicza zgodnie ze specyfikacją. Wymiana armatury - prowadnice, zawory, łańcuch, pion tłoczny. Średnica studni 1200 mm, gł. 3,40 m, średnia armatury fi 63. Ogrodzenie 2,5 m x 2,5 m z furtką.
7	P-1 Tłocznia Płużnica	- wymiana ogrodzenia.	Wymiana istniejącego ogrodzenia 7,5 m x 7,5 m z bramą wjazdową.
8	P- Dąbrówka	- wymiana ogrodzenia.	Wymiana istniejącego ogrodzenia 5 m x 5 m z bramą wjazdową.
9	PS 2 Nowa Wieś Królewska	- wymiana armatury.	Wymiana armatury - prowadnice, zawory, łańcuch, pion tłoczny. Średnica studni 2600 mm, gł. 3,40 m, średnia armatury fi 63.
10	P-6 Wieldządz	- wymiana szafy sterowniczej.	Szafa sterownicza zgodnie ze specyfikacją.
11	P-4 Wieldządz	- wymiana pompy, armatury i ogrodzenia.	Pompa 1 szt.: Grundfos SEV.65.65.40.2.51D 4kW 400V 10m, z wolnym przelotem lub równoważna. Wymiana armatury - prowadnice, zawory, łańcuch, pion tłoczny. Średnica studni 1500 mm, gł. 3,50 m, średnia armatury fi 63. Ogrodzenie 5 m x 5 m z bramą wjazdową.
12	P - Wieldządz plaża	- wymiana armatury.	Wymiana armatury - prowadnice, zawory, łańcuch, pion tłoczny. Średnica studni 1500 mm, gł. 3,30 m, średnia armatury fi 63.
13	P - 1 Mgowo świetlica	- wymiana dwóch pomp, szafy sterowniczej i ogrodzenia.	Pompy 2 szt.: 2,2 kW Grundfos SEV.65.65.22.2.50D 2.2kW 400V 10m lub równoważne, każda z wolnym przelotem. Szafa sterownicza zgodnie ze specyfikacją. Ogrodzenie 5 m x 5 m z bramą wjazdową.
14	P-3 Mgowo	- wymiana dwóch pomp, szafy sterowniczej i ogrodzenia.	Pompy 2 szt.: 4 kW Grundfos SEV.65.65.40.2.51D 4kW 400V 10m lub równoważne, każda z wolnym przelotem. Szafa sterownicza zgodnie ze specyfikacją. Ogrodzenie 5 m x 5 m z bramą wjazdową.
15	Modernizacja istniejących szaf sterowniczych	- zamontowanie systemu powiadamiania	Modernizacja 12 szaf sterowniczych polegających na wykonaniu systemu powiadamiania o awariach. 6 systemów wykonawca zamontuje w dostarczanych w ramach zadania nowych szafach sterowniczych, a 6 systemów w istniejących szafach będących własnością zamawiającego. Specyfikacja systemu opisana poniżej.

Ad. punkty 2, 3, 6, 10, 13 i 14 – specyfikacja szaf sterowniczych:

Wyposażenie sterownicy: / - Niezależne od sterownika dodatkowe przyciski ręcznego sterowania pompą (niezależna kontrola pompy w przypadku awarii sterownika); / - Wyłącznik zasilania 3x400 V - przełącznik agregat – sieć; / - Gniazdo do podłączenia agregatu; / - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; / - Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp; / - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy D układów sterowania; / - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C (3 fazy, N); / - Pomiar prądu obciążenia poprzez przekładnik prądowy (funkcja realizowana przez sterownik); / - Kontrola kolejności i symetrii zasilania; / - Wyłącznik różnicowo-prądowy ; / - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej; / - Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu; / - Przełącznik rodzaju sterowania R - A / - Gniazdo serwisowe 230V/10A; / - Grzałka z termostatem; / - Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, / - Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik; / - Sygnalizator optyczny i akustyczny; / - Zasilacz buforowy 24V+ 2 akumulatory; / - Mikroprocesorowy sterownik z modułem telemetrycznym GSM/GPRS swobodnie programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim z obustronną transmisją danych, nadzorujący i sterujący pracą przepompowni , umożliwiający wgląd i zmianę parametrów na obiekcie( np INVENTIA typu MT 151);
Elementy wypostażenia sterownicy sterownicy : / 1. Zasilacz buforowy Pulsar PSB-1002435 24V DC / 2. Wył. nadprądowy Eaton CLS6-B6 - ob. sterowania / 3. Wył. nadprądowy Eaton CLS6-B6 - ob. sterowania / 4. Wył. nadprądowy Eaton CLS6-B6 - ob. gniazda i grzałki / 5. Czujnik kolejności i zaniku fazy F&F CKF-B / 6. Wył. różnicowoprądowy Eaton CFI6-25/4/003 - Pompa 1 / 7. Wył. silnikowy Eaton PKZM0-10 + Styki pom. NHI21 - Pompa 1 / 8. Wył. różnicowoprądowy Eaton CFI6-25/4/003 - Pompa 2 / 9. Wył. silnikowy Eaton PKZM0-10 + Styki pom. NHI21 - Pompa 2 / 11. Sterownik MOBICON MT-151HMI z anteną / 12. Zab. topikowe ob. zasilenia sterownika / 13. Zab. topikowe ob. 24V DC / 14. Zab. topikowe zasilacza PSB-1002435 / 15. Przekaźniki elektromagnetyczne obwodu sterowania / 16. Stycznik Eaton DILM12-10 - Pompa 1 / 17. Stycznik Eaton DILM12-10 - Pompa 2 / 18. Grzałka elektryczna LEIPOLD JRQ30 / 19. Ochronniki przepięć 4xBEMKO CCS01 B+C, SIMTEC SM3D / 20. Przekładnik prądowy ZIEHL STWA2AH / 21. Termostat bimetaliczny LEIPOLE JWT6011R / 22. Softstart pompy 1 ( dla pomp powyżej 5,5 kW) / 23. Softstart pompy 2 ( dla pomp powyżej 5,5 kW) / 24. Akumulatory 12V- szt. / 25. Zabezpieczenie główne- rozłącznik bezpiecznikowy
Ponadto: / 1. Sonda hydrostatyczna / 2. Sygnalizatory pływakowe – szt.2 / Sterownica wykonana jest w obudowie o rozmiarach 800 x 600 x 300 / Elementy wyposażenia drzwi uchylnych sterownicy: / 1. Dioda czerwona awarii zbiorczej / 2. Dioda zielona pracy pompy nr1 / 3. Dioda czerwona awarii pompy nr1 / 4. Dioda zielona pracy pompy nr2 / 5. Dioda czerwona awarii pompy nr2 / 6. Przycisk START pompy nr 1 / 7. Przycisk STOP pompy nr 1 / 8. Przycisk START pompy nr 2 / 9. Przycisk STOP pompy nr 2 / 10. Wyłącznik systemu alarmowego / 11. Przełącznik trybu sterowania ręczne-0-automatycze / 12. Przełącznik zasilania podstawowe-0- rezerwowe
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu sondy hydrostatycznej wraz z sygnalizatorami pływakowymi oraz łańcuchem z osłoną sondy!

Ad. punkt 15 - specyfikacja systemu powiadamiania o awariach:

Możliwości zdalnego nadzorowania i kierowania pracą pomp, a także monitorowaniem aktualnego stanu, możliwa jest szybka reakcja w stanach awarii. Ujednolicenie systemu powiadamiania o awariach - np. Router wyposażony w modem 2G/3G/4G LTE, 1 port LAN 10/100Mb/s oraz moduł radiowy w standardzie 802.11 b/g/n wspierający MIMO 2x2. Zakres pracy w temperaturze od -40°C do + 60° C. Program zapisany w sterowniku i na karcie SD, umożliwiający przeniesienie programu na drugi sterownik w razie awarii.

Ad. punkty 1 i 13 – opis równoważności

Pompy 4 szt.: 2,2 kW Grundfos SEV.65.65.22.2.50D 2.2kW 400V 10m lub równoważne, każda z wolnym przelotem

Zamawiający dopuszcza montaż przez Wykonawcę produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych właściwościach wymaganych przez Zamawiającego. Przedstawione parametry techniczne pomp są parametrami maksymalnymi dostosowanymi do posiadanych zbiorników i przepływów ścieku.

Zatapialna pompa ściekowa wyposażona w wirnik. Normalnie ssąca jednostopniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do tłoczenia wody brudnej i procesowej oraz nieoczyszczonych ścieków surowych. Pompa zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej. Układ chłodzenia niewykorzystujący cieczy i niewymagający konserwacji umożliwiający montaż podwodny i suchy. Wirnik umożliwiający tłoczenie cieczy zawierających długie włókna i cząstki stałe o wielkości do 65 mm oraz nadaje się do tłoczenia ścieków o zawartości suchej masy do 5%. Zaciskowy system do montażu ze stali nierdzewnej pozwalający na szybkie i łatwe odłączenie pompy od silnika w związku z serwisowaniem i kontrolą.

	Dane techniczne		Dopuszczalne odchylenie
	Maks. przepływ	12.5 l/s	+/- 5%
	H max	18.6 m	+/- 5%
	Max. wielkość części stałych	65 mm	+/- 5%
	Podstawowe uszczelnienie wału	SIC/SIC
	Max. sprawność hydrauliczna	28%	+/- 1 punkt procentowy
	Dopuszczenia na tabliczce znamionowej	EN12050-1
	Tolerancje charakterystyki	ISO9906:2012 3B2
	Płaszcz chłodzący	z płaszczem chłodzącym
	Moc wejściowa P1	2.8 kW	+/- 5%
	Nominalna moc silnika - P2	2.2 kW	+/- 5%
	Częstotliwość podstawowa	50 Hz
	Napięcie nominalne	3 x 380-415 V
	Max załączeń na godzinę	20	+/- 10%
	Prędkość nominalna	2895 obr/min	+/- 5%
	Moment obrotowy zablokowanego wirnika	18 Nm	+/- 5%
	Moment krytyczny	23 Nm	+/- 5%
	Moment bezwładności	0.0088 kg m²	+/- 5%
	Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu	77%	+/- 1 punkt procentowy
	Sprawność silnika przy 3/4 obciążenia	76.6 %	+/- 1 punkt procentowy
	Sprawność silnika przy 1/2 obciążenia	73.5 %	+/- 1 punkt procentowy
	Liczba biegunów	2
	Rozruch	bezpośredni
	Rodzaj ochrony (IEC 34-5)	IP68
	Klasa izolacji (IEC 85)	F
	Wbudowane zabezpieczenie silnika	Łącznik termiczny
	Zabezpieczenie termiczne	wewn.
	Długość kabla	10 m	+/- 25%

Ad. punkt 6 – opis równoważności

Pompa 1 szt.: Grundfos SEV 1,1 kw lub równoważne, z wolnym przelotem

Zamawiający dopuszcza montaż przez Wykonawcę produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych właściwościach wymaganych przez Zamawiającego. Przedstawione parametry techniczne pomp są parametrami maksymalnymi dostosowanymi do posiadanych zbiorników i przepływów ścieku.

Zatapialna pompa ściekowa wyposażona w wirnik. Normalnie ssąca jednostopniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do tłoczenia wody brudnej i procesowej oraz nieoczyszczonych ścieków surowych. Pompa zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej. Układ chłodzenia niewykorzystujący cieczy i niewymagający konserwacji umożliwiający montaż podwodny i suchy. Wirnik umożliwiający tłoczenie cieczy zawierających długie włókna i cząstki stałe o wielkości do 65 mm oraz nadaje się do tłoczenia ścieków o zawartości suchej masy do 5%. Zaciskowy system do montażu ze stali nierdzewnej pozwalający na szybkie i łatwe odłączenie pompy od silnika w związku z serwisowaniem i kontrolą.

	Dane techniczne		Dopuszczalne odchylenie
	Maks. wydajność (maks. przepływ):	42.7 m³/h	+/- 5%
	Maks. wysokość podnoszenia:	9.5 m	+/- 5%
	Moc oddawana silnika (P2):	1.1 W	+/- 5%
	Moc silnika:	1600 W	+/- 5%
	Napięcie łączeniowe:	3 x 400 V
	Nominalna średnica wewnętrzna:	DN 65
	Nominalny przepływ:	17.66 m³/h	+/- 5%
	Nominalny tryb pracy:	S3
	Głębokość zanurzenia:	10 m	+/- 5%
	Klasa ciśnienia kołnierza:	PN 10
	Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wylotowego:PN 10	PN 10
	Klasa ciśnienia urządzenia:PN 10	PN 10
	Klasa izolacji wg IEC:	F
	Maks. ciśnienie robocze:	6 bar	+/- 5%
	Maks. średnica elementów stałych:	65 mm	+/- 5%
	Pobór mocy silnika (P1):	1.6 W	+/- 5%
	Prędkość obrotowa:	2830 1/min	+/- 5%
	Przepływ nominalny (BEP):	17.66 m³/h	+/- 5%
	Stopień ochrony (IP):	IP68
	Średnica pompy:	213 mm	+/- 5%
	Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej:	65 mm	+/- 5%
	Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie:	50 kPa	+/- 5%
	Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP):	50 kPa	+/- 5%
	Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho:	tak
	Długość kabla	10 m	+/- 25%

Ad. punkty 11 i 14 – opis równoważności

Pompa 3 szt.: Grundfos SEV.65.65.40.2.51D 4kW 400V 10m lub równoważna, z wolnym przelotem

Zamawiający dopuszcza montaż przez Wykonawcę produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych właściwościach wymaganych przez Zamawiającego. Przedstawione parametry techniczne pomp są parametrami maksymalnymi dostosowanymi do posiadanych zbiorników i przepływów ścieku.

Zatapialna pompa ściekowa wyposażona w wirnik. Normalnie ssąca jednostopniowa pompa odśrodkowa przeznaczona do tłoczenia wody brudnej i procesowej oraz nieoczyszczonych ścieków surowych. Pompa zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej. Układ chłodzenia niewykorzystujący cieczy i niewymagający konserwacji umożliwiający montaż podwodny i suchy. Wirnik umożliwiający tłoczenie cieczy zawierających długie włókna i cząstki stałe o wielkości do 65 mm oraz nadaje się do tłoczenia ścieków o zawartości suchej masy do 5%. Zaciskowy system do montażu ze stali nierdzewnej pozwalający na szybkie i łatwe odłączenie pompy od silnika w związku z serwisowaniem i kontrolą.

	Dane techniczne		Dopuszczalne odchylenie
	Maks. przepływ	16.7 l/s	+/- 5%
	H max	29.6 m	+/- 5%
	Max. wielkość części stałych	65 mm	+/- 5%
	Podstawowe uszczelnienie wału	SIC/SIC
	Max. sprawność hydrauliczna	37%	+/- 1 punkt procentowy
	Dopuszczenia na tabliczce znamionowej	EN12050-1
	Tolerancje charakterystyki	ISO9906:2012 3B2
	Płaszcz chłodzący	z płaszczem chłodzącym
	Moc wejściowa P1	4.8 kW	+/- 5%
	Nominalna moc silnika - P2	4 kW	+/- 5%
	Częstotliwość podstawowa	50 Hz
	Napięcie nominalne	3 x 380-415 V
	Tolerancja napięcia	-60
	Max załączeń na godzinę	20	+/- 10%
	Prędkość nominalna	2925 obr/min	+/- 5%
	Moment obrotowy zablokowanego wirnika	40 Nm	+/- 5%
	Moment krytyczny	54 Nm	+/- 5%
	Moment bezwładności	0.0126 kg m²	+/- 5%
	Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu	83.3 %	+/- 1 punkt procentowy
	Sprawność silnika przy 3/4 obciążenia	82.4 %	+/- 1 punkt procentowy
	Sprawność silnika przy 1/2 obciążenia	79.2 %	+/- 1 punkt procentowy
	Liczba biegunów	2
	Rozruch	gwiazda/trójkąt
	Rodzaj ochrony (IEC 34-5)	IP68
	Klasa izolacji (IEC 85)	F
	Wbudowane zabezpieczenie silnika	Łącznik termiczny
	Zabezpieczenie termiczne	wewn.
	Długość kabla	10 m	+/- 25%