| Poznań, 02.08. 2023 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-947/23

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku, montaż wewnętrznej platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja dźwigu osobowego w budynku C należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego                           w Poznaniu, zlokalizowanym przy ulicy Towarowej 53 (ZP/029/23), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie nr 1:

„Zwracam się z wnioskiem o zmniejszenie wymiarów kabiny. Proponuję głębokość kabiny 140 cm. Wniosek                  o zmniejszenie kabiny jest podyktowany obawami o brak możliwości zmieszczenia elementów montażowych dźwigu. W projekcie jest widoczna kolizja. Zmiana taka nie powoduje zmiany udźwigu i ilości pasażerów.”

Odpowiedź:

Zamawiający, po konsultacji w autorami projektu, dopuszcza zmianę wymiaru kabiny dźwigu z 1450                         na 1400 mm, pod warunkiem zachowania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, udźwigu i ilości przewożonych osób. Przy zmianie wymiaru kabiny podczas prowadzenia robót należy potwierdzić konieczność wykonywania podkucia ściany szybu (ze względu zmniejszenie wymiarów kabiny podkucie może nie być konieczne - do potwierdzenia wykonawczo podczas realizacji). Ewentualna rezygnacja z zakresu prac (ujętych uprzednio w ofercie i/lub kosztorysie ) zostanie zakwalifikowana jako praca rezygnacyjna                           i odpowiedni sposób rozliczona – zgodnie z zapisami projektowanych postanowieniach umowy.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania lin stalowych ? Zamawiający informuje, iż zapewni na własny koszt wymagane przepisami przeglądy i konserwacje w okresie obejmującym czas gwarancji jakości                i rękojmi za wady. Czy w takim przypadku dźwig i platforma maja być oparte na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta/dostawcy, pozbawionych patentów                 i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe? Czy sterowania oparte mają być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta/dostawcy firmy konserwacyjne? Jeśli urządzenia mogą być wyposażone w testery, to czy Wykonawca powinien dostarczyć testery do dostarczonych i zamontowanych urządzeń? Czy w takim przypadku testery do urządzeń / urządzenia powinny mieć możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania tych urządzeń w całym okresie ich eksploatacji? Prosimy o informację czy nowy dźwig powinien zostać wykonany zgodnie z programem „Dostępność Plus – standard dostępności ?” Program określa szeroki zakres wymagań dla nowych urządzeń.”

Odpowiedź:

Dźwig osobowy ma funkcjonować w sposób bezpieczny i być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Winda nie ma też posiadać odrębnej maszynowni w nadszybiu (zgodnie z projektem) więc montaż windy                   z napędem przy pomocy lin stalowych nie będzie możliwy.

Winda oraz platforma dla osób z niepełnosprawnościami ma stanowić całość pod względem technicznym                   i użytkowym, zastosowane w nich mają być rozwiązania kompleksowo przewidziane przez ich producentów. W okresie gwarancji urządzeń żaden z producentów nie dopuści stosowania niecertyfikowanych części zamiennych oraz nielicencjonowanych serwisów. System sterowania również ma stanowić rozwiązanie systemowe (kompleksowe) producenta windy oraz platformy dla osób z niepełnosprawnościami (w celu zapewnienia właściwego jej funkcjonowania i serwisowania). Testery urządzenia również muszą być zatwierdzone przez producentów windy i platformy dla  osób z niepełnosprawnościami. Tylko kompleksowe rozwiązanie w ramach przetestowanych we wspólnym działaniu urządzeń gwarantuje zachowanie gwarancji producenta i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego możliwy będzie serwis zewnętrzny, jednak jedynie przy zastosowaniu dedykowanych dla danego urządzenia części zamiennych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Inwestycja nie jest realizowana w ramach programu „Dostępność plus – standard dostępności”.