## Linia 1
Nazwa zadania |  |  |  | SIERPIEŃ | [30 empty] | WRZESIEŃ
POSTÓJ 2022 | Liczba dni | Rozpoczęcie | Zakończenie | time axis 2022-08-01 to 2022-10-10
CZĘŚĆ I Linia nr 1-Remont kotłów wraz z instalacją oczyszczania spalin | bar: 2022-08-01 to 2022-08-09
Wygrodzenie, zabezpieczenie instalacji | 2 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | bar: 2022-08-18 to 2022-08-19
Montaż/demontaż rusztowania w kotłach, zapewnienie serwisu w trakcie trwania przeglągu na potrzeby Zamawiającego | 2 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | bar: 2022-08-21 to 2022-08-22
Czyszczenie powierzchni kotłowej i przegrzewaczy nr 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 nie inconelowanych przy użyciu suchego lodu | 3 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | bar: 2022-08-21 to 2022-08-23
Czyszczenie komory paleniskowej i przegrzewaczy nr 3, 2.2 pokrytych Inconelem przy pomocy suchego lodu | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-24
Czyszczenie ekonomizera metodą wibracyjną lub inną uzgodnoną z Zamawiającym | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | bar: 2022-08-22
Pomiar grybości ścianek rur wykonane przez akredytowane labolatorium | 5 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | bar: 2022-08-25 to 2022-08-29
Uzupełnienie ubytków wymurówki ogniotrwałej, naprawa powłoki ogniotrwałej nad rusztem | 4 | 2022-08-25 | 2022-08-28 | bar: 2022-08-25 to 2022-08-28
Uzupełnienie dylatacji wełny ceramicznej w kotle | 3 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | bar: 2022-08-26 to 2022-08-28
Czyszczenie powierzchni rusztu, ocena stanu technicznego rusztowin, określenie zakresu wymiany | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | bar: 2022-08-22
Naprawa, wymiana uszkodzonych rusztowin rusztu kotła, regulacja, szlifowanie rusztu | 12 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | bar: 2022-08-26 to 2022-09-06
Przegląd, konserwacja, rynny wysypowej żużla z ruszt, regulacja klapy, wymiana blach osłonowych w przypadku stwierdzenia zużycia | 8 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-29
Naprawa, regulacja szuflady hydraulicznej, wymiana blach szuflady | 10 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-31
Przegląd i pomiar grubości ścianek leja zasypowego, konserwacja i przegląd klapy na zasypie śmieci | 4 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-25
Czyszczenie podgrzewaczy powietrza - pierwotnego i wtórnego wraz z kanałami powietrza, filtrami i czerpnią | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-23
Czyszczenie kanału spalin, by-pasu filtrów workowych L1 | 7 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | bar: 2022-08-25 to 2022-08-31
Prace konserwacyjno serwisowe filtrów workowych, sprawdzenie szczelności filtrów workowych, ustawienie pionowości worków filtracyjnych, wymina zużytych worków filtracyjnych L1 | 8 | 2022-08-26 | 2022-09-02 | bar: 2022-08-26 to 2022-09-02
Konserwacja klap odcinających komory filtrów workowych | 4 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | bar: 2022-08-26 to 2022-08-29
Próba ciśnieniowa kotła | 14 | 2022-08-23 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-23 to 2022-09-05
Przeróbka kolektora pary świeżej | 8 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-29
Przygotoanie kotłów do rewizji wewnętrznej | 10 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-31
Przygotowanie wymienników do rewizji wewnętrznej, metoda emisji akustycznej KKS:00NDD10AC010, 00NDD20AC010, 00NDD30AC010 | 8 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-05
Wymiana zaworów na rurociągu pary ścieżej oraz garczka kondensacyjnego KKS: 01LBA10AA951, 01LBA10AA901, 01LBA10AA952, 01LBA10902 | 5 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-02
Wymiana zaworów jednokierunkowych na systemie kondensatu głównego KKS: 01LCE11AA701 | 2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-29 to 2022-08-30
Wymiana podgrzewacza powietrza pierwotnego III pakiet | 11 | 2022-08-24 | 2022-09-03 | bar: 2022-08-24 to 2022-09-03
CZEŚĆ I Linia nr 2-Remont kotłów wraz z instalacją oczyszczania spalin | bar: 2022-08-01 to 2022-08-09
Wygrodzenie, zabezpieczenie instalacji | 3 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | bar: 2022-08-24 to 2022-08-26
Montaż/demontaż rusztowania w kotłach, zapewnienie serwisu w trakcie trwania przeglągu na potrzeby Zamawiającego | 2 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | bar: 2022-08-28 to 2022-08-29
Czyszczenie powierzchni kotłowej i przegrzewaczy nr 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 nie inconelowanych przy użyciu suchego lodu | 3 | 2022-08-28 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-28 to 2022-08-30
Czyszczenie komory paleniskowej i przegrzewaczy nr 3, 2.2 pokrytych Inconelem przy pomocy suchego lodu | 2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | bar: 2022-08-30 to 2022-08-31
Czyszczenie ekonomizera metodą wibracyjną lub inną uzgodnoną z Zamawiającym | 1 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | bar: 2022-08-28
Pomiar grybości ścianek rur wykonane przez akredytowane labolatorium | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-05
Uzupełnienie ubytków wymurówki ogniotrwałej, naprawa powłoki ogniotrwałej nad rusztem | 4 | 2022-09-01 | 2022-09-04 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-04
Uzupełnienie dylatacji wełny ceramicznej w kotle | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-04 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
Czyszczenie powierzchni rusztu, ocena stanu technicznego rusztowin, określenie zakresu wymiany | 1 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | bar: 2022-08-29
Naprawa, wymiana uszkodzonych rusztowin rusztu kotła, regulacja, szlifowanie rusztu | 13 | 2022-09-01 | 2022-09-13 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-13
Przegląd, konserwacja, rynny wysypowej żużla z ruszt, regulacja klapy, wymiana blach osłonowych w przypadku stwierdzenia zużycia | 8 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-05
Naprawa, regulacja szuflady hydraulicznej, wymiana blach szuflady | 12 | 2022-08-29 | 2022-09-09 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-09
Przegląd i pomiar grubości ścianek leja zasypowego, konserwacja i przegląd klapy na zasypie śmieci | 4 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-01
Czyszczenie podgrzewaczy powietrza - pierwotnego i wtórnego wraz z kanałami powietrza filtrami i czerpnią | 2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-29 to 2022-08-30
Czyszczenie kanału spalin, by-pasu filtrów workowych L2 | 7 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-07
Prace konserwacyjno serwisowe filtrów workowych, sprawdzenie szczelności filtrów workowych, ustawienie pionowości worków filtracyjnych, wymina zużytych worków filtracyjnych | 7 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-07
Konserwacja klap odcinających komory filtrów workowych | 5 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-06
Przegląd komina wraz z pomiarem grubości ścianek wg załacznika. | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02
Próba ciśnieniowa kotła | 6 | 2022-09-13 | 2022-09-18 | bar: 2022-09-13 to 2022-09-16
Przeróbka kolektora pary świeżej | -22 | 2022-09-29 | 2022-09-06
Przygotoanie kotłów do rewizji wewnętrznej | 14 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-14
Przygotowanie wymienników do rewizji wewnętrznej, metoda emisji akustycznej KKS:00NDD10AC010, 00NDD20AC010, 00NDD30AC010 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-05
Wymiana zaworów na rurociągu pary ścieżej oraz garczka kondensacyjnego KKS: 02LBA10AA951, 02LBA10AA901, 02LBA10AA952, 02LBA10902 | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02
Wymiana zaworów jednokierunkowych na systemie kondensatu głównego KKS: 02LCE11AA701 | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02
Wymiana podgrzewacza powietrza pierwotnego III pakiet | 13 | 2022-08-31 | 2022-09-12 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-12
CZĘŚĆ II Linia nr 1-Przegląd transportu żużla i popiołów
Czyszczenie, wymiana elementów odżużlacza (zgrzebła, koła zębate, blachy ślizgowe), wymiana kół żębatych, konserwacja układu napędowego KKS: 01HDA11AF001, 02HDA11AF001 | 11 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | bar: 2022-08-22 to 2022-09-01
Przegląd, konserwacja przenośników taśmowych żużla KKS: 01ETA10AF001, 02ETA10AF001, 00ETA10AF005, 00ETA10AF003 , przenośników wibracyjnych żużla KKS: 01ETA20AF001, 02ETA10AF004, 02ETA10AT001, 01ETA10AT001 | 7 | 2022-08-29 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-04
Konserwacja, czyszczenie podajników popiołu spod przegrzewaczy(zgrzebłowe) - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych KKS: 01HDC20AF001, 01HDC20AF002, 02HDC20AF001, 02HDC20AF002 | 7 | 2022-08-26 | 2022-09-01 | bar: 2022-08-26 to 2022-09-01
Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu spod kotła i Ekonomizera, konserwacja zaworu odbrotowego spod ekonomizera | 7 | 2022-08-26 | 2022-09-01 | bar: 2022-08-26 to 2022-09-01
Konserwacja przenośnika ślimakowego podkotłowego KKS: 01HDC10AF001,01HDC10AF002, 02HDC10AF001,02HDC10AF002 | 6 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | bar: 2022-08-26 to 2022-08-31
Czyszczenie, konserwacja, naprawa przenośników popiołu z instalacji oczyszczania spalin, konserwacja zaworu odbrotowego spod atomizera | 7 | 2022-08-27 | 2022-09-02 | bar: 2022-08-27 to 2022-09-02
Konserwacja podajników popiołu (ślimakowe, zgrzebłowe) oraz podajników obrotowych popiołów - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych. Hala oczyszczania spalin FGT | 7 | 2022-08-27 | 2022-09-02 | bar: 2022-08-27 to 2022-09-02
Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu z instalacji oczyszczania spalin, hala FGT | 7 | 2022-08-27 | 2022-09-02 | bar: 2022-08-27 to 2022-09-02
Czyszczenie, konserwacja instalacji dozowania węgla aktywnego | 5 | 2022-08-30 | 2022-09-03 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-03
Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania i dozowania mleczka wapiennego | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania mocznika | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Przygotowanie zbiorników przesyłowych popiołu spod kotłów, ekonomizera i FGT do rewizji wewnetrznej i próby ciśnieniowej w obecności UDT | 7 | 2022-08-27 | 2022-09-02 | bar: 2022-08-27 to 2022-09-02
CZĘŚĆ II Linia nr 2-Przegląd transportu żużla i popiołów
Czyszczenie, wymiana elementów odżużlacza (zgrzebła, koła zębate, blachy ślizgowe), wymiana kół żębatych, konserwacja układu napędowego KKS: 01HDA11AF001, 02HDA11AF001 | 11 | 2022-08-29 | 2022-09-08 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-08
Przegląd, konserwacja przenośników taśmowych żużla KKS: 01ETA10AF001, 02ETA10AF001, 00ETA10AF005, 00ETA10AF003 , przenośników wibracyjnych żużla KKS: 01ETA20AF001, 02ETA10AF004, 02ETA10AT001, 01ETA10AT001 | 7 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-08
Konserwacja, czyszczenie podajników popiołu spod przegrzewaczy(zgrzebłowe) - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych KKS: 01HDC20AF001, 01HDC20AF002, 02HDC20AF001, 02HDC20AF002 | 7 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-08
Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu spod kotła i Ekonomizera, konserwacja zaworu odbrotowego spod ekonomizera | 7 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-08
Konserwacja przenośnika ślimakowego podkotłowego KKS: 01HDC10AF001,01HDC10AF002, 02HDC10AF001,02HDC10AF002 | 6 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-07
Czyszczenie, konserwacja, naprawa przenośników popiołu z instalacji oczyszczania spalin, konserwacja zaworu odbrotowego spod atomizera | 7 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-08
Konserwacja podajników popiołu (ślimakowe, zgrzebłowe) oraz podajników obrotowych popiołów - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych. Hala oczyszczania spalin FGT | 7 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-08
Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu z instalacji oczyszczania spalin hala FGT | 7 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-08
Czyszczenie, konserwacja instalacji dozowania węgla aktywnego | 5 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-06
Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania i dozowania mleczka wapiennego | 7 | 2022-09-03 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-03 to 2022-09-09
Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania mocznika | 7 | 2022-09-03 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-03 to 2022-09-09
Przygotowanie zbiorników przesyłowych popiołu spod kotłów, ekonomizera i FGT do rewizji wewnetrznej i próby ciśnieniowej w obecności UDT | 8 | 2022-09-02 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-09
CZĘŚĆ III-Chemiczne czyszczenie kondensatora pary oraz rurociągów
Chemiczne czyszczenie kondensatora pary-1 szt., chłodnic olejowych turbiny-2 szt., chłodnic generatora prądu-2 szt., | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej przenośników podkotłowych linia nr 1 | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej w rejonie sprężarek wraz z wymiennikami. | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej w rejonie pomp próżniowych wraz z wymiennikami | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej wentylatorów wyciągowych. | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej rynnę zasypową wraz z wymiennikami. | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Czyszczenie chemiczne zbiornika kondensatu z parowego podgrzewacza powietrza | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej przenośników podkotłowych linia nr 2 | 7 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | bar: 2022-08-30 to 2022-09-05
CZĘŚĆ IV-Serwis pomp
Serwis pomp - Wafapomp (pompy ciepłownicze, chłodzące, kondensatów, pomocnicze) | 19 | 2022-08-01 | 2022-08-19 | bar: 2022-08-01 to 2022-08-19
Serwis pomp wody zasilającej - KSB | 19 | 2022-08-01 | 2022-08-19 | bar: 2022-08-01 to 2022-08-19
Konserwacja wentylatorów chłodni, 3 szt. | 5 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-06
Konserwacja wentylatorów powietrza pierwotnego L1 | 3 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | bar: 2022-08-24 to 2022-08-26
Konserwacja wentylatorów powietrza wtórnego L1 | 3 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | bar: 2022-08-25 to 2022-08-27
Konserwacja wentylatorów powietrza pierwotnego L2 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-05
Konserwacja wentylatorów powietrza wtórnego L2 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-05
CZĘŚĆ V-Część elektryczna
STACJA 110 kV
Inspekcja stacji 110kV wraz z testami funkcjonalnymi | 2 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
Inspekcja wizulana transformatora, ograniczników przepięć, głowic kablowych oraz przełączników uziemiajacych | 2 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
Oględziny przekładników kombinowanych | 2 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
Analiza oleju transformatorowego | 2 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
Pomiary stacji 110kV | 2 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 2 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
Rozdzielnia SN
Oględziny rozdzielnic i wyłączników SN | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-04
Sprawdzanie łączników i blokad mechanicznych | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-04
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-04
Odczyty i analiza historii zdarzeń z zabezpieczeń | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-04
Testy funkcjonalne przełączników SZR | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-04
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-04
Inspekcja falowników SN | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-04
Pomiary rozdzielnic | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-04
Rozdzielnia NN (Parter, ob. 01)
Oględziny rozdzielnic i wyłączników NN | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Inspekcja pól zasilających w rozdzielniach NN | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Inspekcja falowników NN | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Przegląd instalacji kabli zasilających suwnic oraz chwytaków | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Pomiary rozdzielnic | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Pomiary transformatorów | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Rozdzielnia NN (I piętro, ob. 01)
Oględziny rozdzielnic i wyłączników NN | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Inspekcja pól zasilających w rozdzielniach NN | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Inspekcja falowników NN | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Przegląd instalacji kabli zasilających suwnic oraz chwytaków | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Pomiary rozdzielnic | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-30
Rozdzielnia NN ob. 03
Oględziny rozdzielnic i wyłączników NN | 4 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-10
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 4 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-10
Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników | 4 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-10
Inspekcja pól zasilających w rozdzielniach NN | 4 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-10
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 4 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-10
Pomiary rozdzielnic | 4 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-10
Rozdzielnia NN ob. 02
Oględziny rozdzielnic i wyłączników NN | 3 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-09
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 3 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-09
Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników | 3 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-09
Inspekcja pól zasilających w rozdzielniach NN | 3 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-09
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 3 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-09
Pomiary rozdzielnic | 3 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-09
UPS
Inspekcja wraz z testami funkcjonalnymi | 7 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-07
Agregat Diesla
Testy funkcjonalne automatycznego uruchomienia | 4 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | bar: 2022-09-06 to 2022-09-10
CZĘŚĆ VI
Przegląd i konserwacja instalacji waloryzacji żużla | 10 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-09
CZĘŚĆ VII
Przemysłowe czyszczenie instazacji ZTPO wraz z bunkrem na odpady | 19 | 2022-09-12 | 2022-09-30 | bar: 2022-09-12 to 2022-09-30