SOUND & SPACE

| TEMAT: | Remont, przebudowa i nadbudowa budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu |
| --- | --- |
| OBIEKT: | TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX |
| ADRES: | ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław |
| IDENTYFIATOR DZ. EW.: | 026401_1.0001.AR_37.63/1, 026401_1.0001.AR_37.63/2 026401_1.0001.AR_37.61/1, 026401_1.0001.AR_37.64 |
| INWESTOR: | Teatr Polski we Wrocławiu |
| ADRES: | ul. G. Zapolskiej 3 50-032 Wrocław |
| PROJEKTANT: | SOUND & SPACE Sp. z o.o. |
| ADRES: | ul. Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań |

PROJEKT WYKONAWCZY

UZUPEŁNIENIE WYMAGAŃ PROJEKTOWYCH

INSTALACJE SANITARNE

| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. JAROSŁAW HERNES | NR UPRAWNIEN DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | WKP/0123/POOS/07 |
| SPRAWDZAJĄCY | dr inż. TOMASZ PAWŁOWSKI | NR UPRAWNIEN DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | WKP/0267/POOS/06 |

LIPIEC 2025

UZUPEŁNIENIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ.

- Wymagania w zakresie standardu armatury i białego montażu:

Standard armatury czerpalnej i białego montażu dla pomieszczeń remontowanych:

miski wc stojące ze zbiornikiem, pisuary i umywalki wiszące, natomiast dla toalet nowych i przebudowywanych miski wc wiszące na stelażu, oraz umywalki i pisuary wiszące. Materiał i kolor: bakteriostatyczny Inox, wykończony matowym Teflonem.

Opis baterii umywalkowej:

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki, w matowej czerni.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Detektor obecności na aktywną podczerwień.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Dodtkowe wyposażenie taolet: Elektroniczny zawór podtynkowy z zasilaniem sieciowym - do pisuarówi i wc , Lustro, suszarka do rąk i elektroniczny dozownik mydła.

Wykończenie: czarny mat i Inox 304,

W toaletach dla osób niepełnosprawnych armatura i przybory sanitarne powinny być odpowieenio dostosowane z uwzględnieniem dodatkowych pochwytów i udogodnień.

- Wymagania w zakresie standardu wykonania widocznych elementów wentylacji mechanicznej (nawiewników, wywiewników, anemostatów, kratek i zaworów):

Anemostaty, zawory wentylacyjne i kratki wentylacyjne stalowe, malowane proszkowo (ustalenie koloru na etapie doboru kolorystyki ścian). Kratki z pionowymi i poziomymi kierownicami przepływu.

- Wymagania w zakresie standardu wykonania grzejników:

Kolorystyka grzejników w części teatralnej budynku powinna być dostosowana do kolorystki ścian w szczególności okładziny stiukowej. Grzejniki żeberkowe żeliwne w kolorze czarnym we wnękach przesłonięte ozdobnymi kratami. Grzejniki w części zaplecza z garderobami – kolor biały. Zawory i głowice termostatyczne w stylu retro zgodnie z wytycznymi architektonicznymi i konserwatora zabytków (kolor powinien być zgodny z kolorem grzejnika).

- Wymagania w zakresie izolacji instalacji skroplinowej:

Dla skroplin nie ma konieczności stosowania izolacji przeciwroszeniowej.

- Wymagania w zakresie rurociągów kanalizacji deszczowej:

Kanalizację deszczową wykonać jako niskoszumową izolowaną przeciwroszeniowo. Grubość izolacji 6mm.

- Wymagania w zakresie obudowywania instalacji (kanałów wentylacyjnych):

Obudowy należy stosować tam gdzie kanały nie są ukryte, w szczególności w pomieszczeniach z widocznym wątkiem ceglanym, lub w pomieszczeniach ze stropem ceglanym nieotynkowanym. W pozostałych przypadkach, kolorystykę kanałów wentylacyjnych, których nie będzie można obudować płytą g-k, należy dostosować do koloru ściany. Kolor obudowy RAL zostanie dobrany na etapie budowy.

- Rozbudowa węzła cieplnego jest poza zakresem niniejszego opracowania i nie jest zakresem podlegającym ofercie.