## HP
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
Lp | Element instalacji | Jednostka | Ilość | Uwagi
1. Rury
1.1 | Rura stalowa ocynkowana o średnicy DN25 | mb | 75
1.2 | Rura stalowa ocynkowana o średnicy DN65 | mb | 162
2. Izolacja termiczna
2.1 | Izolacja termiczna z polietylenu (U=0,035 W/mK) na o grubości 6mm na rurę DN25 | mb | 75
2.2 | Izolacja termiczna z polietylenu (U=0,035 W/mK) na o grubości 6mm na rurę DN65 | mb | 162
3. Hydranty wewnętrzne
3.1 | Szafka natynkowa wraz z hydrantem wewnętrznym HP25 wyposażonym w zawór hydrantowy, prądnicę, z wężem półsztywnym o długości 30mb | kpl | 4
3.2 | Szafka podtynkowa wraz z hydrantem wewnętrznym HP25 wyposażonym w zawór hydrantowy, prądnicę, z wężem półsztywnym o długości 30mb | kpl | 9
3.3 | Szafka podtynkowa wraz z zaworem hydrantowym HP52 | kpl | 1
4. Armatura
4.1 | Układ pomiarowy z przepływomierzem 1) Przepływomierz elektromagnetryczny 2) Zawór regulacyjny ze wstępną nastawą 3) Zawór odcinający 4) Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar | kpl | 1
4.2 | Zestaw hydroforowy byt./p.poż. (praca/rezerwa) V=2,5l/s; H=65mH2O Ne=5,0kW; 400V | kpl | 1
4.3 | Zawór odcięcia instalacji bytowej MIOB DN65 | szt. | 1
4.4 | Czujnik przepływu MIOB DN65 | szt. | 2
4.5 | Zawór antyskażeniowy EA DN65 | szt. | 1
5. Zabezpieczenie pożarowe
5.1 | Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej wg technologii np. HILTI (CFS-IS) masa pęczniejąca (rury niepalne DN25) o klasie odporności ogniowej EI120 | kpl | 3
5.2 | Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej wg technologii np. HILTI (CFS-IS) masa pęczniejąca (rury niepalne DN65) o klasie odporności ogniowej EI120 | kpl | 18
U W A G A : dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść przez przegrody pojedynczego przewodu