# Spis treści

1	Spis treści	1

2	Spis rysunków	3

3	Przedmiot opracowania	3

4	System Sygnalizacji Pożaru	4

4.1	Podstawy opracowania	4

4.2	Opis systemu	5

4.3	Urządzenia	6

4.3.1	Centrala systemu	6

4.3.2	Czujka optyczna dymu	6

4.3.3	Czujka ciepła termoróżniczkowa	6

4.3.4	Ręczny ostrzegacz pożaru	7

4.3.5	Sygnalizator akustyczny	7

4.3.6	Centrala oddymiania	7

4.3.7	Przycisk oddymiania	8

4.3.8	Zasilacz pożarowy	8

4.4	Zestawienie urządzeń	9

5	INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	9

5.1	Zakres projektu	9

5.2	Podstawa opracowania	9

5.3	Normy okablowania strukturalnego	10

5.4	Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego	10

5.5	Okablowanie poziome	11

5.6	Punkty przyłączeniowe użytkowników	11

5.7	Panele rozdzielcze RJ45 19”	12

5.8	Skrętkowe kable instalacyjne	13

5.9	Kable krosowe RJ45	13

5.10	Punkt dystrybucyjny	14

5.11	Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne	14

Instalowanie okablowania strukturalnego	14

Trasy kablowe	15

5.11.1	Pomiary instalacji okablowania strukturalnego	15

5.12	Dokumentacja powykonawcza	16

5.13	Wymagania gwarancyjne	16

5.14	Zestawienie komponentów okablowania strukturalnego	16

6	Instalacja SKD	17

6.1	Opis systemu	17

6.2	Urządzenia	17

6.2.1	Kontroler	17

6.2.2	Czytnik	18

6.2.3	Elektrozaczep	18

6.3	Zestawienie urządzeń	18

7	SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ IP	18

7.1	Zakres opracowania	18

7.2	Zastosowane urządzenia	19

7.2.1	Kamery wewnętrzne	19

7.2.2	Kamery zewnętrzne	19

7.2.3	Rejestrator	20

7.3	Zestawienie urządzeń	21

# Spis rysunków

- T01 - RZUT PIWNICY - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- T02 - RZUT PARTERU - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- T03- RZUT I PIĘTRA - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- T04 - RZUT II PIĘTRA - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- T05 - RZUT III PIĘTRA - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- T06 – RZUT IV PIĘTRA - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- T07 - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU – SCHEMAT BLOKOWY

- T08 - RZUT PIWNICY - INSTALACJE LAN, SKD, CCTV

- T09 - RZUT PARTERU - INSTALACJE LAN, SKD, CCTV

- T10 - RZUT I PIĘTRA -  INSTALACJE LAN, SKD, CCTV

- T11 - RZUT II PIĘTRA - INSTALACJE LAN, SKD, CCTV

- T12 - RZUT III PIĘTRA - INSTALACJE LAN, DKD, CCTV

- T13 - RZUT IV PIĘTRA - INSTALACJE LAN, SDTV, CCTV

- T14-  INSTALACJE LAN, SKD, CCTV – SCHEMAT BLOKOWY

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są instalacje teletechniczne dla zadania:

Remont, przebudowa i nadbudowa budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu

Lokalizacja inwestycji:

ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław

Inwestorem jest:

Teatr Polski we Wrocławiu

ul. G. Zapolskiej 3

50-032 Wrocław

W zakres instalacji wchodzą:

•	Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru

•	Instalacja LAN

•	Instalacja przyzywowa dla niepełnosprawnych

•	Instalacja SKD

# System Sygnalizacji Pożaru

## Podstawy opracowania

- PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007

- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007

- Wytyczne Inwestora

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)

- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP : 2021

- Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej

## Opis systemu

Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych ze względu na bardzo niskie zagrożenie pożaru w tych pomieszczeniach.

Wszystkie objęte ochroną przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie jako podstawowych czujek optycznych, charakteryzujących się wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym. W pomieszczeniach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaparowania lub zadymienia zastosowano czujki ciepła. Wszystkie użyte czujki i przyciski powinny być wyposażone w dwustronne izolatory zwarć. Wszystkie elementy systemu należy połączyć w pętle dozorowe i dołączyć do centrali pożarowej znajdującej się w pomieszczeniu 0.03 – Pomieszczenie portierni.

Do alarmowania o zagrożeniu przewidziano 23 s1gnalizatorów akustycznych  rozmieszczonych równomiernie na obszarze budynku.

Dodatkowo w obiekcie znajdują się następujące urządzenia pożarowe, którymi sterować będzie centrala sygnalizacji pożaru:

- Centralki oddymiające klatek schodowej.

- Wyłączeniem wentylacji bytowej w obiekcie

- Zjazdem wind  na poziom parteru

- Monitoringiem i sterowaniem klap pożarowych

W przestrzeni szybu windowego oraz nad sceną zastosowano czujki zasysające. Czujki będą zasilane z dedykowanych zasilaczy 24V.  Orurowanie należy poprowadzić zgodnie z rysunkami. Otwory oraz przepływy w czujkach należy wykonać zgodnie z DTR czujki.

Czułość czujek należy ustawić w klasie C.

W obiekcie przewiduje się zastosowanie 2 stopniowej organizacji alarmowania.

- Stopień 1 - alarm z czujki do weryfikacji

- Stopień 2 - alarm z przycisku ROP, z czujki po upływie czasu na sprawdzenie.

Stopień 1 powinien załączyć sygnalizatory.

Stopień 2 powinien:

- Załączyć system oddymiania oraz napowietrzania zgodnie z obszarem detekcji – należy załączyć te urządzenia oddymiania, w których wystąpiła detekcja dymu w obszarze obsługiwanym przez daną centralę oddymiania/napowietrzania.

- Wyłączyć wentylacje bytową i wentylatory wskazane w rysunkach

- Spowodować zjazd pożarowy windy

- Zamknąć klapy pożarowe na granicy zagrożonej strefy pozarowej

Proponuje się ustawienie czasów opóźnienia na:

- T1 – 60s – czas na potwierdzenie przez obsługę załączenia alarmu 1 stopnia

- T2 = 180s - czas na weryfikacje zagrożenia i ewentualne skasowanie fałszywego alarmu.

Okablowanie systemu należy wykonać:

- Pętla dozorowa – przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8

- Sygnalizatory, pętla modułowa oraz sterowania – przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 w systemach kablowych zgodnych z aprobatą techniczna przewodu.

- Podłączenie klap pożarowych należy wykonać przewodem HTKSHekw PH90 2x2x0,8.

## Urządzenia

### Centrala systemu

Przewiduje się zastosowanie centrali adresowalnej posiadającej minimum 4 pętle o ilości adresów 127. Centrala powinna posiadać własną baterię akumulatorów, pozwalającej na pracę w przypadku braku zasilania podstawowego. Centrala powinna posiadać wyjścia napięciowe umożliwiające podłączenie sygnalizatorów oraz wyjścia przekaźnikowe umożliwiające przekazywanie sygnałów do innych systemów.

Podstawowe parametry centrali:

- Napięcie zasilania: podstawowe 230V

- Napięcie zasilania: rezerwowe 2szt. 12V od 17Ah do 40Ah

- Maks. pobór prądu podczas dozorowania 0.7A

- Linie sygnałowe (potencjałowe)	1

- Liczba czujek na linii: minimum 64

- Wyjścia przekaźnikowe	bezpotencjałowe w centrali: 3 obciążalność 1A 30V

- Liczba linii dozorowych	2

- Liczba linii kontrolnych	2

- Liczba stref dozorowych 128 na pętlę

- Temperatura pracy od -5°C do 40°C

### Czujka zasysająca

Czujki są przeznaczone do bardzo wczesnej jaki i standardowej - zasysającej detekcji dymu. Szeroki zakres czułości w klasach A, B i C. Stosowane w: szybach windowych, pomieszczeniach przetwarzania danych, pomieszczeniach klimatyzatorów, magazynach wysokiego składowania, pomieszczeniach technicznych,  obiektach przemysłowych, celach więziennych, centralach telefonicznych, zabytkach, pomieszczeniach z  silnikami, magazynach głębokiego mrożenia.

Główne parametry użytkowe:

- duży zakres czułości umożliwiający niezawodne wykrywanie dymu w wybranej fazie rozwoju dzięki głowicy laserowej

- niewielkie rozmiary, bardzo prosta instalacja i uruchomienie. Wewnętrzny, dwustopniowy, monitorowany filtr cząstek trwałych

- jedna rura próbkująca o maksymalnej długości 50 metrów z dedykowanym czujnikiem przepływu

- unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D® gwarantujący stałą czułość nawet przy dużych zmianach zadymienia tła

- (LDD – Laser Dust Discrimination) oprogramowanie minimalizujące ilość fałszywych alarmów nawet w środowisku silnie zapylonym

- kompatybilność ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 21,6 – 26,4 VDC

- Wymiary: 140 (szerokość) x 200 (wysokość) x 85 (głębokość) (mm)

- Masa: 1,85 kg

- Temperatura pracy: od -10 do + 60 °C

- Wilgotność względna: 0-90% bez kondensacji pary wodnej

- Czułość : do 25% zac/m., max 10 otworów

- Zasada detekcji: Rozproszona wiązka laserowa

- Zakres czułości cząstek: od 0,003 do 10 mikronów

- Pobór prądu: 250 mA

- Wartość znamionowa styku przekaźnika: 10 VA (410 mA @ 24 VDC)

- Maksymalna długość rury próbkującej: 50

- Ilość rur próbkujących: 1

- Wewnętrzna średnica rury próbkującej: 15-25 mm

- Zewnętrzna średnica rury próbkującej: 26,0 – 26,5 mm bez adaptera – 25 z adapterem

- Poziomy alarmów: standard - alarm + awaria; opcjonalnie - 4 alarmy + awaria

- Odstęp między przeglądami serwisowymi dla głowicy detekcyjnej: ponad 8 lat

- Trwałość filtra: około 2-3 lata w zależności od środowiska

- Stopień ochrony: IP50

- Programowanie: PC przez RS232 lub za pomocą zwór

### Czujka optyczna dymu

Zastosowano optyczne punktowe czujki dymu typu rozproszeniowego. Każda czujka powinna posiadać wbudowany izolator zwarć.

Podstawowe parametry czujki:

- Typ: adresowalna, punktowa

- Kategoria: do pracy w warunkach typowych

- Rodzaj:	czujka dymu rozproszeniowa

- Napięcie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC

- Pobór prądu w trybie dozorowania <150 µA

- Wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF5 oraz TF8

- Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali

- Zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C

- Wilgotność względna: do 95% przy 40°C

### Czujka ciepła termoróżniczkowa

Zastosowano czujkę ciepła termoróżniczkową – reagująca na przyrost temperatury w określonym czasie. Każda czujka powinna posiadać wbudowany izolator zwarć.

Podstawowe parametry czujki:

- Typ: adresowalna, punktowa

- Kategoria: do pracy w warunkach typowych

- Rodzaj: ciepła

- Napięcie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC

- Pobór prądu w trybie dozorowania: ≤ 150 µA

- Klasa czujki: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR wg. PN-EN 54-5

- Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali

- Zakres temperatur pracy: od -25°C do 65°C

- Wilgotność względna: do 95% przy 40°C

### Ręczny ostrzegacz pożaru

Podstawowe parametry przycisku:

- Typ: adresowalny

- Szczelność obudowy: IP 30

- Pobór prądu w trybie dozorowania: ≤ 135µA

- Zakres temperatur pracy: od -25°C do 70°C

- Kolor obudowy: czerwony

### Sygnalizator akustyczny

Podstawowe parametry sygnalizatora głosowego:

Typ sygnalizatora 	akustyczny

Napięcie zasilania 	16 – 32,5 V DC

Pobór prądu w stanie spoczynku 	0 mA

Pobór prądu w stanie alarmowania 	<50 mA*

Pobór mocy w stanie alarmowania 	<1,2 W*

Poziom dźwięku w odległości 1 m 	>100 dB*

Temperatura pracy 	-10°C ÷ +55°C

Stopień ochrony (kod IP) 	IP21C

### Centrala oddymiania

Zastosowano kompaktowe centrale oddymiania

Informacja o produkcie:

- Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji

- Całkowity prąd napędów do 8 A

- Do zastosowania w małych i średnich obiektach

- Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy)

- Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły

- Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię

- Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych

- Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji

- Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy

- Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego (dla wersji KS obudowa stalowa)

Dane techniczne centrali :

- Zasilanie 230 V AC / 50 Hz / 240 VA

- Moc w stanie gotowości 4,5 W

- Wyjście 24 V DC / 8 A

- Tryb pracy „Dozór” Praca ciągła

- Tryb pracy „Alarm / Wentylacja” Praca krótkotrwała, 30% ED

- Zakres temperatur -10 °C ... +55 °C

- Linia / Grupa 1 / 2

### Przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania

Informacje o produkcie:

- dla central oddymiania 24 VDC

- szczególnie wytrzymała aluminiowa obudowa,

- opcjonalna integracja przycisku wentylacji,

Parametry:

- dostępny w wykonaniu standardowym lub jako indywidualne zestawienie obudowy i panela obsługi,

- zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijaną szybką, kluczem i etykietami opisowymi w 32 językach.

Funkcje:

- otwarcie-zamknięcie (przycisk zamknięcia osłonięty obudową),

- informacja o stanie pracy (alarmu, uszkodzenia systemu).

### Zasilacz pożarowy

Zasilacze służą do zasilania gwarantowanym napięciem 24 V urządzeń sygnalizacji pożarowej wg PN-EN 54-4 + A1 + A2.

W powyższym projekcie wybrano zasilacz w wersji ZSP135-DR-7A-1 o parametrach

- Prąd maksymalny 5A

- Pojemność baterii 2 x 17Ah

- Prąd znamionowy (uwzględniający ładowanie akumulatora) – 6A

Cechy charakterystyczne zasilacza:

- metalowa szafka wisząca z zamkiem, mieści baterię dwóch akumulatorów 12 V

- odporność na trudne warunki pracy (-25…+75°C, IP44)

- kompensacja temperaturowa napięcia pracy buforowej i napięcia

- monitorowanie rezystancji obwodu bateryjnego oraz możliwość odczytu aktualnej wartości rezystancji

- komunikacja RS-232 / RS-485

- niska awaryjność (0,5% w ciągu trzech lat)

- dwa wyjścia zabezpieczone odrębnymi bezpiecznikami

Wyposażenie:

- zespół sygnalizacji świetlnej LED stanu pracy zasilacza

- sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla każdego rodzaju dostępne trzy styki przekaźnika)

- zabezpieczenia przeciążeniowe obwodów wyjściowych i baterii

- wewnętrzny rozłącznik głębokiego rozładowania

- wejście alarmu zewnętrznego

- trzy dławnice PG11 i jedna PG9

## Zestawienie urządzeń

| Lp. | Urządzenie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gniazdo czujki | szt. | 130 |
| 2 | Czujka optyczna dymu adresowalna | szt. | 130 |
| 3 | Wskaźnik zadziałania czujki | szt. | 4 |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny | szt. | 29 |
| 5 | Sygnalizator akustyczny | szt. | 21 |
| 6 | Centrala sygnalizacji pożaru adresowalna minimum 4 pętle 127 elementów na pętli | szt. | 1 |
| 7 | Moduł liniowy 4we/2wy | szt. | 52 |
| 8 | Zasilacz 24V 7A | szt. | 3 |
| 9 | Centrala oddymiania 2 grupy 8A | szt. | 3 |
| 10 | Przycisk oddymiania | szt. | 5 |
| 11 | Centrala zasysania do szybu windy wraz z orurowaniem | szt. | 2 |
| 12 | Centrala zasysania scena wraz z orurowaniem |  |  |
| 13 | Akumulator 3,2Ah/12V | szt. | 6 |
| 14 | Akumulator 26Ah/12V | szt. | 6 |
| 15 | Akumulator 40Ah/12V | szt. | 2 |
| 16 | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 1800 |
| 17 | Przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8 | m | 1100 |
| 18 | Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8 | m | 300 |
| 19 | Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 | m | 500 |
| 20 | Przewód HDGS 3x1,5 PH90 | m | 100 |
| 221 | Uchwyty i kołki do przewodu niepalnego | szt. | 4500 |

# INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

## Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:

- Instalację okablowania strukturalnego zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych,

- Budowę punktów dystrybucyjnych

- Montaż okablowania poziomego

- Budowę połączenia szkieletowego pomiędzy nowymi szafami a istniejącą infrastrukturą

Opracowanie nie obejmuje:

- Instalacji zasilającej dedykowanej 230V - instalacja zawarta w projekcie branży elektrycznej

- Instalacji zasilania gwarantowanego  - instalacja zawarta w projekcie branży elektrycznej

- Instalacji uziemiającej  - instalacja zawarta w projekcie branży elektrycznej

- Projektu technologii informatycznej (serwery, oprogramowanie, urządzenia aktywne sieci)

## Podstawa opracowania

Podstawę do niniejszego opracowania stanowią:

- Obowiązujące przepisy i normy

- Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemów teleinformatycznych

- Uzgodnienia z Inwestorem, określające jego obecne i przyszłe potrzeby

## Normy okablowania strukturalnego

Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy:

- ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

- EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: 
General requirements”.

- TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

- PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”.

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja 
i zapewnienie jakości.”

- PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

- PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”

- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania”

## Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

- Okablowanie miedziane kategorii 6A (klasy EA).

- Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.

- Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

- Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

- Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo.

- Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.

- Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja.

- Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

## Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w zakresie łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

## Punkty przyłączeniowe użytkowników

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PEL) należy zorganizować w postaci 2 modułów lub 1 modułu RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm w modułach. Odpowiednie punkty i ich ilości przedstawiono na rzutach instalacji.

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które będą zapewniać:

- Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w metalową sprężynkę zapewniającą właściwy docisk zamkniętej osłony i pełną ochronę złącza. Nie należy stosować modułów RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnętrznych elementów (adapterów) z osłonami przeciwkurczowymi, gdyż nie zapewniają one wystarczającej ochrony i ograniczają możliwość wpięcia wtyku RJ45 kabla przyłączeniowego.

- Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm.

- Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby wyprowadzenie wpiętego kabla przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi. Ograniczy to odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez użytkownika.

- Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych, należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.

- Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).

- Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP.

- Podwyższoną odporność na drgania mechaniczne i zmiany temperaturowe. Ma to zagwarantować wieloletnie, niezawodne działanie nawet w najbardziej newralgicznych miejscach obiektu. Moduły musza być przetestowane pod tym kątem w niezależnym laboratorium, co należy udokumentować certyfikatem potwierdzającym zgodność z normami: IEC 60512-6-5 (odporność na wibracje) oraz IEC 60512-5 (odporność na zmiany temperatury).

- W czasie wieloletniej eksploatacji złącza musza się charakteryzować niezmiennością parametrów transmisyjnych. W związku, z czym nie może dojść do zjawiska utleniania się połączeń metalicznych. Należy zastosować złącza odporne na te zjawiska. Moduły musza być przetestowane pod tym kątem w niezależnym laboratorium, co należy udokumentować certyfikatem potwierdzającym zgodność z normami: IEC 60512-11-7 (odporność na utlenianie).

- W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. Nie należy stosować złączy z zewnętrznymi (niezintegrowanymi z główną częścią modułu) elementami zaciskającymi żyły, gdyż nie zapewniają one tak dokładnego dopasowania do złącza, oraz często w czasie instalacji po wyjęciu z opakowania ulegają zagubieniu.

- W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzącego ze złącza, należy zastosować moduły RJ45, w których na tylną część nakładana jest plastikowa kapsułka ochronna, osłaniająca nie tylko sam kabel, ale również w całości złącza IDC

- Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania par skrętkowego kabla instalacyjnego do złącza, poprzez gwieździste rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie zapewni to minimalną ilość błędów transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w których pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w postaci przesłuchów międzyparowych.

- Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy zastosować schemat T568B.

- Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych.  Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych.

- Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C.

- Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego.

- Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.

## Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.

W projekcie należy zastosować panele RJ45 MK, które muszą zapewniać:

- Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45, w celu zakończenia większych ilości kabli instalacyjnych).

- Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych.

- Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez konieczności przyklejania. Ułatwi to lokalizację porów w szafie 19” niezależnie czy panel znajduje się na górze czy na dole szafy i gdy do portów są wpięte kable krosowe zasłaniające część płaszczyzny panele. Etykiety opisowe należy umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich wymianę w dowolnym momencie.

- Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w sprężynkę zapewniającą właściwy docisk i pełną ochronę złącza.

- Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników.

- Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy. Dodatkowo osłony te muszą być dostępne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich przeznaczenia.

- Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne.

- Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe.

- W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem.

- W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.

## Skrętkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych ekranowanych 4-pary FTP kat.6A 250 MHz. Kabel skrętkowy musi zapewniać:

- Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych. Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A, który spełnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie kabla pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.

## Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie należy zastosować kable krosowe, które zapewnią:

- Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A, ekranowane.

- Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta.

- Kolorystyczne oznaczanie wtyków, w zależności od przeznaczenia kabla. Kolorowe identyfikatory należy nakładać na wtyki RJ45

- Elastyczną i wygodna w układaniu konstrukcję wykonana z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka.

## Punkt dystrybucyjny

Do budowy głównego punktów dystrybucyjnego należy użyć szafy stojącej 19” 42U 1200x800 mm  oraz 19” 42U 800x600 mm  (szer. x gł.) o poniższych parametrach:

- Drzwi, wykonane z blachy stalowej z wklejoną szybą hartowaną

- Drzwi z możliwością montażu prawo i lewostronnie, wyposażone w zamek

- Stopień ochrony IP20

- Jedna płaszczyzna montażowa 19''

- Uziemienie wszystkich elementów szafy

- Wyposażenie dodatkowe:

- listwy zasilająca 19” 1U 6x230V z filtrem przepięć,

- panele 19” 1U porządkujące kable krosowe, z metalowymi uchwytami kablowymi

- uchwyty porządkujące pionowe

- panel wentylacyjny wbudowany w sufit szafy

## Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne

## Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczególnie należy zastosować się do:

- Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, sił naciągu, sił zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach technicznych produktów.

- Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza.

- Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m.

- Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A lub T568B.

- Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione.

- W celu ochrony przed niepowołanym dostępem szafa dystrybucyjna powinna zostać wyposażona w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.

- Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających:

| Typ kabla | Odległość od instalacji zasilającej [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brak przegrody metalicznej | Przegroda metalowa perforowana | Przegroda metalowa pełna |
| Kabel FTP | 100 | 50 | 0 |

- Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie się zmniejszają.

- Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe.

- Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A.

- Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych.

## Trasy kablowe

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

- Okablowanie układane w poziomie i pionie należy instalować w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

- Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.

### Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego.

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy EA / kategorii 6A wg ISO 11801 lub EN 50173:

- Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy użyć odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie z tym łączem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45.

- Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”. Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.

- Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe.

- Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

- Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par):

- Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

- Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss)

- Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F)

- Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop)

- Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew)

## Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała:

- Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

- Listę produktów, z ilościami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.

- Schemat oznaczeń łączy miedzianych i światłowodowych.

- Podkłady budowlana z zaznaczeniem: łączy, punktów przyłączeniowych użytkowników oraz punktów dystrybucyjnych.

- Schemat blokowy instalacji.

- Rysunki przedstawiające wyposażenie punktów dystrybucyjnych.

- Pozytywne wyniki pomiarów wszystkich łączy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.

- Certyfikat potwierdzający ważność kalibracji przyrządu, którym wykonano pomiary

## Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, że zainstalowany system okablowania strukturalnego będzie działał niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letniej systemowej, bezpłatnej gwarancji niezawodności, która zapewni:

- Zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania instalacji.

- Niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system został zaprojektowany.

- Brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji okablowania.

W tym celu w ciągu 15 dni od daty zakończenia instalacji Wykonawca powinien zgłosić Producentowi potrzebę udzielenia gwarancji i dostarczyć wymaganą dokumentację powykonawczą oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciągu kolejnych 15 dni Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego łącznie ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzględnieniem wymagań zawartych w dokumentacji powyżej.

## Zestawienie komponentów okablowania strukturalnego

| Lp. | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa stojąca 19" 42U 800x800mm | szt. | 2 |
| 2 | Panel wentylacyjny | szt. | 2 |
| 3 | Termostat | szt. | 2 |
| 4 | Listwa zasilająca 19" 6x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym | szt. | 2 |
| 5 | Panel porządkujący 19"/1U | szt. | 11 |
| 6 | Panel krosowy 24xRJ45 niewyposażony 1U | szt. | 11 |
| 7 | Panel krosowy 50xRJ45 kat3. wyposażony 1U | szt. | 2 |
| 8 | Panel krosowy światłowodowy 24LC niewyposażony 1U | szt. | 2 |
| 9 | Pigtail jednomodowy 9/125 LC | szt. | 24 |
| 10 | Adapter pigtaila 2x 9/125 45x45 | szt. | 24 |
| 11 | Moduł RJ45 kat.6A FTP | szt. | 578 |
| 12 | Kabel RJ45-RJ45 FTP kat.6 1m | szt. | 50 |
| 13 | Kabel RJ45-RJ45 FTP kat.6 2m | szt. | 50 |
| 14 | Adapter 45x45mm dla 2xRJ45 | szt. | 168 |
| 15 | Suport - uchwyt 2-modułowy | szt. | 168 |
| 16 | Ramka 2-modułowa | szt. | 168 |
| 17 | Zaślepka modułu RJ45 | szt. | 62 |
| 18 | Kabel miedziany FTP kat6A LSOH | m | 16400 |
| 19 | Kabel światłowodowy 24x9/125 OS2 (transmisja 100Gb) LSOH | m | 350 |

# Instalacja SKD

## Opis systemu

W obiekcie przewiduje się zastosowanie kontroli dostępu na 10 drzwiach wejściowych zgodnych z rysunkami. Zastosowano kontrolę jednostronną. Każde przejście wyposażone będzie w czytnik kart, kontroler drzwi oraz elektrozaczep rewersyjny.

Dodatkowo należy zastosować kontrolę dostępu w windzie. Wybór pietra może być dokonany dopiero po odczytaniu karty w windzie. Szczegóły rozwiązania podłączenia elektroniki windy do systemu SKD należy uzgodnić z dostawcą windy.

Wszystkie kontrolery należy połączyć przewodem magistralowym i doprowadzić do interfejsu sieciowego w serwerowni.  Interfejs należy podłączyć do lokalnej sieci komputerowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie nadawanie uprawnień i obsługa systemu z dowolnego komputera w sieci.

## Urządzenia

### Kontroler

Dane techniczne kontrolera:

- obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia

- praca autonomiczna lub w systemie

- 1024 użytkowników

- definiowanie uprawnień użytkowników

- realizacja dostępu na podstawie karty

- 256 harmonogramów czasowych

- świąteczne schematy dostępu

- pamięć 24 576 zdarzeń

- rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu obecności

- funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)

- pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania

- możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu

- przełączanie przejścia w stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu

- limitowanie wejść

### Czytnik

Wymagane parametry czytnika:

- hermetyczna obudowa niewrażliwa na warunki atmosferyczne umożliwiająca montaż czytnika na zewnątrz.

- montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi

- formaty transmisji:

- EM Marin

- Wiegand 26

- CLOCK & DATA

- obsługa standardowych kart 125 kHz

- zasilanie 12V DC

### Elektrozaczep

Należy zastosować elektrozaczep na napięcie 12 V z możliwością regulacji i funkcją blokady

Podstawowe parametry elektrozaczepu:

- Typ – rewersyjny

- Napięcie zasilania - 12V DC

- Montaż - symetryczny

## Zestawienie urządzeń

| Lp. | Urządzenie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontroler dostępu | szt. | 6 |
| 2 | Czytnik kontroli dostępu | szt. | 6 |
| 3 | Elektrozaczep rewersyjny 12V | szt. | 6 |
| 4 | Zasilacz 12V 5A z obudową na akumulator 17Ah | szt. | 6 |
| 5 | Akumulator 17Ah 12V | Szt. | 6 |
| 6 | Przewód FTP kat6A LSOH | m | 950 |

# SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ IP

## Zakres opracowania

W obiekcie przewiduje się montaż nowej instalacji telewizji dozorowej opartej o urządzenia klasy IP. Przewiduje się zastosowanie kamer wewnętrznych kopułkowych, oraz zewnętrznych typu cylindrycznego.

Wszystkie kamery należy instalować z użyciem adapterów sufitowych/ściennych.

Generalnym założeniem instalacji CCTV jest obserwacja elewacji budynku na zewnątrz oraz ciągów. komunikacyjnych wewnątrz. Przewiduje się również instalację kamer w miejscach istotnych dla pracy obiektu np.  kasa.

Na stanowisku ochrony, zastosowano podglądu wizyjnego na zasadzie „klienta” na komputerze PC. Jednocześnie, dzięki technologii IP oraz wpięciu instalacji do lokalnej sieci LAN, podgląd z kamer możliwy będzie na każdym komputerze wyposażonym w oprogramowanie klienckie.

Rejestrator znajdował się będzie w głównej szafie S1 w piwnicy obiektu i podłączony będzie do lokalnej sieci LAN.

Kamery rozmieszczone na obiekcie podłączone będą do lokalnego przełącznika sieciowych umiejscowionych w szafach logicznych zgodnie ze schematem blokowym.

Instalację należy poprowadzić przewodem FTP kat 6.

Rejestrator należy wyposażyć w 20 TB przestrzeń dyskową, która umożliwi archiwizację nagrań na okres około 30 dni.

## Zastosowane urządzenia

### Kamery wewnętrzne

Kopułowa kamera IP posiadająca wysokiej klasy przetwornik CMOS, generujący 3-megapikselowy obraz. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, który pozwala użytkownikowi na swobodną regulację pola widzenia. Kamera wspiera technologię kompresji H.264, która redukuje rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji H.264 lub MJPEG. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps.

Kamera  posiada funkcję dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni oraz wbudowanymi diodami IR. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP66 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu o stopniu odporności IK10. KameraI może być zasilana poprzez zasilacz 12V DC lub PoE. Zintegrowana funkcja PoE zgodna ze standardem 802.3af redukuje problem z okablowaniem, czyniąc opłacalnym rozwiązaniem dozoru.

Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

Specyfikacja kamery:

- Kamera megapikselowa IP

- Rozdzielczość obrazu 3 megapiksele (2048×1536)

- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm

- Dzień/Noc

- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m

- Dwa niezależne strumienie wideo

- Dwie metody kompresji H.264/MJPEG

- Detekcja ruchu

- Cyfrowy WDR

- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR

- Zasilanie PoE

- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP66

- Wandaloodporna obudowa o odporności IK10

- Slot kart Micro SD/SDHC/SDXC

### Kamery zewnętrzne

Zewnętrzna kamera IP posiadająca wysokiej klasy przetwornik CMOS, generujący 4-megapikselowy obraz. Kamera wspiera technologię kompresji H.265, która redukuje rozmiary plików, zmniejsza obciążenie pasma i jest do 30% wydajniejsza niż H.264. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji H.265, H.264+. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps. kamera potrafi również wysyłać pojedyncze klatki w formacie JPEG bezpośrednio na serwer FTP lub na maila w formie powiadomienia.

Kamera posiada funkcję dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni oraz wbudowanymi diodami IR. WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a cyfrowa redukcja szumów 3D DNR niweluje efekt rozmycia obrazu. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP67 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamera może być zasilana poprzez zasilacz 12V DC lub PoE. Zintegrowana funkcja PoE zgodna ze standardem 802.3af redukuje problem z okablowaniem.

Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

Specyfikacja kamery:

- Kamera megapikselowa IP

- Rozdzielczość obrazu 4 megapiksele (1920x1080)

- Dzień/Noc

- Wbudowane diody IR o zasięgu do 50m

- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm

- Dwa niezależne strumienie wideo

- Metody kompresji H.265/H.264+

- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail

- Detekcja ruchu

- WDR 120dB

- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR

- Zasilanie PoE IEEE 802.3af

- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67

### Rejestrator

Przewiduje się zastosowanie rejestratora wyposażonego w 4 dysków 4TB

Rejestrator sieciowy przeznaczony do zapisu nagrań z 64 kamer IP. Obsługuje wielu czołowych producentów kamer sieciowych i wspiera standard ONVIF. Rejestrator dedykowany jest do monitoringu  w małych i dużych firmach. Wyposażony jest w wyjście wideo VGA/HDMI/BNC oraz obsługuje do 16 dysków twardych. Obsługa Hikvision

Najważniejsze informacje:

- możliwość podłączenia kamer sieciowych innych producentów, takich jak Axis, Panasonic, Samsung i innych,

- wsparcie dla standardu ONVIF,

- obsługa do 64 kamer IP,

- pasmo dla kamer 160Mb/s,

- obsługa kamer o rozdzielczości do 5 megapikseli,

- wbudowane wyjścia VGA, HDMI i BNC,

- nowy graficzny interfejs użytkownika,

- tryb wyświetlania wielokanałowego,

- obsługa 16 dysków twardych SATA,

- 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000Mbps.

## Zestawienie urządzeń

| Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wewnętrzna kopułkowa | szt. | 2 |
| 2 | Kamera zewnętrzna | szt. | 7 |
| 3 | Adapter kamery | szt. | 9 |
| 5 | Przełącznik 24 porty PoE+ zarządzalny | szt. | 1 |
| 6 | Rejestrator wyposażony w dysk 4TB | szt. | 1 |
| 7 | Komputer PC AllInOne 24” (stanowisko operatorskie ) | szt. | 1 |

Uwaga! Okablowanie instalacji SDTV uwzględnione w okablowaniu strukturalnym