SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

1. DANE OGÓLNE	4

2. PRZEDMIOT PROJEKTU	4

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA	4

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA	4

3. STAN PROJEKTOWANY	6

3.1. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	6

3.2. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP (CCTV IP)	23

3.3. INSTALACJA DZWONKOWA	29

3.4. INSTALCJA NAPADU I WŁAMANIA SSWIN	30

3.5. INSTALCJA ODDYMIANIA	33

3.6. INSTALACJA MULTIMEDIÓW	37

3.7. INSTALACJA RABIOWĘZŁA	38

SPIS RYSUNKÓW:

Instalacje teletechniczne:

- LAN, CCTV - RZUT PIWNICY - ETAP 1

- LAN, CCTV - RZUT PARTERU - ETAP 1

- LAN, CCTV - RZUT 1 PIĘTRA - ETAP 1

- LAN, CCTV - RZUT 2 PIĘTRA - ETAP 1

- LAN, CCTV - RZUT 3 PIĘTRA - ETAP 1

- LAN, CCTV - RZUT DACHU - ETAP 1

- LAN, CCTV - RZUT PIWNICY/PARTER CZĘŚCI SPORTOWEJ - ETAP 2

- LAN, CCTV - RZUT PARTERU/PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ- ETAP 2

- LAN, CCTV - RZUT 1 PIĘTRA/2 PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ- ETAP 2

- LAN, CCTV - RZUT 2 PIĘTRA - ETAP 2

- LAN, CCTV - RZUT 3 PIĘTRA - ETAP 2

- LAN, CCTV - RZUT DACHU - ETAP 2

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT PIWNICY - ETAP 1

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT PARTERU - ETAP 1

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT 1 PIĘTRA - ETAP 1

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT 2 PIĘTRA - ETAP 1

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT 3 PIĘTRA - ETAP 1

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT PIWNICY/PARTER CZĘŚCI SPORTOWEJ - ETAP 2

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT PARTERU/PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ- ETAP 2

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT 1 PIĘTRA/2 PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ- ETAP 2

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT 2 PIĘTRA - ETAP 2

- Instalacja dzwonkowa, radiowęzła, multimedialna - RZUT 3 PIĘTRA - ETAP 2

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT PIWNICY - ETAP 1

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT PARTERU - ETAP 1

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT 1 PIĘTRA - ETAP 1

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT 2 PIĘTRA - ETAP 1

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT 3 PIĘTRA - ETAP 1

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT PIWNICY/PARTER CZĘŚCI SPORTOWEJ - ETAP 2

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT PARTERU/PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ- ETAP 2

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT 1 PIĘTRA/2 PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ- ETAP 2

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT 2 PIĘTRA - ETAP 2

- Instalacja SSWiN, oddymiania klatek - RZUT 3 PIĘTRA - ETAP 2

- Schemat okablowania strukturalnego (etap 1 i 2)

- Schemat CCTV (etap 1 i 2)

- Schemat rozmieszczenia elementów w szafie GPD/TELE (ETAP 1)

- Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD/PPD TELE (ETAP 2)

- Schemat SSWiN (etap 1 i 2)

- Schemat systemu multimedialnego (etap 1 i 2)

- Schemat systemu dzwonkowego (etap 1 i 2)

- Schemat systemu dzwonkowego (etap 1 i 2)

- Schemat oddymiania klatek schodowych (etap 1 i 2)

- Schemat drzwi napowietrzających (etap 1 i 2)

# 1. DANE OGÓLNE

Inwestor:	POWIAT PRUSZKOWSKI

UL. DRZYMAŁY 30

05-800 PRUSZKÓW

Obiekt:	PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21

# 2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych.

## 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- Instalacje okablowania strukturalnego.

- Instalacje telewizji przemysłowej cyfrowej IP.

- Instalacja multimediów.

- Instalacja oddymiania klatek schodowych.

- Instalacja dzwonkowa.

- Instalacja radiowęzła.

- Instalacja napadu i włamania (SSWiN).

## 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Norma PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia.”

- Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

- Branżowe projekty budowlane.

- Zlecenie i wytyczne Inwestora.

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne.

- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises.

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe.

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości.

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania.

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego.

- PN-EN 50132-7:2013-04E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania.

- PN-EN 50132-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe.

- PN-EN 50132-5-1:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne.

- PN-EN 50132-5-2:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo.

- PN-EN 50131-6:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilanie.

- PN-EN 50131-4:2010E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory.

- PN-EN 50131-2-2:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni.

- PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe.

- PN-EN 50131-1:2009/A1:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe.

- PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania.

# 3. STAN PROJEKTOWANY

## 3.1. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA:

- Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń roboczych i wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac.

- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej gwarancji.

- Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające metodę kwalifikacji komponentów sieciowych de-embedded.

- Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów.

- Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej.

- Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6 Dca o paśmie przenoszenia 250MHz i średnicy żyły 23AWG.

- Gniazda końcowe teleinformatyczne należy zaprojektować na prostej płycie czołowej z możliwością montażu jednego lub dwóch modułów gniazda RJ45 w uchwycie do osprzętu 45x45.

- Gniazda Użytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modułem gniazda RJ45 kat.6 SL, uchwyt 45x45.

- Wpięcie wtyków RJ11 i RJ12 do gniazd RJ45 nie może powodować uszkodzenia pinów . Gniazdo ma mieć możliwość transmisji danych oraz głosu.

- W punkcie dystrybucyjnym kabel ma być zakończony na modularnych panelach 24 port SL UTP (wys.1U).

- Budynek  obsługiwany jest przez Główny Punkt Dystrybucyjny GPD/TELE i PPD/PPD TELE - szafa dystrybucyjna 19” stojąca o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x1000mm. Dokładny podział  i rozmieszczenie szaf pokazany został na schemacie ideowym oraz podkładach dołączonych do projektu.

- Połączenia szkieletowe pomiędzy GPD/TELE i PPD/PPD TELE wykonać 2x kablem  OM3 uniwersalnym  12x50/125/250μm, pasmo 1500/500, tłumienie 2.7/0.7dB, luźna tuba, żel, ULSZH i kablem wieloparowym U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG, LSZH.

- Dla okablowania szkieletowego wewnętrznego zaprojektowano panel krosowy światłowodowy o konstrukcji kątowej umożliwiający  zamontowanie 4 oddzielnych płytek zatrzaskowych ze złączami LC-Duplex OM3 (zakończenie maksymalnie dla 48 włókien) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych.

- Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym, zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

INSTALACJA TELETECHNICZNA:

Prowadzenie okablowania poziomego

Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

- w korytarzach: w  przestrzeni sufitu podwieszanego,

- w pomieszczeniach: do punktu logicznego – podtynkowo w rurkach typu PESZEL (należy zastosować osprzęt z uchwytem 45x45 oraz puszki podtynkowe 60).

Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych – LSZH Dca (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 100mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 20mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP. Zakłada się, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15 w przypadku głównych ciągów kablowych oraz 2 dla gniazd końcowych.

Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego)

Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych dobrano w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakrętów – dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe.

Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem konstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.

Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pionowo.

Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.

KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO:

Rozwiązania szczegółowe

Punkt logiczny PEL oparty został na płycie czołowej prostej. Płyta czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla Użytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie – przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu 45x45mm, celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

1xRJ45				2xRJ45

Przykład płyty czołowej prostej

W opisaną płytę czołową należy zamontować jeden lub dwa nieekranowane moduły gniazda RJ45 Kat.6 typu SL. Typ modułów RJ45 SL – definiuje moduły o zmniejszonych gabarytach (wymagane wymiary podano na poniższym rysunku), w celu zapewnienia wymaganej jakości na każdym module powinien być nadrukowany nr patentu producenta. Moduł gniazda RJ45 ma być standardowo wyposażony w zatrzaskiwaną tylną prowadnicę-uchwyt, zapewniającą optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tyłu modułu (od strony złącza 110), właściwą i pewną pozycję par transmisyjnych, a także zabezpieczającą przed wyrwaniem przewodów ze złączy 110 przez pociągnięcia kabla instalacyjnego (widok poniżej). Takie same moduły muszą być na wyposażeniu panela krosowego. Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub B.

Moduł RJ45 typu SL – gabaryty i widok (elementy składowe)

Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda ma być potwierdzona przez certyfikaty niezależnego laboratorium w paśmie do minimum 250HMz, w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu parametrów transmisyjnych. Wpięcie wtyków RJ11i RJ12 do gniazd RJ45 nie może powodować uszkodzenia pinów. Gniazdo ma mieć możliwość transmisji danych oraz głosu.

Przykładowy widok Punktu Logicznego pokazano na poniższym rysunku.

Konfiguracja 1 Punktu Logicznego.

Konfiguracja 2 Punktu Logicznego.

OKABLOWANIE POZIOME:

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje nieekranowanych tory logiczne kat.6 rozmieszczone w budynku.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,5mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukcji:

| Opis: | Kabel U/UTP Kat.6 250MHz |
| --- | --- |
| Zgodność z normami: | ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854, palność: klasa C wg. IEC 60332-3 |
| Średnica przewodnika: | drut 23 AWG (Ø 0,574mm) |
| Średnica zewnętrzna kabla | 6,3 ± 0,2 mm |
| Osłona zewnętrzna: | LSZH Dca, kolor biały |
| Minimalny promień gięcia | 45 mm |
| Waga | 50 kg/km |
| Temperatura pracy | -20ºC do +70ºC |
| Temperatura podczas instalacji | -5ºC do +50ºC |

Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 użytego w projekcie

Przekrój kabla U/UTP 250MHz, kat.6 Dca

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe:

| Pasmo przenoszenia (robocze) | 250MHz |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia (zakres max.) | 300MHz |
| Vp | 71% |
| Tłumienie: | 32dB/100m przy 250MHz; 35dB przy 300MHz |
| NEXT: | Min.40,8dB przy 250MHz; typ.60dB przy 300MHz |
| PSNEXT: | 41,3dB przy 250MHz |
| RL: | Min.18,0dB przy 250MHz; typ.28dB przy 300MHz |
| ACR: | 25dB przy 300MHz; |
| Rezystancja pętli stałoprądowej | 16,5Ω / 100m |
| Opóźnienie propagacji | 420ns / 100m |
| Różnica opóźnienia propagacji | ≤25ns / 100m |
| Pojemność wzajemna | 4,4 nF max. /100m |
| Rezystancja izolacji | 5 GOhm min. /km |
| Rezystancja przewodnika | 19 Ohm max. /100m |

Charakterystyki transmisyjne kabla użytego w projekcie

Kable należy zakończyć na kątowym 24 – portowym panelu krosowym modularnym o wysokości montażowej 1U. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych modułów zatrzaskowych w wersji miedzianej (dla zakończenia 24 kabli symetrycznych). Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel nie może wystawać przed stelaż montażowy. Panel ma być wyposażony w tylny wspornik w celu łatwego układania kabli. Panel ma zawierać zacisk uziemiający, oraz dodatkowo musi być wyposażony w mechanizm zapewniający automatyczne uziemienie każdego metalowego modułu gniazda, bez konieczności wykonywania dodatkowych prac.

Uniwersalny panel kątowy na 4 moduły zatrzaskowe, 1U

Moduły zatrzaskowe 6xSL-UTP

Panele mają być wyposażone w moduły gniazd RJ45 identyczne jak w gniazdach końcowych Użytkownika (punktach logicznych). Moduły gniazd i wymagania opisano wcześniej.

Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy – w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia – wesprzeć na prowadnicy kabli, zawierającej pokrywy zatrzaskowe dopasowane do przekrojów montowanych kabli.

OKABLOWANIE CCTV IP:

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji CCTV w technologii IP poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje nieekranowane tory logiczne kat.6 rozmieszczone w budynku. Kable należy zakończyć na kątowym 24 – portowym panelu krosowym modularnym o wysokości montażowej 1U o budowie analogicznej jak okablowaniu poziomym dla transmisji danych i wyposażyć w moduły gniazd RJ45 identyczne jak w gniazdach końcowych Użytkownika (punktach logicznych). Moduły gniazd i wymagania opisano wcześniej. Rozmieszczenie gniazd na poszczególnych kondygnacjach dla CCTV IP pokazano na schemacie ideowym oraz na podkładach dołączonych do projektu.

SIEĆ SZKIELETOWA:

W punkcie dystrybucyjnym należy zapewnić zapas kabli do realizacji połączeń szkieletowych o długości minimum 3-krotności wysokości szafy. Zapas należy zorganizować w szafie lub obok, mocując go na stelażu zapasu kabla. Wprowadzane kable do szaf dystrybucyjnych muszą być odpowiednio zorganizowane tak, aby zapewnić łagodne łuki, normatywne promienie gięcia (brak załamań kabla) i konstrukcję zabezpieczającą przed samoistnym przemieszczaniem się i deformacją wiązki kablowej pod wpływem własnego ciężaru.

Okablowanie szkieletowe światłowodowe wewnętrzne łączące punkty dystrybucyjne GPD/TELE a PPD/PPD TELE jest zrealizowane kablem światłowodowym wielomodowym (12 włóknowy kabel światłowodowy w osłonie trudnopalnej – LSZH z włóknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125μm). Aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy wielomodowy 50/125μm z włóknami kategorii OM3, zalecanymi do transmisji 10-gigabitowych.

Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej zaprojektowano z interfejsem LC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk .

WYMAGANIA DLA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OM3

| Opis: | Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm; Kategoria OM3 |
| --- | --- |
| Zgodność z normami: | IEC 60322 część 1 i 2 (palność) IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących) IEC 61034 część 1 i 2 (emisja dymu), NES 713 (toksyczność) |
| Konstrukcja: | 24 włókna 50/125µm w buforze 250m w luźnej tubie |
| Właściwości mechaniczne: | Liczba włókien | Średnica zewnętrzna (mm) | Ciężar (nom. kg/km) | Naprężenia podczas instalacji (N) | Odporność na zgniecenia (N) | Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm) |
|  | 12 | 11,5 | 126 | 2000 | 2000 | 170 |
| Parametry optyczne: | Tłumienie 850nm (dB/km) | Tłumienie 1300nm (dB/km) | Szerokość pasma przenoszenia przy fali 850nm (MHz*km) | Szerokość pasma przenoszenia przy fali 1300nm (MHz*km) |
|  | < 2,7 | < 0,7 | > 1500 | > 500 |
| Temperatura pracy (°C): | -20° do +70° |
| Osłona zewnętrzna: | LSZH, kolor niebiesko-zielony |

Specyfikacja kabla OM3 użytego w projekcie

Kabel światłowodowy zaprojektowany do stosowania w sieci szkieletowej ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125mm w buforze 250mm). W celu łatwej identyfikacji włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor specjalny – dopuszcza się kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua). Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma być trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Okablowanie szkieletowe światłowodowe należy zakończyć na uniwersalnym panelu krosowym o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montażu w stelażu powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu modułów zatrzaskowych i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskowy, nie powodujący konieczności posiadania żadnych narzędzi do otwarcia panela i wysunięcia szuflady montażowej. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych kaset/modułów zatrzaskowych w wersji światłowodowej lub miedzianej (dla zakończenia maksymalnie 96 włókien światłowodowych lub 24 kabli symetrycznych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma być wyposażony w elementy zapasu włókna (prowadnice – krzyżaki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli oraz przeźroczystą pokrywę górną.

Uniwersalny panel kątowy na 4 moduły zatrzaskowe, 1U

;

6xLC OM3

Moduł zatrzaskowe światłowodowy.

Światłowodowe kable krosowe mają być zgodne z technologią wdrożoną przez producenta wszystkich elementów okablowania, zapewniającą w przypadku zakończonych złączy światłowodowych wymagane parametry geometryczne i transmisyjne niezależnie od zmiennych warunków zewnętrznych, muszą być przy tym fabrycznie wykonane i testowane przez producenta. Ze względu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie.

OKABLOWANIE TELEFONICZNE:

Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego i transmisji cyfrowej.

PUNKT DYSTRYBUCYJNY:

Szafy stojące ma być bezwzględnie ustawiona na nóżkach i wypoziomowane przed montażem innych urządzeń.

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługuje:

Główny Punkt Dystrybucyjny GPD/TELE i PPD/PPD TELE – stanowi szafa stojąca 42U 19” o wymiarach 800x1000mm, ustawione na cokole o wysokości 100mm. Szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. Wyposażenie: sześć listew nośnych, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, komplet linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami.

WYMAGANIA GWARANCYJNE:

Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej.

Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować:

- gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione),

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN 50173-1:2011 dla klasy E),

- gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN 50173-1:2011).

Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiadać dyplomy ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) z ukończonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm PN-EN 50173-1:2011.

W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym.

ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA:

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.

Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na gniazdach końcowych:

A/B/C, gdzie:

A – numer szafy

B – numer panela w szafie

C – numer portu w panelu

Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na panelach krosowych:

A/B, gdzie:

A – numer pomieszczenia

B – numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

ODBIÓR I POMIARY SIECI:

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiązujących norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej:

Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego.

- Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat kalibracyjny, potwierdzający dokładność jego wskazań.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów należy przekazać inwestorowi.

- Pomiary należy skonfrontować z wydajnością klasy E specyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

- Pomiary należy skonfrontować z wydajnością klasy E specyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011. W przypadku użycia sprzętu pomiarowego podającego wyniki powyżej 250MHz jako informacyjne, producent okablowania strukturalnego powinien dostarczyć certyfikaty pomiarowe, wydane przez niezależne laboratoria, potwierdzające zgodność danego rozwiązania z klasą E do 250MHz.

- Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:

  - mapę połączeń,

  - długość połączeń i rezystancje par,

  - opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,

  - tłumienie,

  - NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,

  - ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,

  - ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,

  - RL w dwóch kierunkach.

- Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego może być wyznaczone za pomocą miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru.

- Pomiar tłumienia mocy optycznej należy wykonać przy wykorzystaniu metody wtrąceniowej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym.

- Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego kompletny pomiar tłumienia każdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ złącza uniemożliwia taką procedurę):

  - od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM),

  - od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM).

- Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość marginesu (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości).

Wykonać dokumentację powykonawczą:

- Dokumentacja powykonawcza ma zawierać.

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania.

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych.

- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych.

- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

UWAGI KOŃCOWE:

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.

OBJAŚNIENIA:

PEL = Punkt Logiczny.

GPD = Główny Punkt Dystrybucyjny.

U/UTP = kabel nieekranowany bez indywidualnego ekranu par transmisyjnych i bez dookólnego ekranu.

LSZH = osłona zewnętrzna kabla niepalna i niewydzielająca trujących substancji w obecności ognia.

ULSZH = osłona zewnętrzna kabla trudnopalna i niewydzielająca w obecności ognia trujących substancji w obecności ognia przy próbie ogniowej przeprowadzanej w czasie min 180 minut.

## 3.2. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP (CCTV IP)

Rejestracja obrazu:

Rejestrator cyfrowy (48 kanały) jest zamknięty w obudowie typu RACK 2U i posiada kieszenie na 8 dysków SATA II 3,5" o łącznej pojemności do 32TB i obsługą macierzy RAID 0,1,5,6,10 dla pełnego zabezpieczenia danych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest redundantne zasilanie. System bazuje na oprogramowaniu dedykowanym, procesorach 3.3GHz oraz 4GB RAM. Obsługuje kamery o rozdzielczości megapixelowe. Rejestrator posiada możliwość lokalnego podłączenia monitora (max 1920x1080) i obserwacji max. 12 kanałów z możliwością rotacji.

Rejestrator obsługuje wszystkie kamery IP z protokołem H.264, MxPEG, MPEG-4 oraz M-JPEG, w tym również kamery. Zarządzane odbywa się przez interfejs użytkownika dostępny przez każdy komputer w sieci LAN z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Rejestrator obsługuje kamery sieciowe wszystkich typowych firm.

Funkcje rejestratora:

- Rejestracja w czasie rzeczywistym sygnału video i audio z kamer IP.

- Lokalne wyjście VGA do podłączenia monitora i bieżącej obserwacji do 12 kanałów.

- Obsługa sygnału strumieniowego z kamer sieciowych i serwerów video.

- Wysokiej jakości zapis sygnałów H.264, MxPEG, MPEG-4, M-JPEG (zależne od kamery).

- Obsługa kamery sieciowych o rozdzielczości do 8Mpix.

- Kompletne funkcje zapisu: wg. kalendarza, alarmu, wykrycia ruchu, zapis przed i po alarmie.

- pojemność systemu do 32 TB zapewnia długofalowy zapis.

- wyszukiwanie nagrań wg. daty, lini czasowej, zdarzeń, inteligentnej analizy obrazu.

- Zdalne zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową.

- Dostęp do odtwarzania plików przez przeglądarkę, FTP lub otoczenie sieciowe.

- Szybkie wyszukiwanie kamer w sieci i ich instalacja.

- Centralny monitoring z funkcją "kliknij i skieruj" oraz obsługą PTZ.

- Cyfrowy zoom w trybie monitoringu i odtwarzania.

- Kolejność wyświetlania obrazu (kamer) może być łatwo zmianiana (przenieś i upuść).

- Informacja o zdarzeniach wyświetlana na bieżąco na ekranie.

- Szczegółowa lista zdarzeń i logi (w tym lista użytkowników i daty podglądu plików).

- Możliwość zdalnej replikacji (kopia) danych na dyski sieciowe.

- Lista pracujących użytkowników on-line i pełna kontrola dostępu do systemu.

- Odtwarzanie plików wielokanałowe z różnymi prędkościami.

- Zaawansowany tryb oznaczania plików cyfrowymi znacznikami.

- Automatyczny start rejestracji po przywróceniu zasilania.

- Współpraca z zasilaczami awaryjnymi.

- Porty 2 x USB 3.0, 4x USB 2.0.

Kamera sieciowa wewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa w obudowie wandaloodpornej (rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzień/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kąt widzenia 95°–34°):

Kamera jest stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa z trybem pracy dzień/noc o rozdzielczości 2megapikseli. Zapewnia transfer pełnoklatkowy w rozdzielczości HDTV 2M/1080p (1920x1080), zgodny ze standardem SMPTE 274M dotyczącym rozdzielczości, odwzorowania kolorów oraz obrazu o proporcjach 16:9 i częstotliwości odświeżania. Umożliwia jednoczesne przesyłanie wielu strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG. Kamera dodatkowo obsługuje cyfrowe funkcje obrotu/pochylenia/zbliżenia oraz strumieniowanie wielu widoków (tzw. multi-view streaming), co zapewnia jednoczesne strumieniowanie pełnego widoku i kilku obszarów obrazu wyciętych z pełnego widoku. Funkcja zdalnego zbliżenia (zoom) umożliwia regulację kąta widzenia przez sieć, a funkcja zdalnego ogniskowania eliminuje potrzebę ręcznego ustawiania ostrości.

Kamera wyposażona jest technologię sterowania przysłoną P-Iris umożliwiającą uzyskanie optymalnej jakości obrazu w dowolnych warunkach oświetleniowych. Umożliwia ona zwiększanie kontrastu, ostrości, rozdzielczości i głębi ostrości.

Obudowa kamery zewnętrznej posiada  klasę ochronny  IP66 i jest zabezpieczona przed kurzem, deszczem, śniegiem oraz światłem słonecznym i może działać w niskiej temperaturze wynoszącej nawet -40 ºC.

Kamera  sieciowa zewnętrzna stałopozycyjna w obudowie (rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzień/noc, zmienna ogniskowa 2,8-10 mm: kąt widzenia 93°–34°):

Kamera do montażu na zewnątrz jest kamerą sieciowa stałopozycyjną z trybem pracy dzień/noc o rozdzielczości 3 magapikseli pracującą  rozdzielczości HDTV 2M/1080p  (1920x1080) zgodny ze standardem SMPTE 274M dotyczącym rozdzielczości, odwzorowania kolorów oraz obrazu o proporcjach 16:9 i częstotliwości odświeżania. Obsługuje jednoczesne przesyłanie wielu strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG. Dodatkowo kamera obsługuje funkcje obrotu/pochylenia/zbliżenia oraz multi-view streaming, umożliwiającą jednoczesne strumieniowanie pełnego widoku i kilku obszarów obrazu wyciętych z pełnego widoku.

Kamera obsługuje technologię sterowania przesłoną P-Iris.

Obudowa kamery posiada  klasę ochronny  IP66 i jest zabezpieczona przed kurzem, deszczem, śniegiem oraz światłem słonecznym i może działać w niskiej temperaturze wynoszącej nawet -40 ºC.

Praca systemu:

Czas pracy systemu:

Dla celów rejestracji w czasie normalnej pracy przyjęto:

- 7 dni w tygodniu po 24 godzin,

- archiwizacja czasu pracy w czasie normalnej pracy 14 dni.

Sposób zapisu obrazu z kamer – wytyczne do uruchomienia systemu (praca normalna):

| Grupa kamer | Rejestracja | Czas zapisu przed wystąpieniem zdarzenia | Prędkość podglądu/ zapisu | Rozdzielczość zapisu | Jakość zapisu/ kodowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamery zewnętrzne | Ciągła, 24h |  | 24 kl/sek./ 12 kl/sek. | 1080p | Standardowa/H.264 (kompresja 30%) |
| Kamery w budynku | Ciągła, 24h |  | 24 kl/sek./ 12 kl/sek. | 1080p | Standardowa/H.264 (kompresja 30%) |

Kamery i obliczenia przestrzeni dyskowej:

Rejestracja obrazu odbywa się z kamer (obliczenie pamięci dyskowej zostało przeprowadzone na podstawie programu doboru producenta kamer):

Obliczona pojemność przestrzeni dyskowej dla 14 dniu zapisu = 28,1 TB.

W celu zapewnienia zapisu dobrano rejestrator wyposażony 7 dysków HDD 4T o łącznej przestrzeni dyskowej 28 TB.

Technologia montażu:

Wszystkie kamery i urządzenia muszą zostać zamontowane trwale do elementów konstrukcyjnych budynku. Dotyczy to w szczególności kamer, które musza być zainstalowane w sposób stabilny, uniemożliwiający wszelkie przemieszczanie sie

urządzenia oraz zapewniający niedostępność związana z wszelkimi próbami dewastacji lub unieszkodliwienia systemu. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia stawianych obiektowi wymogów bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa samego systemu. Uwzględniając charakter niniejszej dokumentacji, szczegółowe miejsca posadowienia poszczególnych kamer winny być dokładnie określone na etapie poprzedzającym instalacje systemu. Uwzględnić tu należy warunki i wymagania, co do obszaru widzenia poszczególnych kamer, warunków ekspozycji oraz uwarunkowań technicznych i technologicznych. Czynności te powinny być przeprowadzone w oparciu o wytyczne Inwestora i z udziałem jego przedstawicieli.

Kamery wewnętrzne należy montować na suficie, a w przypadku braku sufitu kamerę montować na ścianie na wysokości 2,5m.

Kamery zewnętrze typu na elewacji należy montować na wysokości 3,5m.

Wykonanie instalacji:

Okablowanie kamer należy wykonać na takich samych zasadach zawartych w projekcie okablowania strukturalnego.

Kamery zewnętrzne zabezpieczyć dodatkowo modułem przeciwprzepięciowy PoE.

Zasilanie kamer:

Projektowane kamery sieciowa zasilane są z PoE. Elementy zasilające w postaci przełączników montowane są w szafach typu RACK. Dodatkowo przełączniki zasilane są poprzez UPS-y.

Uwagi końcowe:

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiązania technologiczne oparte

na konkretnym typie urządzeń systemowych. Możliwości techniczne wszystkich

zastosowanych urządzeń spełniają wymogi przedstawione przez Inwestora oraz

normy i przepisy z tym związane.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:

- bezwzględnie posiadać Koncesje MSWiA,

- -pracownicy biorący bezpośredni udział w przedmiotowej realizacji winni posiadać Licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego minimum pierwszego stopnia,

- Wykonawca bezwzględnie winien posiadać Autoryzacje Techniczne i Certyfikaty uprawniające do instalowania, konfigurowania jak też programowania urządzeń i systemów zawartych niniejszym projekcie,

- Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedze, doświadczenie techniczne oraz możliwości finansowe niezbędne do realizacja zadania,

- Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien załączyć kompletna dokumentacje

powykonawcza systemu.

Po zakończeniu inwestycji należy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi poprawkami przekazać Inwestorowi, który odpowiednio je zabezpieczy i złoży do archiwizacji.

Po zakończeniu inwestycji należy podpisać odpowiednie umowy serwisowo-konserwacyjne w celu utrzymywania systemu w odpowiedniej jakości oraz celem

zapewnienia szybkiego serwisu (max. 24h od momentu wezwania).

Należy dokładnie zapoznać sie z niniejsza dokumentacja i w przypadku jakichkolwiek nieścisłości, wyjaśnić wszystkie przed przystąpieniem do prac.

W przypadku zmian lokalizacji poszczególnych elementów systemu należy przed

rozpoczęciem montażu uzyskać stosowne zezwolenie na zmiany.

Zaleca sie wyznaczenie odpowiednich osób kierujących i koordynujących prace,

zarówno ze strony Inwestora jak i Wykonawcy.

Po zakończeniu poszczególnych zakresów prac należy przeprowadzić testy akceptacyjne z udziałem Inwestora i zakończyć je odpowiednim protokołem zdawczo-odbiorczym.

Po zakończeniu wszystkich prac należy przeprowadzić odbiór techniczny

z udziałem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy i zakończyć go końcowym

protokółem zdawczo-odbiorczym.

Po zakończeniu wszelkich prac należy przeszkolić zespół osób wyznaczonych przez Inwestora do obsługi systemów i zakończyć szkolenie odpowiednim protokołem.

## 3.3. INSTALACJA DZWONKOWA

Instalacje dzwonkową wykonano w oparciu o  mikroprocesorowy zegar szkolny.

Mikroprocesorowy Zegar Szkolny służy do automatycznego sterowania dzwonkiem szkolnym.. Obudowa ma wymiary 176x108x51 mm i jest przystosowana do zawieszania na ścianie. Alfanumeryczny wyświetlacz LCD (8 linii po 20 znaków) sprawia, że obsługa zegara jest prosta. Sterownik posiada m.in. następujące możliwości:

- wyświetlanie aktualnego czasu, daty, dnia tygodnia oraz numeru i czasu zakończenia aktualnej lekcji lub przerwy,

- programowanie czasu trwania lekcji i przerw,

- przegląd rozkładu lekcji, lekcje normalne i skrócone,

- dzwonienie dodatkowym krótkim dzwonkiem,

- ustawianie czasu trwania dzwonka, dzwonki dodatkowe,

- programowanie dni wolnych w całym roku szkolnym,

- możliwość natychmiastowego (ręcznego) włączenia dzwonka niezależnie od wszystkich zaprogramowanych ustawień,

- bateryjne podtrzymanie danych na wypadek awarii zasilania,

- automatyczna synchronizacja czasu z wzorca atomowego DCF (opcja).

Centralkę dzwonkową należy zamontować w pokoju nauczycielskim na WF. Instalację okablować kablem YnDY 3x2,5mm2 zgodnie z rzutami i schematem.

## 3.4. INSTALCJA NAPADU I WŁAMANIA SSWIN

Opis systemu

Dozorem w budynku objęta zostanie część pomieszczeń – wszystkie pomieszczenia z oknami, korytarze oraz niektóre ważniejsze pomieszczenia zostaną wyposażone w czujki ruchu PIR.

Centrala będzie wyposażona w moduł komunikacji TCP/IP i GSM/GPRS, który będzie wysyłał informację do firmy ochroniarskiej, z którą podpisana zostanie umowa ochrony obiektu.

System ma być zabezpieczony na wypadek sabotażu (celowego uszkodzenia elementów systemu). Jakiekolwiek nieautoryzowana próba demontażu urządzeń czy przerwania ciągłości instalacji kablowych ma spowodować wszczęcie alarmu.

Opis organizacji systemu

System zbudowany na bazie centrali alarmowej wyposażonej w 8 linii dozorowych z możliwością rozbudowy do 128 linii. Do centrali za pomocą magistrali systemowej zostanie podłączony moduł zbierania danych:

- Moduł ekspandera wejść.

- Stacja uzbrajania z klawiaturą i wyświetlaczem LCD.

Do centrali i modułów ekspandera będą dołączone czujki alarmowe:

- Czujki ruchu PIR.

Sygnalizacja naruszenia stref dozorowych została rozwiązana za pomocą:

- Sygnalizatorów wewnętrznych.

- Sygnalizatorów zewnętrznych.

Charakterystyka urządzeń

Centrala systemowa

Jest to centrala programowalna posiadająca w wersji podstawowej 8 linii dozorowych, z możliwością rozbudowy do 128 liniioraz moduł komunikacyjny LAN + dialer GSM. Rozbudowa ilości linii możliwa jest poprzez dołączenie ekspanderów (modułów rozszerzeń) 8 liniowych.

Elementy adresowalne systemu komunikują się poprzez magistralę systemową (4 przewody), której konfiguracja dzięki zastosowaniu urządzeń magistralnych może przyjmować maksymalnie 8 elementów sterujących typu manipulator.

Zaprojektowany system posiada bogatą linię rozszerzeń wejść/wyjść pracujących na magistrali systemowej. W zależności od potrzeb aplikacji i topologii obiektu mamy do dyspozycji szereg rozszerzeń współpracujących zarówno z klasycznymi urządzeniami detekcyjnymi, radiowymi jak i adresowalnymi. Centrala będzie wyposażona w moduł komunikacji TCP/IP z GSM/GPRS kompatybilna z Surgard I, Surgard II, Surgard III.

Czujka ruchu zapewnia analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu pozwalając na wykrywanie intruzów przy równoczesnej eliminacji czynników środowiskowych i wynikających z nich fałszywych alarmów. Analiza widmowa, realizowana przez elektronikę czujki opartą na układach VLSI, gwarantuje wysoką niezawodność i brak zakłóceń w działaniu. Czujka wykorzystuje łączoną technologię (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej) i może pracować w kilku trybach pracy

Specyfikacja

Centrala alarmowa:

- Liczba linii dozorowych na płycie centrali: 8.

- Maksymalna liczba linii dozorowych przewodowych: 128.

- Maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 128.

- Liczba wyjść programowalnych na płycie: 4.

- Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 148.

- Liczba Kodów użytkowników: 95.

- Maksymalna liczba klawiatur obsługiwanych przez centralę: 16.

- Rejestr zdarzeń centrali: 1000.

Manipulator:

- 128 linii dozorowych.

- Menu w 8 językach w tym po polsku.

- 32 znakowy wyświetlacz LCD.

- Podwójne zabezpieczenie antysabotażowe.

- Dodatkowe wej./wyj. (może pracować jako linia dozorowa lub wyjście PGM).

- Obsługa 8 podsystemów.

- Wbudowany czujnik niskiej temperatury.

Czujka ruchu:

- Metoda detekcji - czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni.

- Zasilanie 8,2 do 16V=.

- Kompensacja temperaturowa TAK.

- Czas wzbudzenia alarmu 2 ± 1 sek.

- Wyjścia alarmowe - normalnie zwarte.

- Przełącznik sabotażowy - normalnie zwarty.

- Czas nagrzewania 1 min.

- Wskaźnik LED

- Temperatura pracy -10°C ~ +50°C.

## 3.5. INSTALCJA ODDYMIANIA

W klatkach schodowych ze względu na przepisy p.poż. przywidziano montaż systemu oddymiania.

Dopływ powietrza kompensacyjnego zapewniono poprzez drzwi zewnętrzne na parterze klatek schodowych, a odpływ przez klapy oddymiające (klapa dostarczana jest wraz z siłownikiem 24VDC 5,0A – klapa i siłownik musi posiadać certyfikat).

Instalacja odymiania została wykonana przy wykorzystaniu centralę oddymiania (3 grupa i 2 linie, wyjście max. 16A).

Elementy systemu:

- ręczny przycisk oddymiania (montaż na każdym piętrze klatek schodowych),

- przycisk przewietrzania (montaż na ostatnim piętrze),

- czujnik wiatrowo-deszczowy (czujnik montować na dachu),

- siłowniki klapy oddymiającej (dostawa wraz klapą),

- sygnalizator akustyczny (montaż na parterze przy portierni),

- optyczna czujka dymu (montaż na każdej kondygnacji klatek schodowych),

- napęd drzwiowy (montaż na każdym skrzydle drzwi; ze względu na zachowanie kolejności otwierania skrzydeł należy w puszcze niepalnej nad drzwiami zamontować moduł przekaźnikowy i kolejności otwierania),

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W STANIE DOZORU I ALARMU:

Uruchamianie systemu oddymiania zrealizowane zostanie poprzez:

- otwarcie klapy oddymiającej na klatce schodowej,

- otwarcie drzwi oraz okna nad drzwiami napowietrzających na parterze.

Uruchomienie systemu oddymiania wykonane jest poprzez naciśnięcie przycisku ROP lub przez zadziałanie liniowej czujki dymu na klatce.

System oddymiania umożliwia otwarcie klapy (przyciski przewietrzania zamontowany na ostatnim piętrze) w celu przewietrzenia klatki schodowej.

MONTAŻ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZEWODOWYCH:

Przy wykonawstwie instalacji oddymiania należy przestrzegać postanowień norm obowiązujących, a w szczególności normy BN-84/8984 – 10, a także wymagań obowiązujących przepisów.

Instalację systemu dozoru wykonać:

- przewodami typu HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2 – linie przycisków ROP.

Instalację systemu dozoru wykonać:

- przewodami typu YnTKSY 3x2x0,8 mm2 – linie optycznych czujek dymu.

Instalację systemu wykonawczego wykonać:

- przewodami typu HDGs 3x2,5 mm2 – siłownik klapy oddymiającej.

- przewodami typu HDGs 3x2,5 mm2 – napędy drzwiowe.

- przewodami typu HTKSH PH90 1x2x0,8 mm2 – sygnalizator akustyczny.

Instalację czujnika wiatrowo-deszczowego na dachu wykonać:

- przewodami typu YnKY 4x1,0 mm2 – czujnik wiatrowo-deszczowy na dachu.

Instalację przycisku przewietrzania wykonać:

- przewodami typu YnDY 4x1,0 mm2 – przycisk przewietrzania.

Instalację w klatkach schodowych wykonane przewodami ognioodpornymi można prowadzić pod tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku min. 5 mm).

WYKONAWSTWO I ODBIÓR ROBÓT:

Wykonawstwo robót:

Przy wykonawstwie robót instalacyjnych i montażowych należy przestrzegać przepisów norm krajowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- przepisowa odległość instalacji i urządzeń systemu oddymiania od innych instalacji,

- oznakowanie miejsc łączeń lub rozgałęzień.

Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania polegające na wykonaniu:

- pomiarów rezystancji linii dozorowych,

- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie central,

oraz sprawdzeniu:

- materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,

- wykonania poprawności połączeń;

- umocowania połączeń;

- właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii dozorowych.

Uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.

Odbiór robót:

Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu oddymiania do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy:

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa

- dokumentację prawną montażu,

- dziennik budowy,

- protokoły pomiarów elektrycznych.

Odbiór robót dokonuje komisja w składzie:

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel Użytkownika,

- kierownik robót Wykonawcy,

- specjalista ochrony przeciwpożarowej,

- inspektor nadzoru inwestorskiego.

Uwagi końcowe:

Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru urządzeń oddymiania należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu.

Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oddymiania i odcinania pożaru winien mieć zapewnianą fachowa obsługę. Obsługa winna być wykonywana w następujących czasookresach:

Obsługa codzienna:

- sprawdzanie prawidłowości wskazań central oddymiania

Obsługa kwartalna:

- sprawdzanie prawidłowości działania układów i elementów sterowniczych,

czyszczenie elementów wykazujących stan zabrudzenia, konserwacja baterii akumulatorów.

UWAGA:

W ramach bieszącej konserwacji instalacji oddymiającej, przeszkolone osoby powinny, co najmniej raz w ciągu 10 dni przeprowadzać próbę załączania grawitacyjnego systemu oddymiania i dopływu powietrza kompensacyjnego, a także każdorazowo, czynność tą odnotować w książce instalacji. Obsługa kwartalna powinna być wykonywana przez osoby posiadające autoryzacje producenta urządzeń. W innym przypadku producent może nie uznać zasadności naprawy gwarancyjnej.

## 3.6. INSTALACJA MULTIMEDIÓW

Wszystkie dale dydaktyczne należy wyposażyć w system multimedialny do wspomagania prowadzenia lekcji:

System składa się:

- Mobilna tablicy interaktywnej 84" (technologia pozycjonowania w podczerwieni dotykowa) moża obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.) + półka aktywna.

- Projektor HD + uchwyt.

- Zestaw nagłośniający składający się z 2 głośników o mocy 40W.

- Hub połączeniowy, odbiornik Wi-Fi.

## 3.7. INSTALACJA RABIOWĘZŁA

Celem rozgłaszania komunikatów projektuje się system radiowęzła. Sercem jest matryca audio oraz wzmacniacze radiowęzłowe umiejscowione w szafie RACK w pomieszczeniu radiowęzła .

Do rozgłaszania komunikatów służy głośnik ścienny 6W 100V oraz mikrofon z możliwością wybrania 8 stref rozgłaszania.

Głośniki łączyć zgodnie ze schematem oraz z rzutami za pomocą kabla TLgYp 2x2,5mm2, a mikrofony kablem U/UTP, kat.5e, wewnętrzny, 4x2x24 AWG Dca.