Świnoujście, 05.10.2022r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/NI/1124/195/2022/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Remont kolektora CC2-etap 2 w ul. 11 listopada na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Matejki (odcinek S1-S10)”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW,**

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**ORAZ**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ – w części II Szczegółowa specyfikacja wykładziny rękawowej CIPP

zawiera informacje w podpunkcie 6, że powinna zostać zastosowana warstwa wzmocnienia

z włókien szklano-propylenowych. Wśród ogólnie dostępnych produktów rękawowych CIPP

nie stosuje się takiego rozwiązania. Występują wyłącznie włókna szklane, włóknina poliestrowa, włóknina z włókna węglowego. Opisanego w SIWZ produktu nie ma na rynku.

Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisu załącznika nr 1 do SIWZ, część II, podpunkt 6 poprzez zmianę zapisu z „6. zastosowanie warstw wzmocnienia z włókien szklano-polipropylenowych”

na: „**6. zastosowanie warstw wzmocnienia z włókna szklanego"**

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1 do SIWZ – w części II Szczegółowa specyfikacja wykładziny rękawowej CIPP

zawiera informacje w podpunkcie 7 o skurczu wzdłużnym rękawa zgodnym z PN-EN ISO

2505:2006. Jak sama nazwa normy wskazuje dotyczy ona wyłącznie rur z tworzyw

termoplastycznych – ”Rury z tworzyw termoplastycznych -- Skurcz wzdłużny -- Metoda i

warunki badania.” Nie ma zastosowania do rękawów CIPP ponieważ są one duroplastami.

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania takiego badania. Nie ma produktu (rękawa

CIPP), który spełnia taki wymóg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy odstępuje od wymogu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, część II, podpunkt 7. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu załącznika nr 1 do SIWZ, część II poprzez wykreślenie podpunktu 7 o treści: „7. skurcz  wzdłużny rękawa musi być nie większy niż 0,25%  potwierdzony badaniami wg PN-EN ISO 2505:2006”.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostepnienie map odcinków podlegających renowacji.

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania jako załącznik do niniejszego pisma, mapy z zaznaczonym kolektorem oraz studniami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mapy są dostępne na ogólnodostępnym portalu mapowym [www.swinoujscie.giportal.pl](http://www.swinoujscie.giportal.pl)

Pytanie 4

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.10.2022. Umożliwi to wybór

materiału zgodnego z odpowiedziami na powyższe pytania.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.10.2022r. Godzina, miejsce oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5

Zamawiający w Opisie sposobu przygotowania ofert na str. 10 SIWZ w p. 12.10 i 12.11 wskazuje, by każda strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę oraz by strony były kolejno ponumerowane. Ponieważ zamawiający dopuścił złożenie ofert w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza podpisanie i dołączenie kolejnych plików pdf., prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu jako nie znajdującego zastosowania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia ofert opatrzonych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, Wykonawca może podpisać podpisem elektronicznym każdy dokument z osobna bądź wszystkie pliki łącznie poprzez podpisanie pliku skompresowanego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona stosownej modyfikacji zapisu pkt. 12.10 i 12.11 SIWZ.

Pytanie nr 6

Zamawiający w p. 13.6 na str., 12 SIWZ wskazuje, ze Wykonawca uwzględnić powinien w wycenie tylko transport osadów wytworzonych wewnątrz pojazdu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, bez kosztów składowania i utylizacji. Równocześnie w zał. nr 1 do SIWZ p. V Dodatkowe wymagania i informacje, Zamawiający w p. 5 i 6 i 19 wskazuje na fakt, że to Wykonawca zobowiązany będzie do oddania i zagospodarowania powstałych odpadów, jest ich Wytwórcą i zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu kserokopii karty przekazania odpadów do utylizacji.

W związku z zapisem 13.6 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że wytyczne z Zał. Nr 1 do SIWZ p. 5,6,19 nie dotyczą osadów z czyszczenia kanałów i studni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga utylizacji ani zagospodarowania  osadu powstałego podczas czyszczenia kanałów i studni. W wycenie należy uwzględnić tylko transport osadu wraz z jego rozładunkiem  we wskazanej w SIWZ lokalizacji.

**II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.10.2022r. Godzina, miejsce oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**III MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:

1. dopisanie w pkt. 12.10. SIWZ po kropce następującego zdania: „**Powyższe nie dotyczy ofert podpisanych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.”**
2. dodanie w pkt. 12.11. SIWZ po słowach „Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone” sformułowania: **„( nie dotyczy oferty podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)”.**
3. zmianę zapisu pkt. 15.1. SIWZ z:

„15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> w terminiedo dnia **11.10.2022r., do godziny 12:30.”**

**na:**

**„15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/zwik\_swi**](https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi) **w terminie do dnia 17.10.2022r., do godziny 12:30.”**

1. zmianę zapisu pkt. 15.2. SIWZ z:

„15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu **11.10.2022r**. **o godzinie 13:00.”**

**na:**

**„15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu 17.10.2022r. o godzinie 13:00.**

1. zmianę treści załącznika nr 1 do SIWZ, część II, podpunkt 6 poprzez zmianę zapisu

z „6. zastosowanie warstw wzmocnienia z włókien szklano-polipropylenowych”

**na „6. zastosowanie warstw wzmocnienia z włókna szklanego"**

1. skreślenie w załączniku nr 1 do SIWZ, część II podpunktu 7 o treści: „7. skurcz  wzdłużny rękawa musi być nie większy niż 0,25%  potwierdzony badaniami wg PN-EN ISO 2505:2006”. W związku z wykreśleniem w/w podpunktu, zmienia się numeracje w części II załącznika nr 2 do SIWZ w ten sposób, że dotychczasowy podpunkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 otrzymują oznaczenie odpowiednio 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.