- 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

# ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań

Poznań, dnia 23 lipca 2021r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: WYMIANĘ USZKODZONEGO PRZEPŁYWOMIERZA WÓD OCZYSZCZONYCH Z OCZYSZCZALNI – BUDYNEK NR 1 W KOMPLEKSIE 5834 POZNAŃ UL. GŁUSZYNA; Numer sprawy ZP 22/V/21

Zamawiający informuje, że w dniu 22.07.2021r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy 
w następującej treści:

„Proszę o wyjaśnienie/uzasadnienie istotnej kwestii:

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (pkt.6) pisze się, że proponowany
do ZAMIANY przepływomierz ma mieć takie cechy jak: nie powodować zmian
w dokumentacji projektowej, nie niższe parametry eksploatacyjne, nie niższe
parametry techniczne i jakościowe( w domyśle np. dokładność pomiaru)..
2. W opisie przedmiotu Zamówienia (str.42) pisze się, że przepływomierz
proponowany do zamiany za przepływomierz istniejący, ma mieć
zaimplementowaną w wykładzinie czujnika specjalną matrycę pojemnościową
umożliwiającą obliczenie współczynnika wypełnienia czujnika przez mierzone
medium...
UWAGI: Jest rażąca niezgodność oczekiwań, gdyż Istniejący przepływomierz
to klasyczny, powszechnie stosowany, elektromagnetyczny przepływomierz 
o gwarantowanej dokładności pomiaru, na wypływie jest SYFON, więc mierzy przy całkowicie wypełnionym przekroju czujnika a więc dodatkowy pomiar wypełnienia jest zbędny. Jest to najbardziej wiarygodna metoda pomiaru, gwarantująca
spełnienie wszelkich wymogów dotyczących rozliczania się z objętości płynących ścieków...Poza tym, jest to jedno z najtańszych sposobów pomiaru.”

Odpowiedź:

- Zamawiający w SWZ zawarł zapis o wielkości studni pomiarowej w celu uniknięcia jej  przebudowy co spowodowało by wzrost ceny zadania.

- Przepływomierz winien spełniać te same parametry co obecnie zamontowany lub być przepływomierzem o lepszych parametrach.

- Odnosząc się do pkt. 2 zadanego pytania, w opisie przedmiotu zamówienia  wskazano wartości zawarte w projekcie wykonawczym z 2004r. Zapis zawarty w opisie o brzmieniu „Materiał elektrod do pomiaru prędkości liniowej medium: Hastelloy C22, elektrody eliptyczne, osadzone na stałe w wykładzinie” został zamieszczony omyłkowo i nie może być brany jako warunek konieczny wyposażenia pomiernika.

W nawiązaniu do powyższego zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia  treść SWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia - zał. nr 5 do SWZ, 
z którego wykreśla się treść o następującym brzmieniu: „Materiał elektrod do pomiaru prędkości liniowej medium: Hastelloy C22, elektrody eliptyczne, osadzone na stałe 
w wykładzinie”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zmienia terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą tj.:

Składanie ofert: do dnia 29.07.2021r. godz. 11:00

Termin otwarcie ofert: 29.07.2021r. godz. 11:05

Termin związania ofertą: 27.08.2021r.

Załącznik do niniejszego pisma:

Nowa treść Opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SWZ, który stanowi integralną część Specyfikacji Wykonania Zamówienia.

DOWÓDCA

(-)    płk pil. Łukasz PIĄTEK

wyk. Bożena Gałecka (261 548 611)

23 lipca 2021r.

Teczka 2612 B5