Starachowice,06.08.2024 r.</el:data>

</el:nasz_znak>

<el:adresat>
<el:instytucja>
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na na wykonanie okresowego przeglądu technicznego i naprawa serwisowa instalacji grawitacyjnego systemu oddymiania
w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28
w Starachowicach.
Zamawiający:
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice NIP 664-19-09-150.
1. Przedmiotem zamówienia:
Zleceniobiorca w trakcie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych Grawitacyjnego Systemu Oddymiania wykona następujące czynności:
a) Klapy dymowe
- optyczna kontrola urządzeń,
- otwarcie klap – wszystkie scenariusze przewidziane do systemu,
- optyczne sprawdzenie klap po otwarciu,
- sprawdzenie stanu uszczelek,
- sprawdzenie i regulacja mocowania siłowników,
- kontrola mocowania zawiasów klap,
- przesmarowanie okuć i konsoli hakowej,
- naklejenie naklejki dokonanego przeglądu,
- zamknięcie klap,
- regulacja ramki dociskowej.
      b) Urządzenia sterujące;
Typ sterownika – elektryczne 24 V
(centrale, skrzynki alarmowe,przyciski, czujniki)
- optyczna kontrola urządzeń systemu,
- uruchomienie urządzeń – wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu,
- uruchomienie urządzeń z przycisku wentylacyjnego,
- kontrola i regulacja prądu ładowania akumulatorów,
- sprawdzenie połączeń przewodów w centrali,
- uruchomienie automatyki pogodowej,
- naklejenie naklejki dokonanego przeglądu.
przegląd sterowania drzwi automatycznych pod względem p.poż.
- Sprawdzenie otwarcia drzwi,
- sprawdzenie stanu akumulatorów w drzwiach
- sprawdzenie zadziałania drzwi z systemem central oddymiania.
Opis budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”:
Dwukondygnacyjny budynek Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” jest wyposażony
w instalację elektryczną, instalację sieci wodno- kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację monitoringu pasywnego, system sygnalizacji pożarowej i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej połączone z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Powierzchnia handlowa wynosi około 1.500 m², powierzchnia zabudowy – około 2.200 m², a powierzchnia użytkowa – około 3.000 m². Długość budynku wynosi 54,00 m, zaś szerokość budynku – 42,60 m. Wysokość attyki parteru wynosi 4,55 m, zaś wysokość attyki piętra – 8,37 m. Kubatura wynosi około 16.000 m³. Hala Targowa jest otwarta od poniedziałku do soboty oraz w przedświąteczne niedziele, od godziny 6ºº do godziny 20ºº.
Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień do przeprowadzenia okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu oddymiania.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.
3. Zamawiający wymaga również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się
   z charakterystyką przedmiotu zamówienia (przeprowadził wizje lokalną).
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2024 roku.
   Dokładny termin przeglądu zostanie uzgodniony ze Zleceniodawcą.
2. Kryterium wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena- 100% brutto.
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto całego przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty należy przedłożyć formularz oferty- załącznik nr 2.
Badania ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1. jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS
2. Termin składania ofert- 13.08.2024 do godz. 10:00
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny
   z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
Osoba uprawniona do kontaktów: Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 14, tel. 41 273 82 54. Informacji technicznych udzieli konserwator obiektu:
Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334.

Załączniki: Zał. nr 1- Projekt umowy Zał. nr 2- Formularz ofertowy
</el:adresat>
</el:kod_kreskowy>