## Arkusz1
Tabela równoważności
Lp. | Nazwa | Równoważność | Parametry do zachowania | Uwagi
1 | Zestaw wielopompowy COR-2 Helix VF 604/SC-FFS | COR-2 Helix VF 604/SC-FFS lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji projektowej | Ciśnienie na dopływie 10 bar Maks. ciśnienie robocze p 16 bar Liczba obsługiwanych pomp: Liczba pomp 3 Liczba pomp rezerwowych 1 Liczba pomp roboczych 3 Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin 3 °C Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax 50 °C Temperatura otoczenia min. Tmin 5 °C Maks. temperatura otoczenia Tmax 40 °C Dopuszczalne media przetłaczane: - woda użytkowa i ciepła woda użytkowa - woda gaśnicza
2 | Układ pomiarowy Wilo UP 40 | Wilo UP 40 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z systemem pomp Zakres temperatur otoczenia : 0 +60°C Zakres temperatur cieczy : 0 +60°C Zalecany zakres pomiarowy : 1-5 l/s Max. ciśnienie robocze : 16 bar*Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wyłączaniem w przypadku braku wody (w trybie „Fire Mode ” tylko jako sygnalizacja stanu)
3 | Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego uniwersalna "A" [HELIOS HWM] | HELIOS HWM lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji, | Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności II lub III, Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz, Oprawa do centralnej bateri, należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
4 | Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z soczewką korytarzową "B" [LOVATO LVNC] | LOVATO LVNC lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Strumień w trybie awaryjnym - 460lm (3W), Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności II, należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
5 | Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z soczewką dookólną "C" [LOVATO LVNO] | LOVATO LVNO lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Strumień w trybie awaryjnym - 460lm (3W), Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności II, należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
6 | Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z soczewką asymetryczną "D" [LOVATO LVNA] | LOVATO LVNA lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Strumień w trybie awaryjnym - 460lm (3W), Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności II, należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
7 | Panel kasetonowy LED z modułem awaryjnym 1h "E" [LEOG HSK L-66-30W-3000 +AW] | LEOG HSK L-66-30W-3000 +AW lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | dostropowy do sufitów modułowych 60x60cm lub 60x120cm, do oświetleni pomieszczeń biurowych, diody LED o stabilnej temperaturze barwowej - barwa ciepła 3000K, profil alumioniowy w kolorze białym, znam. strumień świetlny - 3300lm, znam. moc oprawy 30W, należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
8 | Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego uniwersalna "F" [OUTDOOR LED] | OUTDOOR LED lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności I lub II, Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz, Oprawa do centralnej baterii,należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
9 | Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego uniwersalna "G" [HELIOS LED + HRT IP65] | HELIOS LED + HRT IP65 lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności II lub III, Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz, Oprawa do centralnej baterii,należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
10 | Awaryjna oprawa oświetlenia kierunkowego "H" [ARROW N] | ARROW N lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności II lub III, Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz, Oprawa do centralnej baterii, należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
11 | Awaryjna oprawa oświetlenia kierunkowego "I" [EXIT M] | EXIT M lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności II lub III, Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz, Oprawa do centralnej baterii, należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
12 | Awaryjna oprawa oświetlenia kierunkowego "J" [EXIT M] | EXIT M lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Montaż natynkowy, Temperatura barwowa - 6000K, Żywotność - 50000h, klasa ochronności II lub III, Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz, Oprawa do centralnej baterii, należy zachować wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiaru +- 10mm), kształt i kolor kolor oprawy zgodny z oprawą wskazaną w dokumentacji.
13 | Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 | POLON 4200 lub równoważna o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji, kompatybilna z całym systemem | Kompatybilna z całym systemem. Centrala posiada wyposażenie dla min. czterech pętli adresowalnych z możliwością adresowania po min.125 elementów liniowych w każdej pętli z możliwością rozbudowy.Linie dozorowe powinny pracować w układzie pętlowym lub otwartym.Centrala ma możliwość kontrolowania i sygnalizowania przekroczenia dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowych. Wykonanie konfiguracji odpywać się może automatycznie oraz ręcznie. Posiadać powinna różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach. Posiadać powinna wyjścia szeregowe umożliwiające dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji równoległej, a także łączenie central w strukturę sieciową. Możliwość mocowania centrali na ścianie.Wyposarzona w drzwi na których znajduja się elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne, drzwi zamykane na zamek bębenkowy. Szczelnośc obudowy IP30.Pamięć zdarzeń min.2000, pamięć alarmów min. 9000
14 | Kratki wentylacyjne Promaseal wedlug technologii Promat | Promaseal wedlug technologii Promat lub równoważne o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Kratki Wentylacyjne pęczniejące ogniochronne EI60 | odporność ogniowa zgodnie z projektem
15 | Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych np. Promat | Promat lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | certyfikowana technologia zabezpieczeń przeciwpożarowych | odporność ogniowa zgodnie z projektem
16 | Samozamykacze np. Silowniki ramieniowe Geze | Silowniki ramieniowe Geze lub równoważne o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | Siłownik ramieniowy przeznaczony do awaryjnego otwierania drzwi i okien z uzyskaniem dużego kąta otwarcia. Współpracuje z samozamykaczem dla dróg ewakuacyjnych i otworów napowietrzających.
17 | Montaż w uchwytach stalowych (np.. System BAKS) | System Baks lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | systemowy uchwyt stalowy | odporność ogniowa zgodnie z projektem
18 | Moduł detekcji wypływu gazu (Gazex) | Gazex lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem sygnalizacji ppoż, ,komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port komunikayjny. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz za pomocą sieci w standardzie przemysłowym. Bryzgoszczelna obudowa (min IP43).
19 | Czujki płomienia firmy Det-Tronix | Det-Tronix lub równoważne o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | czujki pożarowe wyposażone w bezpotencjałowe styki NO i rezystor alarmowy, kompatybilne z całym systemem ppoż
20 | Pojemnik akumulatorów PAR-4800 | PAR-4800 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem, przystosowany do zainstalowania dwóch akumulatorów kwasowych, szczelnych 12 V,44Ah
21 | Czujka optyczna dymu DOR-4043 | DOR-4043 lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilna z całym systemem, adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego
22 | Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 | TUN-4043 lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilna z całym systemem, dresowalna, uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa, przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru
23 | Gniazdo G-40 | G-40 lub równoważne o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilne z całym systemem ppoż, współpracujące z oferowanymi czujkami.
24 | Wskażnik zadzialania WZ-31 | WZ-31 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem,przeznaczony do optycznego informowania o stanie alarmowania czujki lub grupy czujek pożarowych w instalacji sygnalizacji pożarowej. Przewidziany jest do pracy w instalacjach konwencjonalnych i adresowalnych.
25 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | Rop-4001M lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem
26 | Element kontrolno-sterujący EKS-4001 | EKS-4001 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem
27 | Adapter ADC-4001M | ADC-4001M lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem
28 | Uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-40Ex | DUR-40Ex lub równoważna o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilna z całym systemem,konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego – wykonanie iskrobezpieczne
29 | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N | SA-K7N lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem,pozwala na tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja części akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Cześć akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego narastania głośności
30 | Zasilacz buforowy ZSP135-DR | ZSP135-DR lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem,służy do zasilania gwarantowanym napięciem 24V urządzeń: Sygnalizacji pożarowej wg EN 54-4 +A1 + A2 Kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepła wg EN 12101-10
31 | Moduł MD-2.Z firmy Gazex | MD-2.Z firmy Gazex lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem
32 | Zasilacz buforowy ZSP135-DR-2A-1 | ZSP135-DR-2A-1 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem
33 | Sygnalizator SL-21 | SL-21 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż urządzenia podanego w dokumentacji | kompatybilny z całym systemem