Załącznik nr 1

1. Wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonego i wyeksploatowanego układu automatyki i sterowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Bloku B.

2. Wykonanie okablowania magistrali komunikacyjnej światłowodowej – pomiędzy korytarzem Bloku C 
a szafą sterowniczą w maszynowni Bloku B1 i B2. Zaimplementowanie do stacji roboczej BMS grafik ze sterowników układu wentylacji i klimatyzacji oraz testy systemu BMS i wizualizacji z Bloku B1 i B2.

NPU/00506/2023

Zakres usługi

Zakres 1 : modernizacja automatyki wentylacji i klimatyzacji bloku B1 i B2

| L.p. | Zakres prac |
| --- | --- |
| 1 | 1. demontaż istniejących sterowników z 2 szaf sterowniczych automatyki wentylacji i klimatyzacji bloku B1 i B2 2. dostawa oraz montaż w istniejących 2 szafach sterowniczych w bloku B1 i bloku B2 nowych sterowników (2kpl) umożliwiających w pełni współpracę z systemem BMS (wykonany w oparciu o licencję Schneider) Specyfikacja : - sterownik blok B1 – sterownik główny, moduł komunikacyjny BACNet, , 16 wejść rezystancyjnych, 22 wyjścia DO, 36 wejścia DI, 16 wyjść AO, 12 wejść AI – 1kpl - sterownik blok B2 – sterownik główny, moduł komunikacyjny BACNet, , 10 wejść rezystancyjnych, 20 wyjścia DO, 30 wejścia DI, 12 wyjść AO, 10 wejść AI – 1kpl 3. dostawa, montaż na drzwiach szafy sterowniczej, podłączenie do sterownika oraz oprogramowanie panelu operatorskiego (sterowniczego) oddzielnego dla bloku B1 (1szt) i oddzielnego dla bloku B2 (1szt) wyposażonego w protokół komunikacyjny, umożliwiającego dokonywania odczytów i zmiany parametrów pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Specyfikacja : - panel operatorski 10” blok B1 – 1szt - panel operatorski 10” blok B2 – 1szt 4. wykonanie połączenia nowych sterowników z istniejącymi układami sterowania central KN1, KN2, KN5, KN6 w bloku B1 (sterownik firmy Beckhoff w istniejącej szafie sterowniczej RWB1) oraz central N2, N4, „żp” bloku B2 (sterowniki Delta Controls w istniejących szafach sterowniczych RWB2.1 i RWB2.2) Specyfikacja : - trasa kablowa oraz magistrala komunikacyjna wykonana przewodem UTP5e pomiędzy nowym sterownikiem bloku B1 a szafą RWB1 = 35mb - trasa kablowa oraz magistrala komunikacyjna wykonana przewodem UTP5e pomiędzy nowym sterownikiem bloku B2 a szafami RWB2.1 i RWB2.2 = 68mb 5. wykonanie połączenia przewodowego sterowniczego pomiędzy nowymi sterownikami a istniejącymi układami central wentylacyjnych (16szt) i wentylatorami wywiewnymi (12szt) Specyfikacja : - trasa kablowa oraz oprzewodowanie sterownicze przewodem YStY pomiędzy nowym sterownikiem bloku B1 a istniejącymi rozdzielnicami zasilającymi centrale (10szt) i wentylatory wywiewne (8szt) bloku B1 = 25mb - trasa kablowa oraz oprzewodowanie sterownicze przewodem YStY pomiędzy nowym sterownikiem bloku B2 a istniejącymi rozdzielnicami zasilającymi centrale (6szt) i wentylatory wywiewne (4szt) bloku B2 = 15mb 6. oprogramowanie nowych sterowników wentylacji i klimatyzacji bloku B1 i B2 Specyfikacja : - oprogramowanie sterownika wraz z modułami rozszerzającymi bloku B1 – 1kpl - oprogramowanie sterownika wraz z modułami rozszerzającymi bloku B2 – 1kpl 7. uruchomienie, testy sprawdzające działanie układu automatyki wentylacji i klimatyzacji w bloku B1 i B2 |

Zakres 2 : system BMS dla bloku B1 i B2

| L.p. | Zakres prac |
| --- | --- |
| 2 | 1. wykonanie trasy kablowej oraz okablowania magistrali komunikacyjnej światłowodowej pomiędzy istniejącą szafą RACK zlokalizowaną w korytarzu bloku C a szafami sterowniczymi z nowo zabudowanymi sterownikami wentylacji i klimatyzacji w maszynowni bloku B1 i B2 Specyfikacja : - trasa kablowa oraz światłowód 4-modowy jako magistrala komunikacyjna pomiędzy szafą RACK a szafą ze sterownikami bloku B1 = 65mb - trasa kablowa oraz światłowód 4-modowy jako magistrala komunikacyjna pomiędzy szafą RACK a szafą ze sterownikami bloku B1 = 86mb 2. wyposażenie szafy RACK oraz szaf sterowniczych z nowymi sterownikami bloku B1 i B2 w niezbędne zasilacze (2szt) i konwertery (4szt) 3. zaimplementowanie danych do stacji roboczej BMS wykonanej w oparciu o licencjonowane oprogramowanie firmy Schneider Electric, z nowo zabudowanych sterowników oraz z istniejących sterowników układów wentylacyjnych w blokach B1 i B2, wykonanie grafik obrazujących działanie układów wentylacji i klimatyzacji Specyfikacja : - zaimplementowanie danych niezbędnych do sterowania i monitorowania urządzeń w centralach wentylacyjnych i wentylatorów z nowych sterowników oraz ze sterowników w RWB1, wykonanie grafik dla wentylacji bloku B1 – łącznie 26 grafik - zaimplementowanie danych niezbędnych do sterowania i monitorowania urządzeń w centralach wentylacyjnych i wentylatorów z nowych sterowników oraz ze sterowników w RWB2.1 i RWB2.2, wykonanie grafik dla wentylacji bloku B2 – łącznie 20 grafik 4. wykonanie testów działania systemu BMS i wizualizacji bloku B1 i B2 |

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00429/2023

a) Termin realizacji zamówienia: max. do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

b) Miejsce realizacji: pomieszczenia Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej wskazane w zapytaniu ofertowym.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | Łączna cena netto (zł) | Stawka VAT % | Łączna cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonego i wyeksploatowanego układu automatyki i sterowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Bloku B. |  |  |  |
| 2 | Wykonanie okablowania magistrali komunikacyjnej światłowodowej – pomiędzy korytarzem Bloku C a szafą sterownicza w maszynowni Bloku B1 i B2. Zaimplementowanie do stacji roboczej BMS grafik ze sterowników układu wentylacji i klimatyzacji oraz testy systemu BMS i wizualizacji z Bloku B1 i B2. |  |  |  |
| SUMA: |  | - |  |

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową