| Nazwa obiektu budowlanego: | Montaż systemu sygnalizacji pożarowej |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków działka nr 372, obręb 1, jedn. ewid. Śródmieście |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX |  |
| Część projektu: | ELKTRYCZNA POŻAROWA | ES |
| Faza: | PROJEKT TECHNICZNY |  |
| Inwestor: | Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków reprezentowany przez: mgr inż. Gerard Żychowicz Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych |  |
| Jednostka projektowania: | Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna ul. Łobzowska 43/6, 31-139 Kraków lechowicz.pracownia@gmail.com |  |
| Projektant: nr uprawnień: wpis do Izby: | mgr inż. Janusz Szczypka MAP/0327/PWOE/12 MAP/IE/0056/13 |  |
| Sprawdzający: nr uprawnień: wpis do Izby: | inż. Janusz Zygulski 569/84 SLK/IE/7899/02 |  |
| Data opracowania: | PAŹDZIERNIK 2022 |  |

- OPIS TECHNICZNY

Spis treści:

1.	OŚWIADCZENIA	4

2.	UPRAWNIENIA	6

3.	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY	8

4.	WARUNKI OGÓLNE	10

4.1.	Przedmiot opracowania	10

4.2.	Podstawy opracowania	10

4.3.	Zakres opracowania	11

5.	Stan istniejący	11

5.1.	Opis Budynku	11

5.2.	Urządzanie do demontażu	11

5.3.	Podział na strefy dozorowe	11

6.	System sygnalizacji pożarowej	13

6.1.	Zakres opracowania	13

6.2.	Założenia projektowe	13

6.3.	Opis rozwiązań projektowych	14

6.4.	Funkcje realizowane przez system SSP	14

6.5.	Wykaz urządzeń	16

6.6.	Sterowanie i kontrolowanie urządzeń	20

6.7.	Scenariusz działania SSP	20

6.8.	Sposób prowadzenia instalacji	21

6.9.	Zasilanie i dobór baterii	22

6.10.	Opis systemu zasysającego	24

6.11.	Uwagi dla instalatora i użytkownika	24

6.12.	Obowiązki Wykonawczy	25

7.	USZCZELNIENIA	25

7.1.	Pożarowe	25

7.2.	Niepożarowe	26

8.	ODBIÓR PRAC	26

9.	ROZWIĄZANIA ZAMIENNE	26

10.	PODZIAŁ NA ETAPY	26

11.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH	27

12.	UWAGI	28

13.	INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.	28

13.1.	Wstęp	28

13.2.	Zakres robót	28

13.3.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	29

13.4.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.	29

13.5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	29

# OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż.  JANUSZ SZCZYPKA

Imię i nazwisko

MAP/0327/PWOE/12

Nr uprawnień

MAP/IE/0056/13

Nr przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z późn. zm. ) niniejszym oświadczam, że

projekt techniczny:

Systemu sygnalizacji pożarowej dla inwestycji pn. „Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Collegium Wróblewskiego UJ” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

reprezentowany przez:

mgr inż. Gerard Żychowicz

Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych

Kraków, październik 2022				...................................................

(miejscowość, data)				     		 (podpis)

Oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż.  JANUSZ ZYGULSKI

Imię i nazwisko

569/84

Nr uprawnień

SKL/IE/7899/02

Nr przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z późn. zm. ) niniejszym oświadczam, że

projekt techniczny:

Systemu sygnalizacji pożarowej dla inwestycji pn. „Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Collegium Wróblewskiego UJ” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

reprezentowany przez:

mgr inż. Gerard Żychowicz

Z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych

Kraków, październik 2022					...................................................

(miejscowość, data)				     		 (podpis)

# UPRAWNIENIA

# PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY

# WARUNKI OGÓLNE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Collegium Wróblewskiego UJ przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie.

## Podstawy opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Podkłady budowlane,

- Uzgodnienia branżowe,

- Obowiązujące normy i przepisy m.in.:

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne; ze zmianą A2:2007

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianami A1:2006

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia

- Wytyczne Inwestora

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)

- Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych

- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010

- Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

- Karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- Collegium Wróblewskiego - ekspertyza

- Collegium Wróblewskiego - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

## Zakres opracowania

Opracowanie składa się z części opisowej i rysunkowej obejmującej:

- opis projektowanych rozwiązań,

- rzuty kondygnacji z rozmieszczeniem czujek,

- obliczenia techniczne.

# Stan istniejący

## Opis Budynku

Zgodnie z postanowieniami określonymi w „warunkach technicznych” (§ 8 WT) , budynek zalicza się do grupy wysokości –średniowysoki (SW).

Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 1452,69 m2

Kubatura brutto budynku:  20450 m3

Wysokość budynku: 19,50 m(*)

Liczba kondygnacji budynku: 5, w tym:

- nadziemnych 3,

- podziemnych 2,

- oraz użytkowe poddasze,

## Urządzanie do demontażu

Obecnie w budynku zamontowana jest centrala ppoż. Polon 4200 o pojemności 4 x64 adresy. Na dzień dzisiejszy wykorzystywane jest 159 adresów. W związku z brakiem całkowitej ochrony w wymaganych pomieszczeniach na piętrze 1 i 2 konieczna jest wymiana centrali pożarowej łącznie z istniejącymi czujkami. Do wykorzystania w I etapie pozostają przyciski ROP oraz sygnalizatory SAL 4001. Urządzenia te mogą współpracować wyłącznie z centralą ppoż. firmy Polon. Czujki jonizacyjne należy zutylizować.

## Podział na strefy dozorowe

Poniżej przedstawiono wyciąg z centrali z podziałem na strefy dozorowe

# System sygnalizacji pożarowej

## Zakres opracowania

Przewiduje się całkowitą / częściową ochronę obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożaru (SSP). Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia – z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych. Dla klatek schodowych istniejący system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujących się  wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym i otwarty płomień / widzialny dym i/lub wzrost temperatury / widzialny dym / szybki przyrost temperatury lub temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom / wzrost temperatury i otwarty płomień / widzialny dym i/lub wzrost temperatury oraz może pojawić się tlenek węgla. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w dwustronne izolatory zwarć.

## Założenia projektowe

Czynnik zagrożenia pożarowego stanowią urządzenia techniczne, instalacje elektryczne, teletechniczne, nieostrożność ludzka oraz sabotaż. Zainstalowane urządzenia sygnalizacji pożarowej mają na celu możliwie wczesne wykrycie pożaru oraz alarmowanie o nim w celu podjęcia odpowiednich działań, jak np. ewakuacja ludzi, mienia, wezwanie straży pożarnej, załączenie systemów automatyki budynku (np. wyłączenie wentylacji, zamknięcie klap, zamkniecie drzwi dymoszczelnych) oraz uruchomienie sygnalizacji akustycznej, która poinformuje osoby w budynku o powstałym zagrożeniu.

## Opis rozwiązań projektowych

Zadaniem centrali sygnalizacji pożarowej będzie przyjęcie informacji o pożarze z rozmieszczonych w obiekcie czujek automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz realizacja scenariusza pożarowego przy pomocy instalowanych w poszczególnych pętlach sterujących modułów. Projektowany system jest systemem analogowym, adresowalnym. Każda czujka wykrywająca pożar będzie wysyłać informację do CSP o swym stanie podając równocześnie swój adres. Centrala będzie wyświetlać wówczas nazwę grupy (strefy pożarowej) oraz pomieszczenia, w którym znajduje się pobudzona czujka. System będzie miał możliwość odczytu wartości analogowej sygnału z poszczególnych czujek. Dzięki temu możliwe będzie monitorowanie w sposób ciągły stanu zabrudzenia czujki lub zidentyfikowanie czujki uszkodzonej lub niewłaściwie zastosowanej.

W celu zapewnienia niezawodnej pracy systemu wszystkie czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz moduły monitorująco-sterujące przewidziane w projekcie wyposażone są w zintegrowane izolatory zwarć, a linie dozorowe wykonane zostaną w topologii pętli. Sterowania realizowane będą przy pomocy modułów sterujących instalowanych w pętlach, w przypadku spadku napięcia na pętli przekaźniki mogą zostać przełączone do pozycji bezpiecznej (fail – safe). Moduły sterujące zostaną zainstalowane na liniach w sąsiedztwie urządzeń, które będą przez nie sterowane. Centrala pożarowa zostanie umieszczona w miejscu istniejącej centrali na portierni.  W pomieszczeniu tym należy umieścić:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

- krótką instrukcję postępowania w przypadku, gdy centrala zadziała, jak należy postępować w przypadku zaistnienia pożaru, kogo należy powiadomić,

- zeszyt (rejestr) zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej, okresowego wyłączenia i wyposażenia systemu alarmowego pożaru.

## Funkcje realizowane przez system SSP

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,

- uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,

- wyjścia sterujące do wind,

- wyjścia sterujące do kontroli dostępu,

- wyjścia sterujące i monitoring do systemu oddymiania,

- wyjścia sterujące i monitoring do klap pożarowych,

- wyjścia sterujące do central wentylacyjnych,

- wyjścia sterujące do trzymaczy drzwiowych,

- monitoring urządzeń bezpieczeństwa pożarowego,

- monitoring zasilaczy przeciwpożarowych,

- transmisja sygnałów do PSP.

Instalacja sygnalizacji pożarowej została zaprojektowana w oparciu o centralę mikroprocesorową współpracującą z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w pełni automatyczny system sygnalizacji pożaru powinien umożliwiać osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne:

- redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią,

- pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej,

- mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,

- mieć duży,  czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfiguracją i obsługę centrali,

- mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń,

- umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem p.poż,

- umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych  z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

- umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe,

- współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego,

- posiadać modułową architekturę, by dobrze dostosować możliwości centrali do potrzeb obiektu,

- umożliwić sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi za pomocą wyjść przekaźnikowych fail-safe,

- umożliwić kontrolowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść kontrolnych trójstanowych,

- umożliwić pracę w trybie rozproszonym, w którym centrala komunikuje się z węzłami, posiadającymi moduły funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umożliwi obniżenie kosztów instalacji i zwiększy elastyczność systemu,

- umożliwić grupowanie sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi,

- umożliwić synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu wyjść sterujących jednocześnie,

- umożliwić synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu adresowalnych sygnalizatorów tonowych lub głosowych,

- umożliwić przeprowadzenie konfiguracji za pomocą klawiatury i myszki komputerowej łączących się z centralą przez port USB,

- umożliwiać przesłanie konfiguracji do centrali z pamięci flash typu pendrive,

- umożliwić podłączenie do 250 elementów adresowalnych na jednej linii dozorowej,

- umożliwić podłączenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,

- umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,

- umożliwić podłączenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

- umożliwić wysterowanie i zasilanie sygnalizatorów alarmowych konwencjonalnych bezpośrednio z centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe, by zmniejszyć koszt związany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pożarowej,

- umożliwić podłączenie centrali sterującej oddymianiem bezpośrednio przez linię dozorową, jako element adresowalny, dając możliwość kontrolowania stanu urządzeń przeciwpożarowych oraz wysterowania tych urządzeń na sygnały z CSP,

- możliwość weryfikacji, czy elementy pętlowe znajdują się w przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy nie została zamieniona ich kolejność zainstalowania,

- umożliwiać podłączenie czujek liniowych dymu bezpośrednio na liniach dozorowych centrali.

## Wykaz urządzeń

Zainstalowana w obiekcie instalacja sygnalizacji pożaru składa się z następujących podstawowych urządzeń:

- centrala sygnalizacji pożarowej, wyposażona we własne źródło zasilania, karty techniki pętlowej, kartę sterującą,

- czujki pożarowe – czujki dymu,

- czujki liniowe w aulach,

- ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),

- moduły pętlowe - sterujące i monitorujące urządzeniami ochrony ppoż. (moduły wej/wyj),

- sygnalizatory ostrzegawcze akustyczne ;

- zasilacze pożarowe ZSP

- system wczesnej detekcji (zasysający) w szybie windowym

Centrala

Centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do :

- wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

- koordynowania pracy wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu alarmu pożarowego,

- wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

- ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub rozległych np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej.

Została zaprojektowana na bazie koncepcji urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej. Składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczone w różnych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odległości pomiędzy węzłami centrali mogą wynosić do 1200 m  w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometrów w przypadku stosowania światłowodu jednomodowego. Wszystkie moduły, w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą, połączone są wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną.

Centrala składa się z:

- paneli sterujących z wyświetlaczem dotykowym 10”,

- modułów funkcjonalnych:

- linii dozorowych,

- kontrolno-sterujących,

- wyjść przekaźnikowych,

- wyjść potencjałowych,

- wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych,

- wejść kontrolnych,

- zasilania,

- drukarki,

- transmisji.

Panele sterujące oraz moduły, zamontowane są w obudowach o standardowych wymiarach, które można ze sobą łączyć mechanicznie. Połączone mechanicznie obudowy tworzą węzeł centrali. Każdy węzeł musi być wyposażony w przynajmniej jeden moduł zasilacza. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym zamontowany jest główny panel o numerze 1. Jest to tzw. węzeł główny centrali i może być tylko jeden w instalacji. Pozostałe wyposażenie centrali tworzy tzw. węzły wyniesione, które muszą być podłączone do węzła głównego centrali. Komunikacja pomiędzy węzłami odbywa się za pomocą zdublowanego połączenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary światłowodów. W każdym węźle centrali (oprócz zasilacza) mogą znajdować się moduły funkcjonalne realizujące podłączenie linii dozorowych, lub do bezpośredniego sterowania lub kontroli urządzeń automatyki pożarowej.

Czujki dymu

Zastosowane adresowalne detektory są czujkami analogowymi, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymują stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu czujki wysyłają do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej, w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań. Czujki wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, które odcinają sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujek. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym światłem dwóch diod, umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Jeżeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziałania izolatora zwarć, sygnalizowane są żółtymi błyskami diody świecącej. Czujki mają trzy podstawowe tryby pracy, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie ich do pracy w określonym środowisku: – niezależna praca dwóch detektorów dymu IR lub UV, – współzależna praca dwóch detektorów dymu, – koincydencja dwóch detektorów dymu UV i IR.

Liniowa czujka dymu

Liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu powstającego we wczesnym stadium rozwoju pożaru, nadaje się zwłaszcza do ochrony pomieszczeń, gdzie w pierwszej fazie pożaru spodziewane jest pojawienie się dymu i tam, gdzie ze względu na dużą powierzchnię pomieszczenia należałoby dla jego ochrony, zastosować dużą liczbę punktowych czujek dymu. Czujki są przy tym (w porównaniu do czujek punktowych dymu) czułe na średnią wartość gęstości dymu, na długiej drodze wiązki promieniowania podczerwonego, a zatem są szczególnie przydatne do stosowania pod wysokimi sufitami/stropami lub tam, gdzie dym może ulec przed detekcją rozproszeniu na dużym obszarze. Cechą charakterystyczną czujki jest umieszczenie nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz współpraca z reflektorem lub zespołem reflektorów umieszczonym naprzeciwko, w obudowie czujki znajduje się celownik laserowy, który ułatwia wyosiowanie drogi optycznej pomiędzy czujką a reflektorem/zespołem reflektorów. Może pracować w adresowalnych pętlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej. Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć. Wykrywa pożary testowe od TF1 do TF5 oraz TF7 i TF8. Może pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie temperatur -25°C do +55°C i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C. Zasięg pracy czujki to od 5 do 100 m w zależności od zastosowanego reflektoru lub zespołu reflektorów.

Sygnalizator akustyczny

Adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator akustyczny może być zasilany czterema sposobami:

- zasilanie wyłącznie z linii dozorowej,

- zasilanie dodatkową baterią,

- zasilanie z zewnętrznego zasilacza 24 V,

- zasilanie ze wszystkich źródeł jednocześnie.

Wybrany sposób zasilania ma wpływ na to, które źródła zasilania mają być kontrolowane, W zależności od sposobu zasilania zmienia się poziom dźwięku emitowany przez sygnalizator od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na ścianie lub suficie za pomocą gniazda. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Temperatura pracy -10°C do +55°C i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C.

Moduły sterujące i monitorujące

Element kontrolno-sterujący wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części zwartej. Max. prąd przełączny dla styków przekaźnika to   2 A, max napięcie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W. Działanie elementów może być programowane i polega na wyborze:

- rodzaju pracy wyjścia sterującego,

- możliwości kontroli ciągłości przewodu podłączonego do wyjścia sterującego,

- stany bezpiecznego wyjścia sterującego – funkcja „fail safe”,

- funkcji jaką spełnia wejście,

- sposobu działania wejścia niskonapięciowego (NO, NC) lub wejścia wysokonapięciowego,

- czasów opóźnienia wysterowania, wysterowania, opóźnienia kasowania i kasowania.

Ręczne ostrzegacze pożaru (ROP-y)

Zastosowane zostaną przyciski ROP umieszczone wewnątrz obiektu: przy wyjściach ewakuacyjnych, klatce schodowej oraz w miejscach gdzie odległość do najbliższego przycisku przekracza 30m. Zastosowane ROP’y są urządzeniami adresowalnymi, montowanymi na pętli. Wysokość montażu 1,4 m. Ostrzegacze wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, przewidziany jest do instalowania wewnątrz obiektów, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C, szczelność obudowy IP 30.

Wskaźniki zadziałania

Czujki niewidoczne, umieszczone nad sufitami podwieszonymi, oraz pod podłogami technicznymi, zostaną wyposażone w impulsowe wskaźniki zadziałania. Wskaźniki nie wymagają dodatkowego zasilania.

Zasilacz pożarowy

Do zasilania sygnalizatorów i klap zastosowano zasilacz pożarowy 24V DC odpowiednio 5A.

## Sterowanie i kontrolowanie urządzeń

Sterowanie wentylacja bytową Na potrzeby wyłączenia wentylacji w czasie pożaru, należy odpowiednie moduł sterujący połączyć z szafami automatyki central kablem HLGs 2x1 mm2.

Sterowanie klapami pożarowymi Na potrzeby zamknięcia klap w czasie pożaru, należy odpowiednie moduły sterujące połączyć z klapami pożarowymi .

Sterowanie windą

W przypadku pożaru budynku system sygnalizacji pożaru będzie sprowadzał windę na poziom ewakuacji (poziom 0). Od modułu SSP do sterownika wind należy poprowadzić przewód HLGs 2x1 mm2.

Sterowanie trzymaczami

Centrala SSP w razie pożaru poprzez moduł wyśle sygnał do centrali zamknięć ogniowych Od modułu SSP należy poprowadzić przewód HLGs 2x1 mm2.

Sterowanie z sygnalizatorami optyczno-głosowymi

System SSP będzie sterował sygnalizacją akustyczną.

## Scenariusz działania SSP

Współpracujące z centralą czujki pożarowe, pozwalają wykryć pożar w początkowej fazie rozwoju. Ich wysoka czułość mogłaby być przyczyną fałszywych alarmów, wynikających z reagowania czujek na czynniki zakłócające o cechach zbliżonych do czynników pożarowych. W projektowanym systemie minimalizację fałszywych alarmów uzyskuje się poprzez współdziałanie personelu z SSP oraz zastosowanie czujek optycznych sualnych. Scenariusz pożarowy daje personelowi możliwość określenia w ściśle określonym czasie czy dane zdarzenie:

- jest podstawą do wezwania straży pożarnej,

- może zostać zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych,

- jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki.

Zgodnie w wytycznymi normy system działać będzie w dwustopniowej organizacji alarmowania:

1) Wykrycie pożaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm I stopnia – uruchamia sygnalizację optyczną i dźwiękową na centrali systemu sygnalizacji pożaru gdzie zapewniony dozór całodobowy w budynku  oraz:

- zaalarmowanie obsługi pomieszczenia rejestracji alarmem I stopnia o wystąpieniu zagrożenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziałania czujki,

- obsługa potwierdza obecność personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pożaru w czasie T1 = 30s od rozpoczęcia alarmowania, brak potwierdzenia obecności obsługi w czasie T1 = 30s, spowoduje automatycznie przejście centrali z stan alarmu II stopnia i rozpoczęcie sterowań urządzeń i instalacji wg scenariusza opisanego poniżej; potwierdzenie obecności personelu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu T2 = 240 s, przeznaczonego na weryfikację przyczyny wystąpienia alarmu,

- po potwierdzeniu w czasie T1 swojej obecności na panelu pola obsługi, personel niezwłocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziałania czujki dymu udając się we wskazane miejsce, a następnie zależnie od stwierdzonych okoliczności:

        - w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrożenia pożarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fałszywym zadziałaniu, obsługa centrali dokonuje skasowania alarmu I stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbędne działania w celu uniknięcia powstawania kolejnych alarmów fałszywych, na przykład poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych, itp.

        - w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziałania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pożaru, osoba dokonująca weryfikacji przyczyny wystąpienia alarmu niezwłocznie potwierdza wystąpienie zagrożenia poprzez naciśnięcie najbliższego przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), powodując tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 240s przeznaczonego na weryfikację alarmu oraz przejście systemu sygnalizacji pożaru w alarm II stopnia.

- brak reakcji obsługi w czasie T2 spowoduje przejście systemu sygnalizacji pożaru w alarm II stopnia i rozpoczęcie procedur sterowania instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi.

Użycie jakiegokolwiek przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje automatycznie przejście systemu w stan alarmu II stopnia.

2) Przejście systemu sygnalizacji pożaru w stan alarmu II stopnia powoduje:

- uruchomienie sygnalizatorów akustycznychh,

- wyłączenie wentylacji bytowej,

- zamkniecie klap przeciwpożarowych,

- zjazd kabiny dźwigu na parter, otwarcie i zablokowanie ich drzwi w pozycji otwartej,

- zwolnienie trzymaczy drzwiowych

- uruchomienie oddymiania klatek schodowych

## Sposób prowadzenia instalacji

Przewody wraz z ich zamocowaniami, zwane „zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Przewody instalacji sygnalizacji pożaru należy ułożyć :

- przewody uniepalnione, zwykłe - w rurkach instalacyjnych typu RL, RKL (PVC) natynkowo, podtynkowo , w korytach kablowych instalacji teletechnicznych lub mocowane bezpośrednio do sufitów na uchwytach plastykowych.

- przewody ognioodporne – w systemach nośnych ognioodpornych E-90, gwarantujących sprawność funkcjonowania w wymaganym czasie jednak nie dłużej niż konstrukcja nośna budynku.

Dla rozprowadzenia kabli i przewodów systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie, należy wykorzystać istniejące trasy kablowe w miejscach gdzie jest system SSP. Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych zostaną wykonane podtynkowo i za pomocą rur ochronnych. Wszystkie niezbędne podejścia do poszczególnych elementów należy wykonać w rurkach instalacyjnych sztywnych i/lub giętkich wewnątrz ścian GK i/lub pod tynkiem, w listwach i kanałach PCV na ścianach murowanych i/lub w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych na dedykowanych uchwytach w pozostałych przypadkach.

## Zasilanie i dobór baterii

Do miejsca montażu centrali pożaru należy wykorzystać istniejący wydzielony obwód zasilający z tablicy zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Do obwodu zasilającego CSP nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii.

Dobierając wielkość baterii akumulatorów rezerwowych dla centrali należy kierować się zasadą, iż jej pojemność, w przypadku zaniku napięcia sieci, powinna wystarczyć przynajmniej na:

- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy służby serwisowe są stale dostępne i dysponują odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym szybkie usunięcie awarii,

- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest możliwość naprawy awarii zasilania przez służby serwisowe w ciągu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmą prowadzącą konserwację instalacji),

- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione.

Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić wymaganą 0,5 h pracę systemu w stanie alarmowania.

Do obliczeń przyjęto opcję 72 h (godzin) pracy systemu .

W przypadku braku zasilania podstawowego nastąpi automatyczne przełączenie zasilania centralki na zasilanie bateryjnie. Centrala będzie wyposażona w zasilanie awaryjne składające się z dwóch akumulatorów 12V. Wielkość akumulatorów będzie tak dobrana by zagwarantować poprawność pracy całego systemu bez zasilania podstawowego do 72 godz.

Pojemność akumulatora obliczamy ze wzoru:

Cmin=1,25*(t1*Idozór + t2*Ialarm);

gdzie

Cmin – 	minimalna pojemność baterii akumulatorów

t1 -	czas pracy w stanie czuwania równy 72h

Idozór -	całkowity prąd pobierany przez system w stanie dozoru

t2 -	czas pracy w stanie alarmu równy 30min

Ialarm -	całkowity prąd pobierany przez system w stanie alarmu

Obleczenia wykonano dla całości budynku dla i i II etapu.

## Opis systemu zasysającego

W szybie windowym przewidziano system bardzo wczesnej detekcji pożaru. Wysoka czułość czujek zasysających analizujących próbki powietrza bezpośrednio z miejsc potencjalnych źródeł pożaru pozwala na wykrycie zagrożenia pożarowego znacznie wcześniej niż poprzez punktowe czujki dymu i podjęcie skutecznej akcji ratowniczej.

System zasysający składa się z jednej lub dwóch rurek ssących posiadających otwory próbkujące oraz jednostki oceniającej wyposażonej w jeden lub dwa czujniki dymu; przeznaczony jest do nadzorowania pomieszczeń i urządzeń.  Wysokiej wydajności wentylator transportuje powietrze z nadzorowanego pomieszczenia za pomocą rurek ssących do jednostki oceniającej. Stałe monitorowanie przepływu powietrza w rurce ssącej pozwala wykryć uszkodzenia rurek oraz zabrudzenia otworów próbkujących. Zasysane powietrze jest stale oceniane przez czujniki dymu zapewniając tym samym bardzo wczesne wykrycie wzrostu koncentracji dymu w powietrzu. Lokalizacja na etapie projektu technicznego

## Uwagi dla instalatora i użytkownika

Przed przystąpieniem do instalowania systemu należy zapoznać się z dokumentacją wykonawczą. Zaistniałe różnego rodzaju kolizje, strefy niechronione – w czasie montażu należy zgłaszać do projektanta względnie do rzeczoznawcy ppoż.

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy stanowiące odrębną strefę pożarową należy uszczelnić masą ognioodporną o poziomie odporności równym odporności ogniowej ściany czy stropu. Przewody instalacji ppoż. należy odpowiednio oznakować, tj. końce i początki pętli oznakować numerem pętli. Końce przewodów monitorujących i sterowniczych należy odpowiednio oznakować numerem sterowania. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania jej parametrów elektrycznych i dokonać sprawdzenia zachowania obowiązujących norm i przepisów.

Czujki powinny być montowane w odległości co najmniej 0,5 m od ścian. ROP-y znajdujące się na obiekcie będą inicjował I stopień zagrożenia pożarowego. Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być umieszczane na wysokości 1,4m nad podłogą. Przewidziano stopniowanie alarmu, w czasie wykrycia zagrożenia pożarowego przez system SSP personel ma 30 sekund na potwierdzenie swojej obecności oraz następnie 240 sekund na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego zgodnie z scenariuszem pożarowym.

Do zasilania oraz sterowania urządzeń tj. czujka zasysająca– zaprojektowane zostały zasilacze ZSP135-D-5A z bateriami podtrzymującymi o pojemności 28Ah. Zasilacze znajdować się będą w pomieszczeniach technicznych. Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń sterowanych w budynku, należy zapoznać się z ich specyfikacją techniczną i wykonać zbiorczy bilans mocy. Następnie po zmierzeniu spadków napięć oraz zapotrzebowaniu na moc elektryczną należy wydzielić obwody zasilające. W niniejszym projekcie zaproponowano umiejscowienie zasilaczy oraz zasugerowano zapotrzebowanie na moc elektryczną jednak dopuszcza się zmianę lokalizacji oraz podwyższenie wydajności prądowej po skonsultowaniu się z autorem niniejszego projektu.

W projekcie zasugerowano rozłożenie sygnalizatorów akustycznych. Po ich zainstalowaniu należy przeprowadzić pomiar natężenia sygnału. Poziom alarmowania powinien wynosić, co najmniej 65dB (A) lub powinien przekraczać o 5 dB (A) szumy otoczenia trwające dłużej niż 30s., w zależności od tego, która wartość jest większa. Podane powyżej minimalne poziomy powinny być osiągnięte wszędzie tam, gdzie żąda się, aby dźwięk alarmu był słyszalny. W żadnym miejscu, w którym mogą przebywać ludzie, poziom dźwięku nie powinien przekraczać 120dB (A).

Prace instalacyjne, montażowe i inne związane z przedmiotem opracowania powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie doświadczenie i wiedzę techniczną. Instalacje należy wykonać ściśle według obowiązujących norm, zgodnie z wytycznymi CNBOP i przepisami BHP. Wykonawca instalacji zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie osób, które będą obsługiwać centralę. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji sygnalizacji pożarowej. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, Polskich Normach oraz instrukcjach obsługi urządzeń. Czynności te powinny być prowadzone co 3 miesiące w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta oraz specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14. Należy dokonać kontroli poprawności działania minimum 25% czujek tak by przy przeglądzie rocznym wszystkie czujki były sprawdzone. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próby sprawności działania całości systemu. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania instalacji należy ująć w dokumentacji powykonawczej.

## Obowiązki Wykonawczy

Dla wykonawcy systemu oświetlenia należeć będzie:

- Wizja lokalna na obiekcie

- Dostawa i montaż urządzeń instalacji w oparciu o projekt wykonawczy

- Wykonanie instalacji przewodowej systemu

- Montaż urządzeń systemu

- Uruchomienie systemu

- Praca próbna systemu

- Szkolenie obsługi z wdrażanego systemu

- Odbiór systemu

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

# USZCZELNIENIA

## Pożarowe

Wszelkie przejścia kabli, przewodów i ich wiązek, przez ściany, stropy stref i wydzieleń pożarowych należy bezwzględnie uszczelnić masą ognioochronną o odporności pożarowej równej odporności ogniowej samej przegrody ściśle według patentu zastosowanego środka ogniochronnego jak również oznakować nieścieralnymi etykietami z podaniem:

- nazwy uszczelnienia,

- daty uszczelnienia,

- firmy, która dokonała tego typu uszczelnienia.

Nie dopuszcza się dokonywania uszczelnień różnymi materiałami ogniochronnymi. W przypadku przepustów instalacyjnych niestanowiących wydzieleń pożarowych, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej mniejsza niż EI 60 należy:

- dla przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm zastosować uszczelnienia o klasie odporności ogniowej (EI) nie mniejszej niż samo przejście,

- dla przepustów instalacyjnych o średnicy poniżej 4 cm zastosować uszczelnienie techniczne (dymoszczelne).

Wszystkie instalacje teletechniczne wykonane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej.

## Niepożarowe

Wszelkie przejścia kabli, przewodów i innych instalacji i urządzeń budynkowych, przez ściany, stropy stref i wydzieleń niepożarowych należy bezwzględnie uszczelnić spoiwem, którym wykonane jest dotychczasowe połączenia. Wymaganie powyższe zostało postawione w celu dokonania poprawnej identyfikacji potencjalnego źródła pożaru poprzez system sygnalizacji alarmu pożaru w budynku

# ODBIÓR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać:

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa. Poprzez wprowadzenie zmian należy rozumieć również naniesienie zmian na rzutach instalacji

- ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na zastosowane urządzenia lub certyfikaty,

- protokoły z pomiarów.

- oświadczenie kierownika robót mającego uprawnienia budowlane.

oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu. Uruchamiający powinien sprawdzić czy:

- sposób wykonania instalacji jest zadawalający,

- metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją,

- wszystkie urządzenia działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

# ROZWIĄZANIA ZAMIENNE

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych. Wszystkie zastosowane urządzenia w rozwiązaniu zamiennym muszą mieć aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP) dotyczącego instalowania systemu sygnalizacji pożaru. Za rozwiązanie zamienne uznaje się systemy posiadający funkcjonalność określoną w niniejszym projekcie.

Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału, o co najmniej takich samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny). Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi Polskich Norm oraz posiada certyfikat CNBOP.

# PODZIAŁ NA ETAPY

W związku z wytycznymi Inwestora Inwestycje dzielimy na 2 etapy. Centrala została dobrana dla całości budynku

- I etap wymiana centrali pożarowej z czujkami i przyciskami ROP

- II etap wykonanie nowych linii dozorowych na 1 i 2 piętrze oraz montaż dodatkowych elementów zgodnie z dokumentacją

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

|  | ETAP I |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Centrala pożarowa w konfiguracji do wycenianego zadania: • 1 węzeł, 6 pętli • panel sterowania • drukarka" | kpl | 1 |
| 2 | Akumulator bezobsługowy 90Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 215 x 305 x 168.5mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 27A; | kpl | 2 |
| 3 | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) | kpl | 110 |
| 4 | Gniazdo do czujek | kpl | 110 |
| 5 | Pierścień maskujący | kpl | 110 |
| 6 | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) | kpl | 22 |
| 7 | Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego) | kpl | 22 |
| 8 | Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć | kpl | 9 |
| 9 | Bateria do sygnalizatorów | kpl | 9 |
| 10 | Demontaż istniejących czujek, przycisków i centrali | kpl | 1 |
| 11 | Konfiguracja systemu, przypisanie od istniejących stref | kpl | 1 |
| 12 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |
|  | ETAP II |  |  |
| 1 | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) | kpl | 110 |
| 2 | Gniazdo do czujek | kpl | 110 |
| 3 | Pierścień maskujący | kpl | 110 |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) | kpl | 9 |
| 5 | Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego) | kpl | 9 |
| 6 | Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć | kpl | 37 |
| 7 | Bateria do sygnalizatorów | kpl | 37 |
| 8 | Adapter urządzeń radiowych (do 16 urządzeń bezprzewodowych) | kpl | 2 |
| 9 | Optyczna radiowa czujka dymu z gniazdem | kpl | 12 |
| 10 | Liniowa czujka dymu | kpl | 2 |
| 11 | Zespół Reflektorów pryzmowych do czujek (od 50 do 100m) | kpl | 2 |
| 12 | Element kontrolno-sterujący 2wej / 1wyj z izolatorem zwarć | kpl | 7 |
| 13 | Obudowa dla pojedynczego modułu | kpl | 7 |
| 14 | Detektor zasysający do szybu windowego z kompletem rur , muf i złaczek | kpl | 1 |
| 15 | Zasilacz 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 28Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych | kpl | 1 |
| 16 | Akumulator bezobsługowy 24Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 125 x 175 x 166mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 9.6A; | kpl | 2 |
| 17 | Element kontrolny, 4wej z izolatorem zwarć | kpl | 1 |
| 18 | Przewód YTKSYekw 1x2x1mm | mb | 2400 |
| 19 | Przewód HLGs 2x1 | mb | 600 |
| 20 | Peszel | mb | 2400 |
| 21 | Przewód NHXH 3x2,5 |  |  |
| 22 | Dodatkowe zabezpieczanie w rozdzielni |  |  |
| 23 | Konfiguracja systemu, przypisanie od istniejących stref | kpl | 1 |
| 24 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |

# UWAGI

Uwaga:

Należy szczególną uwagę zwrócić na prace ręczne w budynku zabytkowym przy wykonywaniu bruzd i  odtworzeniu spoin wewnątrz budynku szczególnie na poziomie -1. Prace tam należy wykonywać pod nadzorem konserwatorskim. Przed wykonaniem przebić i nadkuć należy dokonać kontroli warstw tynkowych pod kątem występowania zdobień zabytkowych. W pomieszczeniach piwnicy, parteru i poddasza należy wykorzystać istniejące okablowanie  systemu SSP

# INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

## Wstęp

- Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją BIOZ” została opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 2),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zawiera:

- zakres robót,

- przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót budowlanych,

- szkolenia pracowników,

- środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

## Zakres robót

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje zakres robót branży elektrycznej dla budowy instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Collegium Wróblewskiego UJ w Krakowie.

W zakresie robót elektrycznych jest wykonanie, i uruchomienie instalacji elektrycznych w przedmiotowym budynku, w zakres, których wchodzi:

- trasy kablowe – dla projektowanej instalacji SSP,

- montaż elementów SSP zgodnie z planami

- zasilanie zasilacza pożarowego z istniejących rozdzielni pozarowej

- przebicia przez ściany i stropy

## Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak.

## Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Podczas montażu czujek, montażu tras kablowych, konstrukcji dla potrzeb instalowania systemu pożarowego, układania przewodów, montażu występuje zagrożenie upadku z wysokości. Miejsce zagrożenia – rejon wykonywania w/w robót. Skala zagrożenia – średnie.

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

•	Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy zaangażowani w wykonywane roboty, muszą zapoznać się z obowiązującymi przepisami BHP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 roku) oraz posiadać aktualne badania lekarskie,

•	Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy muszą używać odpowiedniego sprzętu umożliwiającego bezpieczną pracę na wysokości oraz powinni używać zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości w postaci pasów ochronnych z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji elementów i wzniesionych rusztowań. Miejsce przechowywania pasów zabezpieczenia i linek należy oznakować na planie graficznym.

•	W razie upadku pracownika, należy w pierwszej kolejności zawiadomić pogotowie ratunkowe z telefonu, którego miejsce przechowywania należy oznakować na planie graficznym. W tym samym czasie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni powinni udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Po wykonaniu tych czynności, należy czekać na przybycie wyspecjalizowanych służb ratunkowych.

•	Przed przystąpieniem do wykonywania robót wszyscy pracownicy zaangażowani w wykonywane roboty elektroinstalacyjne, muszą zapoznać się z obowiązującymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999 roku).

7.6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

•	Na placu budowy należy zamieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej oraz posterunku policji.

•	Na planu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym celu pracowników jeżeli w razie wypadku, publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych miejsca budowy w czasie wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Miejsce przechowywania pojazdu należy oznakować na planie graficznym, który za taki środek transportu może posłużyć.

•	Należy umożliwić dostęp do telefonu oraz podać miejsce jego przechowywania.

•	Należy zabezpieczyć dostęp do pasów ochronnych, szelek i linek przeznaczonych do zabezpieczania pracowników wykonujących prace na wysokości.

•	Należy zabezpieczyć dostęp do poręczy i tablic ostrzegawczych służących do zabezpieczenia i oznakowania rejonu wykonywania robót niebezpiecznych.

•	W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracowników z terenu budowy, należy ustalić i oznakować drogę, którą ewakuacja powinna się odbywać.

Wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych, w których może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa a w szczególności cały teren, na którym są przeprowadzane roboty budowlane ogrodzić, aby uniemożliwić wstęp osobom postronnym, co z kolei zdecydowanie zmniejsza prawdopodobieństwo zdarzenia wypadku.

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr. rys. | Temat rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| ES-1 | RZUT PIWNICE-2 - PLAN INSTALACJI SSP | 1:100 |
| ES -2 | RZUT PIWNICE-1 - PLAN INSTALACJI SSP | 1:100 |
| ES -3 | RZUT PARTERU -PLAN INSTALACJI SSP | 1:100 |
| ES -4 | RZUT PIERWSZE PIĘTRO - PLAN INSTALACJI SSP | 1:100 |
| ES -5 | RZUT DRUGIE PIĘTRO - PLAN INSTALACJI SSP | 1:100 |
| ES -6 | RZUT PODDASZA -PLAN INSTALACJI SSP | 1:100 |
| ES -7 | SCHEMAT INSTALACJI SSP | - - - |
| ES -8 | DETAL POŁĄCZEŃ INSTALACJI SSP | - - - |

Opracował:

mgr inż. Janusz Szczypka

upr. MAP/0327/PWOE/12