Wągrowiec, dnia 23.05.2023 r.

GZGKiM.3310-4/23.ZM

**Wyjaśnienie Nr 2**

**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 t. j.) zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**„Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia**

**w Łeknie”**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 2:**

W załączeniu prośba o wyjaśnienie SWZ - opisu przedmiotu zamówienia

1) W poz. 9 i 10 przedmiarów opisano zakres prac do wykonania jako dwie warstwy tynku renowacyjnego (obrzutki i tynku podkładowego o grubości 1 cm). Obmiar tych robót jak i zakres wskazuje, że dotyczy to prawdopodobnie strefy zewnętrznej poniżej poziomu terenu. W projekcie, w tym w opisie technicznym dotyczącym izolacji na zewnątrz ścian poniżej poziomu terenu nie wspomina się o tynku renowacyjnym w tej strefie. Co jest w pełni uzasadnione. Proszę o informację czy poz. 9 i 10 nie powinna obejmować raczej opisów warstw zgodnie z projektem tj. - wyrównawczej (np. WP DS.Lewell w przypadku zastosowania technologii Remmmers) - warstwy kompaktowej - szczepnej (np. WP Sulfatex w przypadku zastosowania technologii Remmers). Takie opisy byłyby zgodne z przyjętą technologią oraz opisem technicznym p.3.4.3. (str. 16-18). W związku z zaproponowaną w SWZ formułą wynagrodzenia kosztorysowego, opis każdej z pozycji jest istotny dla ustalenia ceny jednostkowej oraz rozliczeń na etapie wykonawstwa. Proszę o korektę opisów poz. 9 i 10 przedmiarów lub wyjaśnienie.

2) Zgodnie z projektem - rysunkiem nr A-03 na cokole przewidziany jest tynk mineralny, malowany farbą sylikonową. W/w zapis nie znajduje odzwierciedlenia w przedmiarach tj. poz. 19 - przewiduje wykonanie tynku silikonowego. Proszę o korektę przedmiaru zgodnie z projektem tj. poz. 19 Wykonanie tynku mineralnego gr.2mm poz.20. Gruntowanie pod farbę silikonową poz.21 Malowanie farbą silikonową W związku z zaproponowaną w SWZ formułą wynagrodzenia kosztorysowego, opis każdej z pozycji jest istotny dla ustalenia ceny jednostkowej oraz rozliczeń na etapie wykonawstwa.

3) W projekcie - opisie technicznym zaprojektowano drenaż z rur drenarskich PCV d:125 i 160 z filtrem z włókna syntetycznego , co jest zgodne z rys. A-02 rura drenarska w otulinie z geowłókniny. W przedmiarach poz.24 i 25 przewiduje się rury drenarskie bez filtra. Proszę o ujednolicenie zapisów - zmianę przedmiaru.

4) W projekcie - na rysunku A-02 zaprojektowano 2 szt studzienek rewizyjnych S1 d:200. W przedmiarach poz. 28 - 1 szt. Proszę o ujednolicenie zapisów - zmianę przedmiarów na 2 szt.

5) Proszę o informację, czy w poz. 51 przedmiaru pomyłkowo nie przewidziano dodatku za 1,0 m (po uwzględnieniu wsp. 10 - 10m) wysokości ściany betonowej, zamiast 1 cm grubości.(po uwzględnieniu wsp. 10 - 10cm). Proszę o ewentualną zmianę opisu pozycji przedmiarowej.

6) Zgodnie z rysunkiem A-02 oraz przedmiarem zmiany kierunków ciągów drenarskich będą realizowane poprzez zamontowanie: - dwóch studzienek rewizyjnych S1 DN:200 (poz. 28 przedmiaru) - studzienki rewizyjnej S3 DN:315 (poz.29. przedmiaru) Drenaż doprowadzony zostanie do istniejącej studzienki betonowej kanalizacji deszczowej S4 (zgodnie z rys. A-02) Proszę o potwierdzenie tego zakresu. Czy zapisy na str. 20 opisu technicznego "Studzienki" gdzie wspomniano o studzienkach S2 , S6 i powołano się na odrębne opracowanie są pomyłkowe?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

1. Zamawiający wprowadza następujące zmiany opisów do przedmiaru robót:

*- poz. 9: Wykonanie ręczne warstwy wyrównawczej tynku na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% powierzchni;*

*- poz. 10: Wykonanie ręczne warstwy kompaktowej - szczepnej tynku o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2.*

1. Zamawiający wprowadza następujące zmiany opisów do przedmiaru robót:

*- poz. 19: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome;*

*- poz. 20: Gruntowanie wzmacniające podłoże pod farbę silikonową;*

*- poz. 21: Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych o uziarnieniu do 1,5mm przy użyciu pędzla lub wałka farbą silikonową.*

1. Zamawiający wprowadza następujące zmiany opisów do przedmiaru robót:

*- poz. 23: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewnętrznej 125mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce;*

*- poz. 24: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewnętrznej 160mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce.*

1. Zamawiający wprowadza następujące zmiany ilości w pozycji przedmiaru robót:

*- poz. 28: Studzienki niewłazowe z rurą trzonową o średnicy 200mm, zwieńczenie ze stożka i pokrywy lub włazu – ilość: 2 szt.*

1. Zamawiający wprowadza następujące zmiany opisów do przedmiaru robót:

*- poz. 51: Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem pompy do betonu.*

1. Zamawiający zaplanował wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnych (S1 – 2 szt.), z rur karbowanej ø200, wykonanie studzienki zbiorczej (S3) o średnicy 315 mm oraz wykorzystanie istniejącej studni betonowej S4.

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej projekt nie przewiduje wykonanie przepompowni wód drenażowych.

Ewentualne odprowadzenie wody ze studni S4 do ogólnospławnej sieci deszczowej należy wykonać według odrębnego opracowania – nie jest to przedmiotem niniejszego zamówienia.

Udostępniamy na stronie internetowej poprawione przedmiary robót w wersji pdf oraz w wersji elektronicznej, w formacie .ath. Zaznaczamy, że kosztorysy w formacie .ath stanowią jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty i nie są obligatoryjne do stosowania. Zgodnie z zapisami punktu XXIV.3 SWZ, podane w przedmiarze robót podstawy nakładów nie są obowiązujące - Wykonawca może dokonać wyceny wg własnej kalkulacji.

Wiodącym i jedynym wiążącym dokumentem pozostają dla Zamawiającego przedmiary robót zamieszczone w formacie pdf.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w treści udostępnionych „kosztorysów ślepych” w tym, za zmiany wynikające z wczytywania kosztorysu z formatu .ath do programów kosztorysowych.

**WAŻNE:**

**Zamawiający informuje, że w dniu 22.05.2023 r. opublikował zaktualizowany Załącznik Nr 10 do SWZ ,,Przedmiar robót”. Niniejsza wersja jest obowiązująca.**

**Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę uwzględniającą wprowadzone zmiany.**