Załącznik nr 1 do zapytania

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Przedmiot zamówienia: Śluza materiałowa - 4 szt.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **ŚLUZA MATERIAŁOWA** | **4 szt.** |
|  | Urządzenie typ, model |  |
|  | Producent/ Firma |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji |  |
|  | Oznakowanie CE |  |
| **Parametry techniczne** | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub parametry oferowane |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Śluza materiałowa z niezależnymsystemem wentylacji wnętrza wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Praca wentylatora w systemie ciągłym |  |
|  | Klasa czystości powietrza nawiewanego i wewnątrz śluzy – klasa B wg EN GMP |  |
|  | Minimum Dwa filtry, w tym filtr wstępny zmywalny i filtr HEPA |  |
|  | Filtr HEPA klasy min. H13 – skuteczność odpylania dla cząsteczek 0,3 mikrona i większych min. 99,995% |  |
|  | Zamek elektromagnetyczny gwarantujący hermetyczne zamknięcie lub rozwiązanie równoważne  |  |
|  | Brak możliwości równoczesnego otwarcia obu drzwi |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz, informacje o zabezpieczaniu w przypadku przerwy w dostawie prądu |  |
|  | Wymiary maksymalne, zewnętrzne do otworu w ścianie:- szerokość max. 660 mm, - wysokość max. 820 mm  |  |
|  | Śluza materiałowa z możliwością wyboru lewych/ prawych drzwi, rozumianych jako kierunek otwierania drzwi |  |
|  | Śluza materiałowa do montażu w ścianie o grubości 125mm |  |
| **WARUNKI SERWISU I GWARANCJI** |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcia naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Sprzedawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą sprzętu (wskazanie firmy, adresu siedziby oraz telefonu) |  |
|  | Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu |  |