Załącznik nr 1 do SWZ

___________________________

(Nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin

Ja/My niżej podpisany/ni  działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres wykonawcy)

Tel./Faks ………………………………	e-mail: 	   ……………………………..……

NIP: ……………………………………	REGON: ………………..…………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, p.n.:

Usługi konserwacji klimatyzatorów , wentylatorów, nagrzewnic, aparatów grzewczo –chłodzących central wentylacyjnych itp. zlokalizowanych                        w kompleksach wojskowych w rejonie działania 15 WOG w Szczecinie.

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, na warunkach określonych w SWZ.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: ……………….………..........................................................  zł brutto
(słownie:… ……………………………………………………………..…………..…)

zgodnie z załączonym do oferty „formularzem cenowym”- załącznik nr 3 do SWZ.

- Oświadczamy, że Pan/Pani ……………………………….……………(wpisać imię i nazwisko) posiadający/a aktualne uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji „E”, skierowany/a do realizacji usługi spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. 5.1 d) SWZ                         i posiada poniżej wskazane doświadczenie zawodowe:

- do 12 miesięcy

- do 24 miesięcy

- powyżej 24 miesięcy

- Oświadczamy, że Pan/Pani ………………………………..……………(wpisać imię i nazwisko) posiadający/a aktualne uprawnienia do pracy na stanowisku dozoru „D”, skierowany/a do realizacji usługi spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. 5.1 d) SWZ i posiada poniżej wskazane doświadczenie zawodowe:

- do 12 miesięcy

- do 24 miesięcy

- powyżej 24 miesięcy

- Udzielimy gwarancji jakości na okres ….… miesięcy na  wykonane usługi, licząc od następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego Protokołu odbioru usługi.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ wraz z jej wszystkimi załącznikamioraz zmianami i wyjaśnieniami, które przyjmujemy jako wiążące w niniejszym postępowaniu oraz w razie wyboru naszej oferty także w trakcie realizacji zamówienia;

- zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa;

- jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informujemy, że wadium zostało wniesione w terminie ……………… 2021 r. w formie …………………………………………

Zwrotu wadium wpłaconego w gotówce prosimy dokonać na poniżej wskazany nr konta:

………………………………………………………………………………………………

- Informujemy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie  wniesione w formie ………………………………………

- Wszelkie należności wynikające z zawartej umowy na skutek wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej należy wpłacać na nr rachunku bankowego:  …………………………...........................................................

- Wykonawca jest:

- mikro,

- małym,

- średnim przedsiębiorcą

- Wskazujemy, że niniejsze zamówienie zrealizujemy:

- sami

- przy udziale podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:

| Lp. | Podwykonawca (firma i adres) | Część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Oświadczamy, iż następujące usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wskazać,):

Wykonawca (nazwa): ……………………………….. wykona: ……………………………..*

Wykonawca (nazwa): ……………………………….. wykona: ……………………………..*

* dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Zastrzegamy, że następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz. U. 2020, poz. 1913): (rodzaj dokumentu lub informacji)

............................................................................................................ …………………………………………………………………………………………

Wykonawca zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy pzp zobowiązany jest, do uzasadnienia (załączonego do oferty) zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia, nie później niż w terminie składania ofert, skutkuje ich odtajnieniem.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Upoważnionym do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..

tel. …………………………….. e-mail: …………………………………………………….

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(Do Formularza ofertowego należy dołączyć Formularz cenowy )

Nazwa załącznika     nr strony

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna

Wykonania i odbioru usługi konserwacyjnej

- klimatyzatorów

- wentylatorów

- nagrzewnic

- aparat  grzewczo - chłodzący

- wentylatorów dachowych

- central wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych

- kanałów wentylacyjno- klimatyzacyjnych

- urządzeń systemów osuszania dynamicznego

w kompleksach  wojskowych

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji  usługi konserwacyjnej:

- klimatyzatorów

- wentylatorów

- nagrzewnic

- aparat  grzewczo - chłodzący

- wentylatorów dachowych

- central wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych

- kanałów wentylacyjno- klimatyzacyjnych

- urządzeń systemów osuszania dynamicznego

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji usługi wymienionej w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich usług wymienionych w pkt.1.1 związane z konserwacją urządzeń.

1.3. Zakres usług objętych specyfikacją i zgodnie z załącznikami  ( formularz   cenowy , zakres prac, harmonogram)

1.4. Określenia podstawowe;

1.4.1. Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są      zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące usługi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- prowadzenie usługi konserwacyjnej  zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu wykonania usługi,

- jakości zastosowanych materiałów

- wykonawca powinien zapewnić całość robocizny ,sprzętu, narzędzi ,,transportu i dostaw niezbędnych do wykonania usługi  objętej  umową zgodnie z warunkami zamówienia

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zamawiającego .

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji usługi.

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie usługi musi być zgodna z zasadami podanymi w ST.

1.6.1  protokół wykonania usługi konserwacyjnej urządzeń zgodnie z załącznikiem

1.6.2. dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych potwierdzające dopuszczenie do obrotu w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. nr 92 poz 881 z późniejszymi zmianami)

1.7.  Informacje o terenie.

1.7.1 Usługa konserwacyjna urządzeń  odbywa się w kompleksach wojskowych na terenie;

- Szczecina

- Szczecin-Podjuchy

- Stargardu

- Bielkowa gm. Kobylanka

- Mosty gm. Goleniów

- Glewice  gm. Goleniów

- Choszczna

1.7.2. Dojazd  bez przeszkód.

1.7.3. Zaplecze konserwacji : wykonawca z uwagi na zakres prac nie będzie     korzystał z zaplecza - pomieszczeń w ramach wykonywanej umowy, zakłada się również możliwość korzystania z zaplecza- pomieszczenia, korzystania z mediów po uzgodnieniu z zamawiającym.

1.7.4. W trakcie wykonania usługi konserwacyjnej wykonawca jest odpowiedzialny za:

a)ochronę mienia

b)przestrzeganie przepisów bhp i p.poż w okresie wykonywania konserwacji

c)pozostawienie w pomieszczenie gdzie dokonywana  jest konserwacja porządku i nie pozostawianie żadnych części i elementów wymienianych w  urządzeniach  objętych konserwacją.

Pracownicy wykonawcy muszą posiadać aktualne przeszkolenie bhp i p.poż.

1.7.5. Zamawiający przekaże do obsługi urządzenia zgodnie z umową.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.1.1. Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania usługi  konserwacji urządzeń wentylacyjnych ,klimatyzacyjnych oraz systemów osuszania dynamicznego powinny być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

3. Sprzęt.

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość usługi  i środowisko.

4. Transport.

Środki transportu powszednie stosowane przy wykonywaniu usługi konserwacyjnej będących przedmiotem zamówienia.

5. Wykonanie usługi.

5.1 .Ogólne zasady wykonania usługi,

5.1.1. Całość usługi wykonać zgodnie z:

- dokumentacją techniczną i specyfikacją

- zakresem  prac konserwacyjnych

- z dokumentacją ruchową –DTR

- Ustawa -Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r .(  Dz.U. z 1994 nr 89 r. poz.414 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 z 2003r. poz.828 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10.04.1997r ( Dz.U. z 1997r. poz. 348 z późniejszymi zmianami) – Prawo Energetyczne

- Prawo Ochrony  Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz.U. z 2001 r.  poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa  z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz 881 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. ( tekst jednolity Dz. U 2019 poz. 701)

- Innych przepisów branżowych

6. Kontrola jakości usługi konserwacyjnej.

6.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości wykonania usługi i materiałów.

7. Odbiór usługi.

7.1. Załącznikiem do protokołu odbioru usługi (wykonanego w 2 egz.  -1 egz. dla Kierownika SOI ,2 egz. załącznikiem do faktury)są aprobaty i deklaracje zgodności na  zużyte do konserwacji materiały.

8. Przepisy związane z wykonaniem  usługi

- Ustawa -Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r .(  Dz.U. z 1994r.  poz.414 )

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 z 2003r. poz.828 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10.04.1997r ( Dz.U. z 1997r. poz. 348  z późniejszymi zmianami) – Prawo Energetyczne

- Prawo Ochrony  Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz.U. z 2001 r.  poz. 627)

- Ustawa  z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. nr 92 poz 881

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U 2018 poz. 992 tekst jednolity)

- Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000r (  Dz.U. 2000 poz.132 z późniejszymi zmianami))

- inne  przepisy branżowe

8.1. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z prowadzonymi usługami .

Zakres prac konserwacyjnych :

- klimatyzatorów

- wentylatorów

- nagrzewnic

- aparat  grzewczo - chłodzący

- wentylatorów dachowych

- central wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych

- kanałów wentylacyjno- klimatyzacyjnych

- urządzeń systemów osuszania dynamicznego

I. Urządzenia  wentylacji  nawiewno- wywiewnej /centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, aparaty grzewcze, aparaty grzewczo-chłodzące, wentylatory, nagrzewnice, destryfikatory/

Utrzymanie urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności:

-wykonanie czynności przeglądu urządzeń na podstawie poszczególnych wytycznych

wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji  urządzenia w przypadku jej braku należy ją założyć (wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

-sprawdzenie prawidłowości napięcia pasków  klinowych z ewentualną korektą lub

wymianą w centralach

-czyszczenie lub wymiana sekcji  filtrów działkowych lub kieszeniowych (wymiana filtrów podczas każdej konserwacji  i ich utylizacja przez wykonawcę)

-kontrola i konserwacja zespołów wentylatorowych nawiewno-wywiewnych

-sprawdzenie i regulacja i konserwacja przepustnic powietrza, zaworów   trójdrogowych i siłowników

-kontrola i konserwacja lameli  wymienników  nagrzewnic wodno-parowych łącznie z myciem

-kontrola i czyszczenie odkraplaczy, syfonów  odpływowych

-sprawdzenie działania i regulacja termostatów przeciwzamrożeniowych

-kontrola sprawności działania mikroprocesorów

-kontrola i oczyszczenie czujników pomiarowych temperatury i ciśnienia

-sprawdzenie i regulacja sprawności aparatury kontrolno-pomiarowej oraz

sterowniczej węzła .

-czyszczenie rynienki zbierające skropliny i sprawdzenie drożność rurek -odprowadzających skropliny oraz jej udrożnienie

-po przeprowadzonych zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrolę parametrów pracy urządzenia wraz z wydaniem protokołów na:

- pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza,

- pomiary temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących,

- pomiary wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów,

- pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej,

- mycie i czyszczenie  urządzeń oraz podzespołów

- szczelność przewodów

- uzupełnienie czynnika chłodzącego

- odgrzybienie środkami dopuszczonymi przez PIS (atesty )

-mechaniczne czyszczenie (mycie) urządzeń i kanałów (wewnątrz i zewnątrz) środkami dopuszczonymi PIS(atesty przekazać Kierownikowi SOI przed rozpoczęciem usługi) 1 raz w trakcie umowy podczas 2 konserwacji  hale sportowe  na wszystkich kompleksach wojskowych

II. Klimatyzatory

1. Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna

- konserwacja zgodnie z DTR danego urządzenia

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji w przypadku jej braku należy ją założyć(wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

-czyszczenie lameli parownika płynem antybakteryjnym

-czyszczenie turbiny wentylatora

-udrożnienie odpływu wody

-sprawdzenie izolacji na przewodach instalacji  freonowej

-smarowanie łożysk silnika i turbiny

-sprawdzenie zacisków przy połączeniach instalacji sterującej

-sprawdzenie działania urządzeń sterujących

- sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia, grzania i osuszania((uzyskiwanie temperatury nawiewu)

-sprawdzenie poboru prądu sprężarki

-sprawdzenie przewodów izolacji i ich naprawa

- mycie całego urządzenia

-odgrzybienie urządzeń i kanałów środkami dopuszczonymi PIS(atesty przekazać Kierownikowi SOI przed rozpoczęciem usługi) 1 raz w trakcie umowy .

III .Grzejniki przeciwwybuchowe

-konserwacja grzejnika zgodnie z DTR oraz normą  PN-EN 60079-17

-wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji w przypadku jej braku należy ją założyć(wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- konserwacja wszystkich łączników elektrycznych, mostków i śrub

- konserwacja płaszcza grzejników

- kontrola stanu wkładu żelu krzemieniowego  i zawiadomienie Kierownika SOI o konieczności jego wymiany (zapis w protokole z konserwacji)

IV. Zakres czynności urządzenia klimatyzacyjnego LG Inverter E24SQ

bud. 2 – Węzeł Łączności Choszczno

- Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej wraz z ich wymianą

- Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika;

- Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeśli występuję);

- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

- Sprawdzenie poboru prądu sprężarki;

- Sprawdzenie przewodów izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne;

- Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia, grzania i osuszania (uzyskiwanie temperatury nawiewu);

- Sprawdzenie działania urządzeń sterujących;

- Mycie urządzeń.

V. Zakres czynności konserwacyjnych dla urządzeń central wentylacyjnych:

Budynek nr 15 – SOI CHOSZCZNO

- Bębnowe odsysacze spalin:

    - Przy każdej konserwacji:

- Wykonanie wszystkich czynności określonych przez Producenta Urządzenia;

- Rozwinięcie węża elastycznego z bębna;

- Oczyszczenie zewnętrznej powierzchni węża przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a następnie przetarcie powierzchni przy pomocy wilgotnej ścierki;

- Sprawdzenie stanu technicznego bębna;

- Oczyszczenie bębna, obudowy, silnika i wsporników przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a następnie przetarcie powierzchni przy pomocy wilgotnej ścierki;

- Sprawdzenie działania mechanizmu obracania bębna w przypadku konieczności nasmarowanie przy pomocy smarowniczki;

- Sprawdzenie działania hamulca taśmowego w przypadku konieczności dokonanie regulacji;

- Sprawdzenie działania mechanizmu zapadkowego (areter) blokującego zestaw wężowy;

- Sprawdzenie naciągu sprężyny bębna w przypadku konieczności dokonanie zmiany naciągu;

- Sprawdzenie wysokości poziomu uniesienia ssawki w przypadku konieczności dokonanie regulacji;

- Układ zasilania i sterowania, kontrola stanu; 
połączeń elektrycznych oraz izolacji elektrycznej, kontrola działania elementów wykonawczych i sterujących;

    - Jednorazowo przy ostatniej konserwacji:

- Dokonać przeglądu silnika wentylatora polegające na: Sprawdzeniu łożysk tocznych (w przypadku stwierdzenia ich zużycia wymiana na nowe), wykonać pomiar rezystancji izolacji silnika i rezystancji izolacji obwodu ochronnego wraz z wydaniem protokołu z badań i pomiarów.

- Układ nawiewno – wywiewny – N1W1:

    - Przy każdej konserwacji:

- Wykonanie wszystkich czynności określonych przez Producenta Urządzenia;

- Wymiana kompletu filtrów

- Oczyszczenie czerpni powietrza wym. 800x630;

- Oczyszczenie kanału czerpni powietrza wym.  800 x 500;

- Oględziny i ogólna ocena stanu technicznego urządzenia;

- Oczyszczenie zewnętrznej powierzchni centrali przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a następnie przetarcie powierzchni przy pomocy wilgotnej ścierki;

- Sprawdzenie poprawności działania układu i podstawowych parametrów pracy urządzenia, korekta nastaw na optymalne – jeśli konieczne;

- Kontrola poprawności pracy wentylatora:

- Sprawdzić łatwość obracania się łopatek, występowanie bić wirnika, głośność pracy, 
łożysk, stopień nasmarowania łożysk,

- Sprawdzić stan i naciąg pasów oraz ustawienia kół przekładni pasowej,

- Sprawdzić dokręcenia śrub mocujących;

- kontrola prawidłowości zamontowania silnika i presostatów;

- Sprawdzenie układu odprowadzania skroplin oraz w przypadku konieczności ich oczyszczenie;

- Sprawdzenie przepustnic:

- kontrola mechanizmu napędowego,

- sprawdzenie szczelności przepustnic,

- czyszczenie łopatek,

- sprawdzenie stanu kół zębatych;

- Sekcja wymiennika rotacyjnego –

- Kontrola poprawności sekcji rotora i jeśli to konieczne regulacja pracy:

- sprawdzenie naciągu i stanu paska,

- sprawdzenie pracy silnika,

- czyszczenie sekcji i koła rotora z przedmuchaniem sprężonym 
powietrzem;

- Sprawdzenie stanu uszczelek w panelach drzwiowych, oraz między 
sekcjami;

- Kontrola poprawności działania sekcji nagrzewnicy –

- kontrola poprawności działania,

- kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych,

- kontrola szczelności,

- oczyszczenie;

- Sprawdzić układ zasilania i sterowania:

- test automatyki,

- kontrola stanu połączeń elektrycznych oraz izolacji elektrycznej,

- sprawdzenie nastaw regulatorów,

- kontrola działania elementów wykonawczych 
i sterujących: siłowników zaworów, przepustnic, czujników,
temperatury i ciśnienia;

- W przypadku potrzeby na wniosek przedstawiciela zamawiającego dokonanie korekt nastaw

    - Jednorazowo przy ostatniej konserwacji.:

- Dokonać przeglądu silników polegające na: Sprawdzeniu łożysk tocznych (w przypadku stwierdzenia ich zużycia wymiana na nowe), wykonać pomiar rezystancji izolacji silnika i rezystancji izolacji obwodu ochronnych wraz z wydaniem protokołu z badań i pomiarów.

- Układ nawiewno – wywiewny – N2W2 i N3W3:

    - Przy każdej konserwacji:

- Sprawdzić obrotowy wymiennik ciepła

- sprawdzić się, czy obrotowy wymiennik ciepła obraca się lekko,

- sprawdzić pas obrotowy,

- sprawdzić stan bębna rotora i jego uszczelki

- sprawdzić, stan naciągnięcia paska bęben - rotor.

- Sprawdzić czy rotor obraca się co najmniej 8 razy w ciągu minuty;

- Oczyścić wymiennika ciepła, przy pomocy sprężarki i odkurzacza oraz przetarcie przy pomocy szmatki z ciepłą wodą i mydłem;

- Sprawdzić nagrzewnice powietrza.

- Sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, czy nie rozluźniły się połączenia przewodów, czy nie są zgięte elementy grzewcze.

- Sprawdzić, czy w nagrzewnicach nie ma niepotrzebnych przedmiotów, czy nie są zanieczyszczone elementy grzewcze,

- Sprawdzić czy prędkość powietrza w nagrzewnicy wynosi ponad 1,5 m/s.

- Oczyścić grzewcze mogą być czyszczone odkurzaczem i wilgotną ściereczką

- wymiana filtrów F7 – 410x200x46 mm M5 – 410x200x46 mm

- Wyczyścić sekcję filtrów, przy pomocy odkurzacza przemysłowego oraz przetrzeć

- Sprawdzić czy rurki przekaźników ciśnienia zanieczyszczenia filtru są prawidłowo podłączone.

- Ustawić przekaźniki ciśnienia, wskazujących zanieczyszczenie filtrów

      - Sprawdzić układ zasilania i sterowania:

- test automatyki,

- kontrola stanu połączeń elektrycznych oraz izolacji elektrycznej,

- sprawdzenie nastaw regulatorów,

- kontrola działania elementów wykonawczych 
i sterujących: siłowników zaworów, przepustnic, czujników,
temperatury i ciśnienia;

- W przypadku potrzeby na wniosek przedstawiciela zamawiającego dokonanie korekt nastaw

    - podczas ostatniej konserwacji:

- Sprawdzenie krzyżowego wymiennika ciepła.

- Przeprowadzić kontrolę stanu technicznego krzyżowego wymiennika

- Oczyścić je sprężonym powietrzem oraz umyć wodą z mydłem

- Oczyścić płytowy wymiennik ciepła przy pomocy sprężonego powietrza, odkurzacza przemysłowego a następnie przemyć wodą z mydłem

- Pozostawić wymiennik do wyschnięcia w ciepłym miejscu.

- Podłączyć wymiennik do urządzenia.

- Sprawdzić działanie wentylatorów.

- Oczyścić ściereczką lub miękką szczoteczką bez użycia  wody.

- Sprawdzić, prawidłowość kierunku obrotu wentylatora,

- Sprawdzić, czy wentylator obraca się lekko, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, czy wirnik nie dotyka obudowy,

- Sprawdzić czy podkładki wibracyjne (jeżeli są) są sprawne,

- Sprawdzić czy rurki ciśnieniowe na kanale są podłączone (jeżeli są przewidziane),

- Sprawdzić czy nie rozluźniły się śruby mocujące.

- Sprawdzić tuleje gumowe, łączące podstawę silnika z agregatem, zużyte tuleje wymienić na nowe.

- Wentylacja Awaryjna:

- Przy każdej konserwacji:

- Sprawdzić działanie wentylacji przy pomocy czujek (podanie gazu do każdej czujki)

- Sprawdzenie zadziałania czujek:

- Oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego ściereczką lub miękką szczoteczką bez użycia  wody.

- Sprawdzić działanie wentylatora

- Oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego ściereczką lub miękką szczoteczką bez użycia  wody.

- Sprawdzić, prawidłowość kierunku obrotu wentylatora,

- Sprawdzić, czy wentylator obraca się lekko, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, czy wirnik nie dotyka obudowy,

- Sprawdzić działanie siłownika i mechaniki nawiewu okiennego

- Oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego ściereczką lub miękką szczoteczką/

- podczas ostatniej konserwacji:

- Dokonanie kalibracji czujek systemu – na czas kalibracji (sprawdzenia) należy zapewnić urządzenia zamienne, które utrzymają pracę wentylacji awaryjnej.

bud. 6 – kuchnia – stołówka CHOSZCZNO

Centrale wentylacyjne:

CV – A3PN – 10A/1-6 – 2 szt.

CV – P1/HW – 1 szt.

- Przy każdej konserwacji:

- Sprawdzenie i oczyszczenie przepustnicy przy pomocy odkurzacza przemysłowego, przedmuchać sprężonym powietrzem koła zębate i ich łożyskowanie. Jeżeli te zabiegi nie przyniosą spodziewanego efektu przepustnicę należy umyć wodą pod ciśnieniem 
z dodatkiem środków myjących niepowodujących korozji aluminium;

- Sprawdzenie i oczyszczenie lamel nagrzewnicy, oczyszczenie przy pomocy odkurzacza od strony wlotu powietrza, przedmuchanie strumieniem powietrzem od strony wyciągu oraz przemycie ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących nie powodujących korozji aluminium;

- Odpowietrzenie nagrzewnicy;

- Sprawdzenie połączeń klinowo – uszczelniających bloków central oraz połączeń elastycznych z kanałami wentylacyjnymi;

- Sprawdzenie połączeń przewodów uziemiających BY-PASS obudowy centrali i kanałów wentylacyjnych;

- Sprawdzenie wypełnienia izolacji termiczno – akustycznej obudów central;

- Sprawdzenie napięcia roboczego, częstotliwości i zabezpieczeń w zgodności z tabliczkami znamionowymi w/w urządzeń;

- Sprawdzenie zabezpieczenia termicznego silników wentylatorów oraz pozostałych odbiorników energii elektrycznej;

- Sprawdzenie przymocowania kapilary termostatu przeciw zamarzeniowego oraz jego nastawy;

- Sprawdzenie stanu technicznego zaworu regulacyjnego;

- Sprawdzenie swobodnego obracania się wirnika wentylatora;

- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów elektrycznych i ich umocowania;

- Sprawdzenie naciągu pasków klinowych i ustawienia kół przekładni pasowej zespołu wentylacyjnego;

- Sprawdzenie stanu technicznego, temperatury i smarowania łożysk wentylatora i silnika;

- Oczyszczenie sekcji filtracji;

- Sprawdzenie styków połączeń instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej;

- Sprawdzenie automatyki sterującej

- Sprawdzenie rozdzielni zasilającej

- Sprawdzenie siłownika z przepustnicą

- Sprawdzenie zaworu trójdrogowego i jego siłownika

- Sprawdzenie czujnika

- Sprawdzenie czujnika wody wylotowej z nagrzewnicy

- Sprawdzenie presostatów filtrów i wentylatora

- Sprawdzenie lampek kontrolnych

- Sprawdzenie urządzeń towarzyszących: armatury zaporowej, urzadzeń AKPiA – zgodnie z DT.

- Wymiana filtrów:

- szt. 5  typu EU4 – 592 x 287 x 200;

- szt. 2 typu EU 4 – 284 x 287 x 300;

- szt. 2 typu EU 4 – 592 x 592 x 200;

- Wyczyszczenie wszystkich urządzeń i podzespołów.

- Wykonanie pomiarów rezystancji i uzwojeń silników elektrycznych o mocy do 3kW z wydaniem protokołów z pomiarów i badań;

- Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrolę parametrów pracy urządzenia wraz z wydaniem 
protokołów na:

- pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza

- pomiary temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących

- pomiary wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów

- pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej

budynek nr 6 –magazyn  SOI CHOSZCZNO

Klimatyzator SPLIT AOHC-18LALL + ABWG -18 LUTB

- Sterownik instalacji schłodzenia AK-RC 101

-sprawdzenie poprawności działania czujnika temperatury

Sprawdzenie obwodu sterowania sprężarki i jej działania

- Pilot sterujący

-sprawdzenie żywotności baterii z wymianą przy ostatniej konserwacji

- Klimatyzator

-czyszczenie filtrów powietrza połączone z  z wymianą filtra katechinowego UTR-FA 16 na nowy podczas ostatniej konserwacji

- czyszczenie kratki wlotowej

- czyszczenie obudowy

- sprawdzenie z regulacją pionowego i poziomego przepływu powietrza

- sprawdzenie funkcji wachlowania żaluzji kierujących nawiewem powietrza

- sprawdzenie funkcji pracy ekonomicznej

- konserwacja i sprawdzenie nastawu temperatury

- konserwacja i sprawdzenie pracy wentylatora

- konserwacja i sprawdzenie drożności  odpływu skroplin

- sprawdzenie poprawności działania przekaźnika transmisji sygnałów oraz zestawu przycisków sterujących

-sprawdzenie poprawności działania wyświetlaczy i diod

-wymiana płytki sterującej jednostki wewnętrznej szt.1 przy ostatniej konserwacji

VI.  Zakres czynności konserwacyjnych dla wentylatorów ściennych

łazienkowych typu DOSPEL i typu Systenair  oraz WO-015

- sprawdzenie głośności i jej wyregulowanie

- sprawdzenie i poprawienie osadzenia wentylatorów i czystości otworu

osadniczego

- czyszczenie z kurzu i nalotów korpusu i wirnika wentylatora

- konserwacja podłączenia elektrycznego i usunięcie usterek i niesprawności

VII.  Zakres czynności konserwacyjnych dla  wentylatorów dachowych:

następujących typów: TH – 500/160; DAK 250; TOE- 355; TOE – 400;

DVEX 315 D4; DVEX 400 D4; DVEX 450 D4; SKG 80-4A lub  innych występujących na terenie kompleksów wojskowych

- sprawdzenie głośności i jej wyregulowanie

- sprawdzenie i poprawienie osadzenia wentylatorów i czystości otworu

osadniczego

W celu usunięcia zanieczyszczeń  wnętrza urządzenia należy:

- odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej,

- zdemontować urządzenie

- umyć dokładnie wszystkie elementy wilgotną

szmatką z mała ilością detergentu, uważając aby nie zamoczyć silnika,

- dokładnie wytrzeć do sucha wszystkie elementy urządzenia

- zamontować ponownie urządzenie

- ponownie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej  i uruchomić sprawdzając jego działanie

Nie stosować w żadnym wypadku ciśnieniowych urządzeń myjących.

VIII. System osuszania dynamicznego.

- wykonanie czynności konserwacji urządzeń na podstawie wytycznych  wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń,

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji (książce” DOWÓD URZĄDZENIA”) w przypadku jej braku należy ją założyć (wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- czyszczenie wkładów filtrujących na wlocie powietrza procesowego i regeneracyjnego dokładne mycie  lub wymiana

- konserwacja poprzez czyszczenie pochłaniacza pary wodnej(rotora)

- konserwacja poprzez wymianę filtr powietrza

- konserwacja sterownika wraz z wymianą wkładki topikowej

- konserwacja metalowej obudowy sterownika wraz z likwidacją rdzy lub odprysków farby

- konserwacja i czyszczenie  systemu alarmowego i p.pożarowego (sprawdzenie działania klapy)

- oględziny zewnętrznej dystrybucji

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników  ,sprawdzenie sygnalizacji  lampek sygnalizacyjnych i ograniczników ,czyszczenie powierzchni zewnętrznej skrzynki  zasilającej

- konserwacja  i czyszczenie powierzchni zewnętrznych 12 termohigrometru

- konserwacja metrologiczna czujnika wilgotności, 12 termohigrometru  wraz z  kontrolą parametrów technicznych systemu osuszania   wykonanych zgodnie z DTR zakończone protokołem

- konserwacja wentylatora, nagrzewnicy  obejmuje zakres czynności jak

urządzenia wentylacji nawiewno – wywiewnej /centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, aparaty grzewcze, wentylatory, nagrzewnice

- kontrola parametrów technicznych systemu osuszania

- wymiana pochłaniacza (rotora) przy ostatniej konserwacji

- wykonanie pomiarów rezystencji i uzwojeń silników elektrycznych i wykonanie protokołów –podczas ostatniej konserwacji

Dotyczy wszystkich urządzeń:

      - Wykonawca zobowiązany jest:

- z przeglądu konserwacyjnego urządzeń w poszczególnych SOI Wykonawca sporządzi protokół  2 egz.(1 dla Kierownika SOI, 1egz  pod fakturę) z zapisem wszystkich czynności  wg załącznika który zostanie podpisany( podpis czytelny) przez użytkownika, Kierownika SOI oraz Wykonawcę i  zapisem dopuszczającym urządzenie do eksploatacji

- protokół ma uwzględniać w swoim zapisie wszystkie czynności przeprowadzone przez Wykonawcę zgodne z niniejszym zakresem prac konserwacyjnych.

- protokół powinien zawierać opis stanu technicznego urządzenia wraz z  podzespołami, zaznaczeniem konieczności ich wymiany

- w przypadku awarii urządzenia ( w ramach umowy) wykonawca   powinien w ciągu 3 dni roboczych wykonać diagnozę uszkodzenia i przedstawić wycenę jej naprawy

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji w przypadku jej braku należy ją założyć(wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- przeprogramowanie sterowników w/g potrzeb użytkownika (np. wyłączenia prądu, w razie wyładowań atmosferycznych)

- po otrzymaniu nowych  części lub podzespołów  Wykonawca dokona wymiany  w ramach zawartej umowy.

- wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wydania opinii dotyczących stanu technicznego urządzeń dla Zamawiającego w razie zaistnienia takiej potrzeby.

- po wykonanych robotach konserwacyjnych posprzątać

- wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki  konserwacji – zawierającego wpisy wszystkich czynności konserwacyjnych .

W razie braku książki  konserwacji Wykonawca założy nową

- prowadzić szkolenie i doradztwo   użytkowników dotyczących eksploatacji urządzeń w celu osiągnięcia bezawaryjności .

- utylizacja powstałych odpadów przeprowadzić zgodnie  z ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r .( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.701 z późniejszymi zmianami).

- Uwaga: materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych takie jak: krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, filtry do każdego typu urządzenia zgodnie z DTR, żarówki, lampki sygnalizacyjno- kontrolne, kleje, smary, bezpieczniki, paski klinowe , łożyska zabezpieczające, atestowane środki czystości , gaz do uzupełnienia  i inne drobne podzespoły niezbędne do ciągłości pracy urządzeń zabezpiecza Wykonawca.

Konserwacje  urządzeń Wykonawca wykonuje w obecności użytkownika oraz wyznaczonej osoby przez Kierownika SOI danej lokalizacji.

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST 1 USTAWY PZP

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja (My), niżej podpisany(ni):

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/Podmiotu udostępniającego zasoby)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Usługi konserwacji klimatyzatorów , wentylatorów, nagrzewnic, aparatów grzewczo –chłodzących central wentylacyjnych itp. zlokalizowanych                        w kompleksach wojskowych w rejonie działania 15 WOG w Szczecinie.

  - oświadczam/my, że ww. podmiot nie podlega wykluczeniu                                         z postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7 i 10 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019  r. poz. 2019 ze zm.);

  - oświadczam/my, że wobec ww. podmiotu zachodzą przesłanki wykluczenia  z postępowania określone w art. ……………….ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem środki naprawcze, o których mowa w art. 110 ust 2 ustawy Pzp,tj.:…………………………………………….…….……………..………........

……………………………………………………………………………………………;

  - oświadczam/my, że ww. podmiot samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 5 SWZ, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej;

  - oświadczam/my, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. 5 SWZ, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby ………………………………………….………….……….,w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………….…….(wykreślić jeśli nie dotyczy);

  - oświadczam/my, że ww. podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;

  - oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….………………2021 roku

(miejscowość)

…………………………………..

podpis

- Niniejsze oświadczenie składane jest wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu, udostępniającego zasoby.

# Footnotes

Wykonawca składa oświadczenie zaznaczając jedną kratkę, odpowiednią do doświadczenia osoby wskazanej do realizacji usługi, które zostało określone w rozdziale 14 SWZ. Zaznaczenie dwóch lub więcej pozycji albo nie

zaznaczenie żadnej oraz niewpisanie imienia i nazwiska osoby, zostanie uznane za brak złożenia oświadczenia, co skutkuje nieprzyznaniem dodatkowych punktów w tym kryterium zgodnie z pkt 14 SWZ.

J.w.

Wykonawca składa oświadczenie wpisując liczbą ilość miesięcy na którą udziela gwarancji jakości, zgodnie 
z zapisami w SWZ odnośnie kryterium „okres udzielonej gwarancji” (rozdział 14). Niewpisanie okresu gwarancji zostanie uznane za brak złożenia oświadczenia, co skutkuje nieprzyznaniem dodatkowych punktów. Kryterium opisane w rozdziale 14 SWZ.

Zaznaczyć poprzez zakreślenie właściwego kwadratu.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślania odpowiedniego sposobu realizacji, niewpisania informacji dotyczących podwykonawców, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.

Należy wpisać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby.

Należy wskazać zakres udostępnianych zasobów.