382.DN.4.2023									Torzym, 25.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.4.2023, Nazwa zadania: Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu–modernizacja systemu co i cwu oraz bud. 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

1. Budynek nr 12 - wymiana transformatora:- czy dopuszcza się zastosowanie transformatora suchego, ponieważ istniejąca komora nie posiada wanny olejowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora suchego wyposażonego w zabezpieczenie temperaturowe np. T154. Dla transformatora olejowego wykonać misę na olej szczelną zgodnie z wymaganiami przepisów.

2. Rozdzielnia SN15kV ujęta w projekcie jest niezgodna ze stanem rzeczywistym. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający załącza korektę rozdzielni SN z wymianą bezpiecznika po stronie SN.

3. Budynek nr 7 - rozdzielnia ZK-KG i R-KG zastosowano podstawy niezgodne z zakresem prądowym oraz przekrojami kabli. Zwiększą się gabaryty rozdzielni i cena. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający informuje, że szafa elektryczna na wejściu jest wyposażona w rozłącznik  800A oraz na odejściu w rozłącznik bezpiecznikowy 630A. Szafa ZK-KG jest zabezpieczona w stacji wyłącznikiem 630A. Max prąd urządzeń bez współczynnika jednoczesności to 500A. Szafa jest zgodna z zakresem prądowym. Na odpływie jest umieszczony rozłącznik bezpiecznikowy który może być pominięty w szafie ZK-KG. Na wejściu kabli w złączu należy przewidzieć szyny łączeniowe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu